## 09-5
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 06-11 | [12 empty] | Маршрут №29
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГРС - Алмаз ( ГРС Алмаз (БМД, Алмаз-Погреби), ГРС Бровари (місто, Тепличний, ТОВ "Асканія Флора") )
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [7 empty] | газопроводу Київ - Брянськ
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 24.07.2019р. | [17 empty] | за період з 1 листопада по 30 листопада 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при |  |  |  | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча,кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище,МДж/м3 | Число Воббе вище,кВт⋅год/м3
1 | 89.5965 | 4.9676 | 1.092 | 0.1171 | 0.1783 | 0.004 | 0.0519 | 0.0436 | 0.0908 | 0.0061 | 1.6086 | 2.2434 | 0.7546 | 34.46 | 9.5722 | 38.17 | 10.6028 | 48.22 | 13.3944 | -13.1 | -12.4 |  |  |  | 517.071 | 99.9999
2 | [13 empty] | 34.46 | 9.5722 | 38.17 | 10.6028 | [7 empty] | 539.665 | 0
3 | [13 empty] | 34.46 | 9.5722 | 38.17 | 10.6028 | [7 empty] | 491.925 | 0
4 | [13 empty] | 34.46 | 9.5722 | 38.17 | 10.6028 | [7 empty] | 500.316 | 0
5 | [13 empty] | 34.46 | 9.5722 | 38.17 | 10.6028 | [7 empty] | 461.767 | 0
6 | [13 empty] | 34.46 | 9.5722 | 38.17 | 10.6028 | [7 empty] | 449.822 | 0
7 | 89.665 | 4.9707 | 1.0698 | 0.1182 | 0.1805 | 0.0039 | 0.0493 | 0.0398 | 0.0689 | 0.006 | 1.6065 | 2.2214 | 0.7534 | 34.43 | 9.5639 | 38.13 | 10.5917 | 48.21 | 13.3917 | -12.1 | -12.4 |  |  |  | 416.185 | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 34.43 | 9.5639 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 435.751 | 0
9 | [13 empty] | 34.43 | 9.5639 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 450.747 | 0
10 | [13 empty] | 34.43 | 9.5639 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 505.91 | 0
11 | [13 empty] | 34.43 | 9.5639 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 503.978 | 0
12 | [13 empty] | 34.43 | 9.5639 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 490.377 | 0
13 | [13 empty] | 34.43 | 9.5639 | 38.13 | 10.5917 | [7 empty] | 598.753 | 0
14 | 89.8238 | 4.8945 | 1.0034 | 0.1128 | 0.1701 | 0.0041 | 0.0491 | 0.039 | 0.066 | 0.007 | 1.5537 | 2.2765 | 0.7521 | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | 48.15 | 13.375 | [5 empty] | 567.227 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 581.863 | 0
16 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 583.027 | 0
17 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 558.021 | 0
18 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 518.251 | 0
19 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 508.822 | 0
20 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 510.421 | 0
21 | 90.1647 | 4.7274 | 0.9983 | 0.1102 | 0.1626 | 0.0037 | 0.0468 | 0.0378 | 0.0706 | 0.007 | 1.5638 | 2.107 | 0.749 | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | 48.26 | 13.4056 | -15.8 | -14.7 |  |  |  | 533.846 | 99.9999
22 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 543.287 | 0
23 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 539.995 | 0
24 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 517.055 | 0
25 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 510.765 | 0
26 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 505.303 | 0
27 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 477.547 | 0
28 | 90.2262 | 4.7005 | 1.0024 | 0.1122 | 0.1604 | 0.0035 | 0.0459 | 0.0366 | 0.0667 | 0.0072 | 1.517 | 2.1214 | 0.7487 | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | 48.27 | 13.4083 | -15.5 | -13.4 | <10 | <10 | від. | 523.795 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 592.728 | 0
30 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 575.059 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 34.3885 | 9.5524 | 38.0905 | 10.5807 | [7 empty] | 15509.279
[22 empty] | ВТВ, тис.м3 |  |  | 0.365
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [7 empty] | Табак С.М. |  |  |  |  | 30.11.2016р. | [7 empty] | Передано, тис.м3 |  |  | 15508.914
| Завідувач ВХАЛ Боярського ЛВУМГ | [7 empty] | Клименко І.А. |  |  |  |  | 30.11.2016р.
| Начальник служби ГВ та М | [7 empty] | Прима Ю.І. |  |  |  |  | 30.11.2016р.