## Тер.С
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» | [9 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ | [9 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кіровоградгаз" Маршрут № 850
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГРС: Іванівка, Мошоріно, Червоний яр, Новгородка, Каліновка,
Південно-Бузького п/м Олександрівського ЛВУМГ | [13 empty] | Кіровоград-2, Марьївка, Компаніївка, Софіївка, Бобринець, Витязівка, Новоградівка
Свідоцтво № РН-0058/2015 від 18.06.15р. чинне до 2020 р. | [9 empty] | по газопроводу " Кременчук-Анаьїв-Богородчани " за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[29 empty] | Густина відносна | Температура вх.
1 | 95.9846 | 2.2073 | 0.6913 | 0.1146 | 0.1056 | 0.003 | 0.0234 | 0.0164 | 0.0138 | 0.009 | 0.6526 | 0.1784 | 0.6997 | 8196 | 34.31 | 9.5306 | 9084 | 38.03 | 10.5639 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -20.6 |  |  |  |  | 366.913 | 0.58 | 26
2 | 95.9677 | 2.2287 | 0.6887 | 0.1125 | 0.103 | 0.003 | 0.0223 | 0.0156 | 0.0133 | 0.009 | 0.6566 | 0.1796 | 0.6997 | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9083 | 38.03 | 10.5639 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -23 |  |  |  |  | 343.618 | 0.58 | 27
3 | 96.0622 | 2.1586 | 0.6634 | 0.1079 | 0.0989 | 0.003 | 0.021 | 0.0149 | 0.013 | 0.009 | 0.6732 | 0.1749 | 0.6988 | 8184 | 34.27 | 9.5194 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -22.9 |  |  |  |  | 329.902 | 0.58 | 27
4 | 96.0471 | 2.1772 | 0.6657 | 0.1076 | 0.0984 | 0.003 | 0.0217 | 0.015 | 0.0126 | 0.009 | 0.6685 | 0.1742 | 0.6989 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9073 | 37.99 | 10.5528 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -22.8 |  |  |  |  | 357.728 | 0.58 | 27
5 | [13 empty] | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9073 | 37.99 | 10.5528 | [8 empty] | 352.008
6 | [13 empty] | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9073 | 37.99 | 10.5528 | [8 empty] | 247.099
7 | 96.0693 | 2.164 | 0.6625 | 0.1058 | 0.0962 | 0.003 | 0.0204 | 0.0148 | 0.0123 | 0.009 | 0.671 | 0.1717 | 0.6987 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -23.5 |  |  |  |  | 192.499 | 0.5801 | 27
8 | 96.045 | 2.1848 | 0.6661 | 0.1057 | 0.0964 | 0.003 | 0.0209 | 0.0145 | 0.0119 | 0.009 | 0.6698 | 0.1729 | 0.6989 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9072 | 37.98 | 10.55 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | -24 |  |  |  |  | 132.12 | 0.5802 | 27
9 | 96.0806 | 2.1645 | 0.6576 | 0.1041 | 0.0943 | 0.003 | 0.0204 | 0.0141 | 0.0115 | 0.009 | 0.6686 | 0.1723 | 0.6984 | 8182 | 34.26 | 9.5167 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -25.2 |  |  |  |  | 131.64 | 0.58 | 27
10 | 96.1002 | 2.149 | 0.6557 | 0.1043 | 0.0946 | 0.003 | 0.0201 | 0.014 | 0.0116 | 0.009 | 0.6676 | 0.1709 | 0.6984 | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9068 | 37.97 | 10.5472 | 11908 | 49.86 | 13.85 | -24.7 |  |  |  |  | 135.431 | 0.5799 | 26
11 | 96.1156 | 2.1402 | 0.6533 | 0.1041 | 0.0943 | 0.003 | 0.0204 | 0.0141 | 0.0116 | 0.009 | 0.6653 | 0.1691 | 0.6983 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -25.1 |  |  |  |  | 151.35 | 0.5798 | 27
12 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 163.276
13 | [13 empty] | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 157.799
14 | 96.077 | 2.1595 | 0.6689 | 0.1082 | 0.0982 | 0.003 | 0.0214 | 0.0147 | 0.0124 | 0.009 | 0.6574 | 0.1703 | 0.6988 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11913 | 49.88 | 13.8556 | -23.9 |  |  |  |  | 177.124 | 0.5802 | 28
15 | 96.044 | 2.1773 | 0.6762 | 0.1109 | 0.1009 | 0.003 | 0.0237 | 0.0157 | 0.0132 | 0.009 | 0.6545 | 0.1716 | 0.6991 | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9078 | 38.01 | 10.5583 | 11915 | 49.89 | 13.8583 | -23.5 |  |  |  |  | 190.509 | 0.5805 | 27
16 | 96.0965 | 2.1342 | 0.666 | 0.1101 | 0.1018 | 0.0031 | 0.023 | 0.0163 | 0.0135 | 0.009 | 0.6619 | 0.1647 | 0.6987 | 8187 | 34.28 | 9.5222 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11913 | 49.88 | 13.8556 | -25.6 |  |  |  |  | 185.638 | 0.5801 | 27
17 | 96.0977 | 2.1414 | 0.6616 | 0.1086 | 0.0993 | 0.0031 | 0.022 | 0.0152 | 0.013 | 0.0055 | 0.6638 | 0.1688 | 0.6987 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9072 | 37.98 | 10.55 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -25.5 |  |  |  |  | 187.609 | 0.5801 | 27
18 | 96.1128 | 2.0938 | 0.6505 | 0.1064 | 0.1032 | 0.0031 | 0.0095 | 0.0083 | 0.0064 | 0.0082 | 0.6663 | 0.2315 | 0.6986 | 8170 | 34.21 | 9.5028 | 9060 | 37.93 | 10.5361 | 11897 | 49.81 | 13.8361 | -24 |  |  |  |  | 187.502 | 0.58 | 28
19 | [13 empty] | 8170 | 34.21 | 9.5028 | 9060 | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 180.837
20 | [13 empty] | 8170 | 34.21 | 9.5028 | 9060 | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 221.517
21 | 96.0576 | 2.1332 | 0.6604 | 0.1066 | 0.1029 | 0.003 | 0.0095 | 0.0082 | 0.006 | 0.0083 | 0.669 | 0.2353 | 0.6989 | 8173 | 34.22 | 9.5056 | 9063 | 37.95 | 10.5417 | 11898 | 49.81 | 13.8361 | -25.7 |  |  |  |  | 207.822 | 0.5803 | 27
22 | 96.0127 | 2.1593 | 0.6696 | 0.1099 | 0.1064 | 0.0031 | 0.0112 | 0.0091 | 0.0079 | 0.0086 | 0.6684 | 0.2339 | 0.6994 | 8178 | 34.24 | 9.5111 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11901 | 49.83 | 13.8417 | -24.7 |  |  |  |  | 214.833 | 0.5807 | 27
23 | 96.1439 | 2.0726 | 0.6424 | 0.1042 | 0.1013 | 0.0018 | 0.0108 | 0.0081 | 0.0101 | 0.0083 | 0.6575 | 0.239 | 0.6986 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9058 | 37.92 | 10.5333 | 11895 | 49.8 | 13.8333 | -24 |  | відс. | відс. | відс. | 235.517 | 0.58 | 27
24 | 96.3014 | 1.9714 | 0.6049 | 0.0977 | 0.0944 | 0.0018 | 0.0119 | 0.009 | 0.0097 | 0.0105 | 0.6656 | 0.2217 | 0.697 | 8156 | 34.15 | 9.4861 | 9045 | 37.87 | 10.5194 | 11889 | 49.779 | 13.8275 | -24.9 |  |  |  |  | 230.813 | 0.5787 | 28
25 | 96.4678 | 1.8695 | 0.5727 | 0.0922 | 0.0894 | 0.002 | 0.0122 | 0.0088 | 0.0084 | 0.0099 | 0.65 | 0.2171 | 0.6957 | 8145 | 34.1 | 9.4722 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | 11885 | 49.76 | 13.8222 | -24.5 |  |  |  |  | 217.098 | 0.5776 | 28
26 | [13 empty] | 8145 | 34.1 | 9.4722 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | [8 empty] | 200.694
27 | [13 empty] | 8145 | 34.1 | 9.4722 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | [8 empty] | 196.574
28 | 96.3374 | 1.9419 | 0.6019 | 0.0966 | 0.0951 | 0.0024 | 0.0092 | 0.0079 | 0.0085 | 0.0095 | 0.669 | 0.2206 | 0.6967 | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9041 | 37.85 | 10.5139 | 11887 | 49.77 | 13.825 | -24.8 |  |  |  |  | 204.254 | 0.5784 | 28
29 | 96.1633 | 2.0416 | 0.6353 | 0.1029 | 0.1009 | 0.003 | 0.0098 | 0.0085 | 0.0092 | 0.0094 | 0.687 | 0.2291 | 0.6981 | 8163 | 34.18 | 9.4944 | 9053 | 37.9 | 10.5278 | 11891 | 49.78 | 13.8278 | -24.8 |  |  |  |  | 212.566 | 0.5796 | 28
30 | 96.1787 | 2.0359 | 0.633 | 0.1024 | 0.1006 | 0.0028 | 0.01 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0087 | 0.6879 | 0.2234 | 0.698 | 8163 | 34.17 | 9.4917 | 9052 | 37.9 | 10.5278 | 11891 | 49.79 | 13.8306 | -24.6 |  |  |  |  | 231.635 | 0.5795 | 28
31
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8176.0277 | 34.2313 | 9.5087 | 9064.222 | 37.9501 | 10.5417 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ, всього: | [7 empty] | 6509.527
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [12 empty] | М.А.Сурін | [6 empty] | 30.11.16р.
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії Південно-Бузького промислового майданчика | [12 empty] | Волкова С.Т. | [6 empty] | 30.11.16р.
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І категорії групи метрології САВ і ТМ | [12 empty] | Мартьянов А.М. | [6 empty] | 30.11.16р.
[14 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата