## ВАТ К 1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [12 empty] | Маршрут № 847
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз"
Олександрівське ЛВУМГ | [6 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): "Озера", "Константинівка", "Олександрія", "Григорівка", "Ворошилівка", "Дмитрівка", "Знам'янка", "Богданівка", "Казарня", "Веселівка", "В.Северинка", "Кіровоград 1", АГНКС "Олександрія", АГНКС "Кіровоград 1" (точка відбору проби ГРС 1 Кіровоград)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 3153 чинне до 06.08.2018 р. | [9 empty] | газопроводу відводу Кременчук-Кіровоград | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3 (обрахованого на вузлах обліку газу)
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7447 | 8137 | 34.49 | 9.5806 | 9125 | 38.2 | 10.6111 | [8 empty] | 1133.45
2 | [12 empty] | 0.7447 | 8137 | 34.49 | 9.5806 | 9125 | 38.2 | 10.6111 | [8 empty] | 1206.345
3 | [12 empty] | 0.7447 | 8137 | 34.49 | 9.5806 | 9125 | 38.2 | 10.6111 | [8 empty] | 1081.873
4 | [12 empty] | 0.7447 | 8137 | 34.49 | 9.5806 | 9125 | 38.2 | 10.6111 | [8 empty] | 1133.919
5 | [12 empty] | 0.7447 | 8137 | 34.49 | 9.5806 | 9125 | 38.2 | 10.6111 | [8 empty] | 1087.865
6 | [12 empty] | 0.7447 | 8137 | 34.49 | 9.5806 | 9125 | 38.2 | 10.6111 | [8 empty] | 1150.286
7 | [12 empty] | 0.7447 | 8137 | 34.49 | 9.5806 | 9125 | 38.2 | 10.6111 | [8 empty] | 967.754
8 | [12 empty] | 0.7447 | 8137 | 34.49 | 9.5806 | 9125 | 38.2 | 10.6111 | [8 empty] | 1135.347
9 | [12 empty] | 0.7447 | 8137 | 34.49 | 9.5806 | 9125 | 38.2 | 10.6111 | [8 empty] | 1124.122
10 | 90.8933 | 4.242 | 1.1046 | 0.1294 | 0.2216 | 0 | 0.0573 | 0.0512 | 0.0566 | 0.0105 | 1.3518 | 1.8814 | 0.7452 | 8237.8427 | 34.4902 | 9.5806 | 9125.6091 | 38.2071 | 10.6131 | 11600.9553 | 48.5732 | 13.4926 | -11.8 |  |  |  |  | 1209.866
11 | [12 empty] | 0.7452 | 8237.8427 | 34.4902 | 9.5806 | 9125.6091 | 38.2071 | 10.6131 | [8 empty] | 1284.724
12 | [12 empty] | 0.7452 | 8237.8427 | 34.4902 | 9.5806 | 9125.6091 | 38.2071 | 10.6131 | [8 empty] | 1268.354
13 | [12 empty] | 0.7452 | 8237.8427 | 34.4902 | 9.5806 | 9125.6091 | 38.2071 | 10.6131 | [8 empty] | 1308.806
14 | [12 empty] | 0.7452 | 8237.8427 | 34.4902 | 9.5806 | 9125.6091 | 38.2071 | 10.6131 | [8 empty] | 1422.491
15 | 91.0713 | 4.1553 | 1.1179 | 0.1327 | 0.2135 | 0 | 0.0542 | 0.0445 | 0.0814 | 0.0127 | 1.3892 | 1.7266 | 0.7437 | 8247.7071 | 34.5315 | 9.5921 | 9136.5243 | 38.2528 | 10.6258 | 11626.7972 | 48.6814 | 13.5226 | -11.2 |  |  |  |  | 1503.018
16 | [12 empty] | 0.7437 | 8247.7071 | 34.5315 | 9.5921 | 9136.5243 | 38.2528 | 10.6258 | [8 empty] | 1516.545
17 | [12 empty] | 0.7437 | 8247.7071 | 34.5315 | 9.5921 | 9136.5243 | 38.2528 | 10.6258 | [8 empty] | 1470.433
18 | [12 empty] | 0.7437 | 8247.7071 | 34.5315 | 9.5921 | 9136.5243 | 38.2528 | 10.6258 | [8 empty] | 1453.54
19 | [12 empty] | 0.7437 | 8247.7071 | 34.5315 | 9.5921 | 9136.5243 | 38.2528 | 10.6258 | [8 empty] | 1459.072
20 | [12 empty] | 0.7437 | 8247.7071 | 34.5315 | 9.5921 | 9136.5243 | 38.2528 | 10.6258 | [8 empty] | 1519.274
21 | [12 empty] | 0.7437 | 8247.7071 | 34.5315 | 9.5921 | 9136.5243 | 38.2528 | 10.6258 | [8 empty] | 1558.932
22 | [12 empty] | 0.7437 | 8247.7071 | 34.5315 | 9.5921 | 9136.5243 | 38.2528 | 10.6258 | [8 empty] | 1599.282
23 | 91.3233 | 4.1665 | 1.0964 | 0.122 | 0.1952 | 0 | 0.0483 | 0.0412 | 0.0808 | 0.0116 | 1.3931 | 1.5186 | 0.7404 | 8254.8008 | 34.5612 | 9.6003 | 9144.7406 | 38.2872 | 10.6353 | 11663.1478 | 48.8336 | 13.5649 | -18.6 |  |  |  |  | 1707.622
24 | [12 empty] | 0.7404 | 8254.8008 | 34.5612 | 9.6003 | 9144.7406 | 38.2872 | 10.6353 | [8 empty] | 1767.231
25 | [12 empty] | 0.7404 | 8254.8008 | 34.5612 | 9.6003 | 9144.7406 | 38.2872 | 10.6353 | [8 empty] | 1693.929
26 | [12 empty] | 0.7404 | 8254.8008 | 34.5612 | 9.6003 | 9144.7406 | 38.2872 | 10.6353 | [8 empty] | 1613.329
27 | [12 empty] | 0.7404 | 8254.8008 | 34.5612 | 9.6003 | 9144.7406 | 38.2872 | 10.6353 | [8 empty] | 1563.814
28 | [12 empty] | 0.7404 | 8254.8008 | 34.5612 | 9.6003 | 9144.7406 | 38.2872 | 10.6353 | [8 empty] | 1548.641
29 | 92.9663 | 3.5044 | 0.947 | 0.1134 | 0.1576 | 0 | 0.0356 | 0.0285 | 0.0327 | 0.0076 | 1.2287 | 0.9721 | 0.7248 | 8222.891 | 34.4276 | 9.5632 | 9112.783 | 38.1534 | 10.5982 | 11746.9071 | 49.1843 | 13.6623 | -12.1 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1607.841
30 | [12 empty] | 0.7248 | 8222.891 | 34.4276 | 9.5632 | 9112.783 | 38.1534 | 10.5982 | [8 empty] | 1748.203
31
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8219.3519 | 34.5138 | 9.5872 | 9132.1093 | 38.2332 | 10.6203 | Обсяг природного газу за місяць, з урахуванням ВТВ, всього: | [7 empty] | 41881.956
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [12 empty] | М.А.Сурін | [6 empty] | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії |  |  | ВХАЛ Олександрівського ЛВУМГ | [9 empty] | А.О.Нечипоренко | [6 empty] | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Інженер 1 категорії горупи метрології САВ і ТМ | [12 empty] | А.М. Мартьянов | [6 empty] | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата