## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [10 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Кремінна
Сєвєродонецьке ЛВУМГ | [10 empty] | маршрут № 647
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Краснопопівка -Рубіжне за період з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 47.14 | 13.0944 | [5 empty] | 40.981 | 0
2 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 47.14 | 13.0944 | [5 empty] | 41.573 | 0
3 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 47.14 | 13.0944 | [5 empty] | 40.874 | 0
4 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 47.14 | 13.0944 | [5 empty] | 39.594 | 0
5 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 47.14 | 13.0944 | [5 empty] | 39.892 | 0
6 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 47.14 | 13.0944 | [5 empty] | 39.719 | 0
7 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 47.14 | 13.0944 | [5 empty] | 32.073 | 0
8 | [14 empty] | 34.23 | 9.5083 |  | 37.88 | 10.5222 |  | 47.14 | 13.0944 | [5 empty] | 28.125 | 0
9 | 88.412 | 3.4267 | 1.6663 | 0.2241 | 0.4476 | 0.011 | 0.1074 | 0.0926 | 0.0939 | 0.01 | 3.4233 | 2.0851 | 0.7688 |  | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | -3.3 | -4.5 | 0.2 | 7 | відc | 25.915 | 100 | ОК
10 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 25.04 | 0
11 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 34.125 | 0
12 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 36.914 | 0
13 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 39.47 | 0
14 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 38.162 | 0
15 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 42.116 | 0
16 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 44.428 | 0
17 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 46.774 | 0
18 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 46.451 | 0
19 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 47.187 | 0
20 | [14 empty] | 34.21 | 9.5028 |  | 37.86 | 10.5167 |  | 47.38 | 13.1611 | [5 empty] | 48.639 | 0
21 | 87.9024 | 3.5608 | 1.7306 | 0.239 | 0.442 | 0.0083 | 0.0998 | 0.0784 | 0.0694 | 0.0093 | 3.4785 | 2.3815 | 0.773 |  | 34.11 | 9.475 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 47.12 | 13.0889 | -9.12 | 10.2 |  |  |  | 49.691 | 100 | ОК
22 | [14 empty] | 34.11 | 9.475 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 47.12 | 13.0889 | [5 empty] | 50.194 | 0
23 | [14 empty] | 34.11 | 9.475 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 47.12 | 13.0889 | [5 empty] | 50.974 | 0
24 | [14 empty] | 34.11 | 9.475 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 47.12 | 13.0889 | [5 empty] | 49.839 | 0
25 | [14 empty] | 34.11 | 9.475 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 47.12 | 13.0889 | [5 empty] | 49.667 | 0
26 | [14 empty] | 34.11 | 9.475 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 47.12 | 13.0889 | [5 empty] | 47.873 | 0
27 | [14 empty] | 34.11 | 9.475 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 47.12 | 13.0889 | [5 empty] | 46.164 | 0
28 | [14 empty] | 34.11 | 9.475 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 47.12 | 13.0889 | [5 empty] | 42.807 | 0
29 | [14 empty] | 34.11 | 9.475 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 47.12 | 13.0889 | [5 empty] | 46.782 | 0
30 | [14 empty] | 34.11 | 9.475 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 47.12 | 13.0889 | [5 empty] | 51.215 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.1764 | 9.4934 | 0 | 37.8225 | 10.5063 | [6 empty] | Всього* : |  | 1263.249
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 02.12.2016р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | В.С.Ісаєв |  |  |  | 02.12.2016р.
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 02.12.2016р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ