## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрське ЛВУМГ,Бібрський ПМ | [7 empty] | по ГРС Жидачів, Заліски (точка відбору проби ГРС Жидачів) Маршрут № 224, 225
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [9 empty] | газопроводу Івацевичі - Долина ІІІ н. | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 96.1144 | 2.0581 | 0.6358 | 0.0963 | 0.0951 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0133 | 0.0055 | 0.0088 | 0.8153 | 0.1363 | 0.6978 | 8160 | 34.17 | 9.49 | 9046 | 37.87 | 10.52 | 11889 | 49.78 | 13.82 | -10.4 |  |  |  |  | 107.456 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8160 | 34.17 | 9.49 | 9046 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 106.251 | 0
3 | [13 empty] | 8160 | 34.17 | 9.49 | 9046 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 114.296 | 0
4 | [13 empty] | 8160 | 34.17 | 9.49 | 9046 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 129.28 | 0
5 | [13 empty] | 8160 | 34.17 | 9.49 | 9046 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 127.441 | 0
6 | [13 empty] | 8160 | 34.17 | 9.49 | 9046 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 107.393 | 0
7 | [13 empty] | 8160 | 34.17 | 9.49 | 9046 | 37.87 | 10.52 | [8 empty] | 106.197 | 0
8 | 96.2733 | 2.037 | 0.6154 | 0.0872 | 0.0813 | 0.0013 | 0.0132 | 0.0079 | 0.002 | 0.009 | 0.7478 | 0.1246 | 0.6962 | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | 11895 | 49.81 | 13.83 | [5 empty] | 109.342 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 113.741 | 0
10 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 121.091 | 0
11 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 131.088 | 0
12 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 148.016 | 0
13 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 160.361 | 0
14 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 155.539 | 0
15 | 96.2373 | 2.0518 | 0.6167 | 0.0871 | 0.0816 | 0.0019 | 0.0131 | 0.0079 | 0.0035 | 0.0092 | 0.7673 | 0.1226 | 0.6964 | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | 11893 | 49.8 | 13.83 | -12.8 |  |  |  |  | 159.038 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 166.951 | 0
17 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 157.136 | 0
18 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 147.889 | 0
19 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 147.101 | 0
20 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 138.677 | 0
21 | [13 empty] | 8154 | 34.15 | 9.48 | 9040 | 37.85 | 10.51 | [8 empty] | 141.981 | 0
22 | 96.261 | 2.0306 | 0.6279 | 0.1011 | 0.0935 | 0.0007 | 0.0172 | 0.0107 | 0.0013 | 0.0073 | 0.7093 | 0.1394 | 0.6968 | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.52 | 11902 | 49.84 | 13.84 |  |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 145.056 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.52 | [8 empty] | 147.019 | 0
24 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.52 | [8 empty] | 139.471 | 0
25 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.52 | [8 empty] | 130.717 | 0
26 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.52 | [8 empty] | 141.54 | 0
27 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.52 | [8 empty] | 144.095 | 0
28 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.52 | [8 empty] | 152.93 | 0
29 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.49 | 9050 | 37.89 | 10.52 | [8 empty] | 174.687 | 0
30 | 96.2276 | 2.0702 | 0.5895 | 0.0909 | 0.0824 | 0.0027 | 0.0147 | 0.0092 | 0.0039 | 0.0079 | 0.728 | 0.173 | 0.6967 | 8153 | 34.14 | 9.48 | 9039 | 37.84 | 10.51 | 11888 | 49.78 | 13.82 | [5 empty] | 167.597 | 100 | ОК
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8157.6725 | 34.162 | 9.4848 | 9043.9565 | 37.8648 | 10.5148 | [8 empty] | 4139.395
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й.Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник _ВХАЛ Бібрського ЛВУМГ__________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Г.В. Роїк |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник служби__ ГВ та М_______________________________________________Карапата І.І._____________________________01.12.16 р._______ | [12 empty] | І.І. Карапата |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата