## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № |  | 229
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого Комарнівським проммайданчиком Бібрського ЛВУМГ та прийнятого ЦГК
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ | [7 empty] | з ГРС Розвадів
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [7 empty] | газопроводу Угерсько-Львів Ду1000 (точка відбору ГРС Розвадів ) | [13 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161.39 | 34.17 | 9.49 | 9051.14 | 37.9 | 10.53 | 11902.53 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [13 empty] | 8161.39 | 34.17 | 9.49 | 9051.14 | 37.9 | 10.53 | 11902.53 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [13 empty] | 8161.39 | 34.17 | 9.49 | 9051.14 | 37.9 | 10.53 | 11902.53 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [13 empty] | 8161.39 | 34.17 | 9.49 | 9051.14 | 37.9 | 10.53 | 11902.53 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [13 empty] | 8161.39 | 34.17 | 9.49 | 9051.14 | 37.9 | 10.53 | 11902.53 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [13 empty] | 8161.39 | 34.17 | 9.49 | 9051.14 | 37.9 | 10.53 | 11902.53 | 49.83 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 91.2458 | 4.1885 | 0.891 | 0.1001 | 0.1455 | 0.0027 | 0.0427 | 0.0327 | 0.0401 | 0.0094 | 1.4822 | 1.8193 | 0.7392 | 8170.34 | 34.21 | 9.5 | 9053.05 | 37.9 | 10.53 | 11555.67 | 48.38 | 13.44 |  |  | відсут | відсут | відсут | 0 | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 8170.34 | 34.21 | 9.5 | 9053.05 | 37.9 | 10.53 | 11555.67 | 48.38 | 13.44 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [13 empty] | 8170.34 | 34.21 | 9.5 | 9053.05 | 37.9 | 10.53 | 11555.67 | 48.38 | 13.44 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [13 empty] | 8170.34 | 34.21 | 9.5 | 9053.05 | 37.9 | 10.53 | 11555.67 | 48.38 | 13.44 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [13 empty] | 8170.34 | 34.21 | 9.5 | 9053.05 | 37.9 | 10.53 | 11555.67 | 48.38 | 13.44 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [13 empty] | 8170.34 | 34.21 | 9.5 | 9053.05 | 37.9 | 10.53 | 11555.67 | 48.38 | 13.44 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [13 empty] | 8170.34 | 34.21 | 9.5 | 9053.05 | 37.9 | 10.53 | 11555.67 | 48.38 | 13.44 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [13 empty] | 8170.34 | 34.21 | 9.5 | 9053.05 | 37.9 | 10.53 | 11555.67 | 48.38 | 13.44 | [5 empty] | 0 | 0
15 | 94.0716 | 3.0055 | 0.793 | 0.1123 | 0.1371 | 0.0017 | 0.0364 | 0.028 | 0.04 | 0.0074 | 0.9777 | 0.7893 | 0.7164 | 8204.4 | 34.35 | 9.54 | 9094.32 | 38.08 | 10.58 | 11792.11 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 0 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8204.4 | 34.35 | 9.54 | 9094.32 | 38.08 | 10.58 | 11792.11 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [13 empty] | 8204.4 | 34.35 | 9.54 | 9094.32 | 38.08 | 10.58 | 11792.11 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 2 | 0
18 | [13 empty] | 8204.4 | 34.35 | 9.54 | 9094.32 | 38.08 | 10.58 | 11792.11 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [13 empty] | 8204.4 | 34.35 | 9.54 | 9094.32 | 38.08 | 10.58 | 11792.11 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [13 empty] | 8204.4 | 34.35 | 9.54 | 9094.32 | 38.08 | 10.58 | 11792.11 | 49.37 | 13.71 | [5 empty] | 1 | 0
21 | 95.5121 | 2.4659 | 0.6802 | 0.1105 | 0.1155 | 0.0012 | 0.0279 | 0.0205 | 0.0333 | 0.0087 | 0.6813 | 0.3429 | 0.7042 | 8205.29 | 34.35 | 9.54 | 9097.59 | 38.09 | 10.58 | 11897.8 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 2 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 8205.29 | 34.35 | 9.54 | 9097.59 | 38.09 | 10.58 | 11897.8 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [13 empty] | 8205.29 | 34.35 | 9.54 | 9097.59 | 38.09 | 10.58 | 11897.8 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [13 empty] | 8205.29 | 34.35 | 9.54 | 9097.59 | 38.09 | 10.58 | 11897.8 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [13 empty] | 8205.29 | 34.35 | 9.54 | 9097.59 | 38.09 | 10.58 | 11897.8 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 2 | 0
26 | [13 empty] | 8205.29 | 34.35 | 9.54 | 9097.59 | 38.09 | 10.58 | 11897.8 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 3 | 0
27 | [13 empty] | 8205.29 | 34.35 | 9.54 | 9097.59 | 38.09 | 10.58 | 11897.8 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [13 empty] | 8205.29 | 34.35 | 9.54 | 9097.59 | 38.09 | 10.58 | 11897.8 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [13 empty] | 8205.29 | 34.35 | 9.54 | 9097.59 | 38.09 | 10.58 | 11897.8 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [13 empty] | 8205.29 | 34.35 | 9.54 | 9097.59 | 38.09 | 10.58 | 11897.8 | 49.81 | 13.84 | [5 empty] | 2 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8205.0675 | 34.35 | 9.54 | 9096.7725 | 38.0875 | 10.58 | [8 empty] | 11.506
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й. Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [12 empty] | О.С.Іваненко |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Т.Б.Кузьмін |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата