## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № 249
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого Радехівським цукровим заводом
Волинське ЛВУМГ Кам'янка-Бузький ПМ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [9 empty] | газопровід Кам'янка-Бузька - Рівне (точка відбору проби ГРС Вузлове) | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204 | 34.35 | 9.54 | 9083 | 38.03 | 10.56 | 11501 | 48.15 | 13.38 | [5 empty] | 245 | 0
2 | 89.77 | 4.891 | 1.018 | 0.11 | 0.162 | 0.005 | 0.063 | 0.041 | 0.018 | 0.005 | 1.598 | 2.319 | 0.7518 | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11473 | 48.04 | 13.34 | [5 empty] | 247 | 100 | ОК
3 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11473 | 48.04 | 13.34 | [5 empty] | 251 | 0
4 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11473 | 48.04 | 13.34 | [5 empty] | 249 | 0
5 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11473 | 48.04 | 13.34 | [5 empty] | 250 | 0
6 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11473 | 48.04 | 13.34 | [5 empty] | 243 | 0
7 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11473 | 48.04 | 13.34 | [5 empty] | 244 | 0
8 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11473 | 48.04 | 13.34 | [5 empty] | 243 | 0
9 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11473 | 48.04 | 13.34 | [5 empty] | 244 | 0
10 | 93.919 | 2.711 | 0.763 | 0.129 | 0.17 | 0.002 | 0.074 | 0.041 | 0.026 | 0.005 | 1.206 | 0.954 | 0.719 | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 |  |  | відс. | відс. | відс. | 246 | 100 | ОК
11 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 241 | 0
12 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 253 | 0
13 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 248 | 0
14 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 228 | 0
15 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 235 | 0
16 | [13 empty] | 8168 | 34.2 | 9.5 | 9050 | 37.89 | 10.53 | 11713 | 49.04 | 13.62 | [5 empty] | 235 | 0
17 | 92.887 | 3.529 | 0.897 | 0.119 | 0.158 | 0.003 | 0.058 | 0.037 | 0.036 | 0.005 | 1.146 | 1.125 | 0.7265 | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9107 | 38.13 | 10.59 | 11725 | 49.09 | 13.64 | [5 empty] | 238 | 100 | ОК
18 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9107 | 38.13 | 10.59 | 11725 | 49.09 | 13.64 | [5 empty] | 239 | 0
19 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9107 | 38.13 | 10.59 | 11725 | 49.09 | 13.64 | [5 empty] | 242 | 0
20 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9107 | 38.13 | 10.59 | 11725 | 49.09 | 13.64 | [5 empty] | 246 | 0
21 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9107 | 38.13 | 10.59 | 11725 | 49.09 | 13.64 | [5 empty] | 245 | 0
22 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9107 | 38.13 | 10.59 | 11725 | 49.09 | 13.64 | [5 empty] | 237 | 0
23 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9107 | 38.13 | 10.59 | 11725 | 49.09 | 13.64 | [5 empty] | 247 | 0
24 | [13 empty] | 8221 | 34.42 | 9.56 | 9107 | 38.13 | 10.59 | 11725 | 49.09 | 13.64 | [5 empty] | 243 | 0
25 | 90.841 | 4.503 | 1.077 | 0.125 | 0.184 | 0.005 | 0.052 | 0.04 | 0.026 | 0.006 | 1.458 | 1.683 | 0.7427 | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | 11616 | 48.63 | 13.51 | [5 empty] | 246 | 100 | ОК
26 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | 11616 | 48.63 | 13.51 | [5 empty] | 253 | 0
27 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | 11616 | 48.63 | 13.51 | [5 empty] | 252 | 0
28 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | 11616 | 48.63 | 13.51 | [5 empty] | 252 | 0
29 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | 11616 | 48.63 | 13.51 | [5 empty] | 251 | 0
30 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9122 | 38.19 | 10.61 | 11616 | 48.63 | 13.51 | [5 empty] | 249 | 0
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8202.6145 | 34.3439 | 9.5389 | 9084.9053 | 38.0355 | 10.5659 | [5 empty] | Всього: |  | 7342.382
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [12 empty] | Цьома Ю.О. |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II категорії ВХАЛ | [12 empty] | Куровська Н.І |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Гладчук А.З. |  |  | __________________ |  |  |  | 01.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата