## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого РВУ "Харківавтогаз" АГНКС-2 м. Миколаєва
Миколаївського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) ГРС-1 м. Миколаєва
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | ________________________________________________________________________________________________________ | [13 empty] | маршрут № 619
Свідоцтво про атестацію № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р. | [9 empty] | газопроводу ШДО-ШДКРі | [11 empty] | за період з 01.11.2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.5814 | 2.4181 | 0.7762 | 0.1228 | 0.1303 | 0.0017 | 0.0264 | 0.02 | 0.0212 | 0.0052 | 0.7062 | 0.1905 | 0.7037 | 8222 | 34.43 | 9.5639 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -18.2 | -7.7 |  |  |  | 1.2865 | 100 | ОК
2 | 95.6883 | 2.3706 | 0.7722 | 0.119 | 0.1242 | 0.0016 | 0.0246 | 0.0187 | 0.0188 | 0.0077 | 0.6696 | 0.1847 | 0.7028 | 8219 | 34.41 | 9.5583 | 9113 | 38.15 | 10.5972 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -18.8 | -6.4 |  |  |  | 2.0362 | 100 | ОК
3 | 95.8241 | 2.2866 | 0.7384 | 0.1147 | 0.1186 | 0.0015 | 0.0235 | 0.0176 | 0.0172 | 0.0049 | 0.6762 | 0.1768 | 0.7016 | 8207 | 34.36 | 9.5444 | 9100 | 38.1 | 10.5833 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -20.2 | -9.7 |  |  |  | 1.0857 | 100.0001
4 | 95.8138 | 2.3025 | 0.7327 | 0.1149 | 0.1189 | 0.0015 | 0.0233 | 0.0176 | 0.017 | 0.0074 | 0.6731 | 0.1774 | 0.7016 | 8207 | 34.36 | 9.5444 | 9100 | 38.1 | 10.5833 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -22.1 | -11.7 |  |  |  | 1.5243 | 100.0001
5 | 95.7135 | 2.3514 | 0.756 | 0.117 | 0.1234 | 0.0016 | 0.0247 | 0.0188 | 0.0193 | 0.0053 | 0.6856 | 0.1834 | 0.7025 | 8214 | 34.39 | 9.5528 | 9108 | 38.13 | 10.5917 | 11929 | 49.94 | 13.8722 | [5 empty] | 1.3435 | 100 | ОК
6 | 95.7143 | 2.3545 | 0.766 | 0.1163 | 0.1226 | 0.0015 | 0.0242 | 0.0184 | 0.0189 | 0.0005 | 0.6791 | 0.1837 | 0.7025 | 8216 | 34.4 | 9.5556 | 9110 | 38.14 | 10.5944 | 11931 | 49.95 | 13.875 | [5 empty] | 1.0178 | 100 | ОК
7 | 95.5286 | 2.446 | 0.7823 | 0.1204 | 0.1299 | 0.0017 | 0.0266 | 0.0204 | 0.0215 | 0.0053 | 0.7218 | 0.1955 | 0.704 | 8223 | 34.43 | 9.5639 | 9117 | 38.17 | 10.6028 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -20 | -8.1 |  |  |  | 1.5224 | 100 | ОК
8 | 95.33 | 2.5481 | 0.8151 | 0.1236 | 0.1376 | 0.0018 | 0.0287 | 0.0224 | 0.027 | 0 | 0.7572 | 0.2085 | 0.7058 | 8235 | 34.48 | 9.5778 | 9130 | 38.22 | 10.6167 | 11929 | 49.95 | 13.875 | -19.7 | -7.2 |  |  |  | 1.6721 | 100 | ОК
9 | 95.935 | 2.248 | 0.7076 | 0.1102 | 0.1115 | 0.0015 | 0.0216 | 0.016 | 0.0156 | 0 | 0.6634 | 0.1697 | 0.7005 | 8199 | 34.33 | 9.5361 | 9092 | 38.07 | 10.575 | 11925 | 49.93 | 13.8694 | -19 | -9 |  |  | відсутні | 1.6083 | 100.0001
10 | 95.6463 | 2.393 | 0.7688 | 0.116 | 0.1245 | 0.0016 | 0.0248 | 0.0191 | 0.0204 | 0 | 0.6959 | 0.1895 | 0.703 | 8218 | 34.41 | 9.5583 | 9112 | 38.15 | 10.5972 | 11929 | 49.95 | 13.875 | -20.1 | -8.9 | < 0,1 | 0.2 |  | 3.0788 | 99.9999
11 | 95.9806 | 2.2261 | 0.7059 | 0.1095 | 0.1111 | 0.0015 | 0.0213 | 0.0159 | 0.0149 | 0 | 0.6456 | 0.1677 | 0.7001 | 8198 | 34.33 | 9.5361 | 9091 | 38.06 | 10.5722 | 11927 | 49.93 | 13.8694 | -19.8 | -9.7 |  |  |  | 1.3899 | 100.0001
12 | 96.1149 | 2.1638 | 0.6861 | 0.1076 | 0.1058 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0144 | 0.012 | 0 | 0.6158 | 0.1586 | 0.699 | 8192 | 34.3 | 9.5278 | 9085 | 38.04 | 10.5667 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | [5 empty] | 2.0803 | 100.0001
13 | 96.1292 | 2.1514 | 0.688 | 0.1069 | 0.105 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0143 | 0.0118 | 0 | 0.6141 | 0.1583 | 0.6989 | 8191 | 34.3 | 9.5278 | 9084 | 38.03 | 10.5639 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | [5 empty] | 0.93152 | 100 | ОК
14 | 96.1096 | 2.1657 | 0.6901 | 0.1103 | 0.1086 | 0.0015 | 0.0206 | 0.015 | 0.0124 | 0 | 0.6082 | 0.1579 | 0.6992 | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9088 | 38.05 | 10.5694 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -18.3 | -10 |  |  |  | 1.5497 | 99.9999
15 | 96.0579 | 2.196 | 0.6962 | 0.1123 | 0.1117 | 0.0015 | 0.0216 | 0.0156 | 0.0134 | 0 | 0.6115 | 0.1622 | 0.6996 | 8199 | 34.33 | 9.5361 | 9092 | 38.06 | 10.5722 | 11932 | 49.96 | 13.8778 | -22.5 | -12.9 |  |  |  | 1.4216 | 99.9999
16 | 95.9285 | 2.248 | 0.723 | 0.1147 | 0.1197 | 0.0015 | 0.0241 | 0.0182 | 0.0176 | 0 | 0.6339 | 0.1707 | 0.7009 | 8207 | 34.36 | 9.5444 | 9101 | 38.1 | 10.5833 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -22.7 | -11.8 |  |  |  | 1.5482 | 99.9999
17 | 95.8832 | 2.2755 | 0.7266 | 0.1144 | 0.1195 | 0.0016 | 0.0238 | 0.018 | 0.0178 | 0 | 0.645 | 0.1746 | 0.7012 | 8208 | 34.37 | 9.5472 | 9102 | 38.11 | 10.5861 | 11931 | 49.95 | 13.875 | -22.5 | -12.7 |  |  |  | 2.064 | 100 | ОК
18 | 95.8544 | 2.2871 | 0.7278 | 0.1143 | 0.1216 | 0.0016 | 0.0244 | 0.0187 | 0.019 | 0 | 0.6546 | 0.1764 | 0.7014 | 8209 | 34.37 | 9.5472 | 9103 | 38.11 | 10.5861 | 11931 | 49.95 | 13.875 | -21.8 | -11.4 |  |  |  | 2.2608 | 99.9999
19 | 95.8803 | 2.2776 | 0.7161 | 0.1133 | 0.1197 | 0.0016 | 0.0239 | 0.0183 | 0.0188 | 0 | 0.6555 | 0.1749 | 0.7012 | 8206 | 34.36 | 9.5444 | 9100 | 38.1 | 10.5833 | 11929 | 49.94 | 13.8722 | [5 empty] | 1.9369 | 100 | ОК
20 | 95.875 | 2.2805 | 0.7164 | 0.1139 | 0.1202 | 0.0016 | 0.024 | 0.0184 | 0.0187 | 0 | 0.6528 | 0.1784 | 0.7012 | 8207 | 34.36 | 9.5444 | 9100 | 38.1 | 10.5833 | 11929 | 49.94 | 13.8722 | [5 empty] | 1.5366 | 99.9999
21 | 96.0037 | 2.2185 | 0.6937 | 0.1114 | 0.115 | 0.0016 | 0.0229 | 0.017 | 0.0166 | 0 | 0.6324 | 0.1671 | 0.7001 | 8200 | 34.33 | 9.5361 | 9093 | 38.07 | 10.575 | 11929 | 49.94 | 13.8722 | -22.7 | -11.8 |  |  |  | 1.0696 | 99.9999
22 | 96.0358 | 2.2098 | 0.6891 | 0.1117 | 0.1145 | 0.0016 | 0.0226 | 0.0169 | 0.0159 | 0 | 0.6167 | 0.1653 | 0.6999 | 8200 | 34.33 | 9.5361 | 9093 | 38.07 | 10.575 | 11931 | 49.95 | 13.875 | -21.6 | -10.8 |  |  |  | 1.7204 | 99.9999
23 | 95.9964 | 2.2152 | 0.7166 | 0.1143 | 0.1162 | 0.0016 | 0.0233 | 0.0172 | 0.0159 | 0 | 0.6158 | 0.1676 | 0.7003 | 8204 | 34.35 | 9.5417 | 9098 | 38.09 | 10.5806 | 11934 | 49.96 | 13.8778 | -21.9 | -11 |  |  | відсутні | 2.1432 | 100.0001
24 | 96.0732 | 2.1602 | 0.7077 | 0.1105 | 0.1121 | 0.0015 | 0.0223 | 0.016 | 0.0154 | 0 | 0.6166 | 0.1647 | 0.6997 | 8198 | 34.32 | 9.5333 | 9091 | 38.06 | 10.5722 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -22 | -13 | < 0,1 | 0.2 |  | 1.5386 | 100.0002
25 | 96.1161 | 2.1285 | 0.6994 | 0.1085 | 0.1108 | 0.0014 | 0.022 | 0.0162 | 0.0152 | 0 | 0.6206 | 0.1614 | 0.6993 | 8194 | 34.31 | 9.5306 | 9087 | 38.04 | 10.5667 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -22.8 | -13.9 |  |  |  | 1.4454 | 100.0001
26 | 96.0833 | 2.1493 | 0.7054 | 0.1092 | 0.1113 | 0.0015 | 0.0221 | 0.0163 | 0.0149 | 0 | 0.6232 | 0.1636 | 0.6996 | 8196 | 34.31 | 9.5306 | 9089 | 38.05 | 10.5694 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | [5 empty] | 2.2407 | 100.0001
27 | 96.0054 | 2.1771 | 0.7119 | 0.1076 | 0.1105 | 0.0014 | 0.0215 | 0.016 | 0.0139 | 0 | 0.6706 | 0.1642 | 0.6999 | 8194 | 34.31 | 9.5306 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11922 | 49.91 | 13.8639 | [5 empty] | 1.5075 | 100.0001
28 | 96.0162 | 2.1731 | 0.7013 | 0.1061 | 0.1092 | 0.0014 | 0.0211 | 0.0156 | 0.0138 | 0 | 0.6816 | 0.1607 | 0.6997 | 8191 | 34.29 | 9.525 | 9083 | 38.03 | 10.5639 | 11919 | 49.9 | 13.8611 | -23.3 | -13.4 |  |  |  | 1.0413 | 100.0001
29 | 95.9081 | 2.2337 | 0.7175 | 0.1083 | 0.1114 | 0.0014 | 0.0216 | 0.016 | 0.0143 | 0 | 0.7039 | 0.1637 | 0.7005 | 8196 | 34.31 | 9.5306 | 9088 | 38.05 | 10.5694 | 11919 | 49.9 | 13.8611 | -23 | -12.5 |  |  |  | 1.882 | 99.9999
30 | 95.8559 | 2.2581 | 0.7214 | 0.1087 | 0.1129 | 0.0014 | 0.0218 | 0.0162 | 0.015 | 0 | 0.7231 | 0.1655 | 0.7009 | 8197 | 34.32 | 9.5333 | 9089 | 38.05 | 10.5694 | 11917 | 49.9 | 13.8611 | -23 | -12.9 |  |  |  | 1.9822 | 100 | ОК
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8205.1908 | 34.3542 | 9.5428 | 9098.5639 | 38.0925 | 10.5812 | [6 empty] | Всього* : |  | 49.4659
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ_____________________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Литвинюк Є.О. |  |  | _______________________ |  |  | 01.12.2016 р
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії _______________________________________________________ | [12 empty] | Бартальова С.В. |  |  | ______________________ |  |  | 01.12.2016 р
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Бартальов Е.Ю. |  |  | ______________________ |  |  | 01.12.2016 р
|  |  |  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ