## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | Маршрут № 500
Філія "УМГ ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз" по ГРС: | [10 empty] | Ананьїв, Болград, Виноградівка,
ГВС Гребеники п/м Одеське ЛВУМГ (ВУПЗГ) | [9 empty] | Вікторівка, Балта, Котовськ, Липецьке, Владичени, Вознесенка Друга, Гіржево, Колончак, Ізмаїл, Городнє,
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | Миколаївка, Новосільське, Перехрестово, Рені, Слов'яно-Сербка, Тарутине, Фрунзівка, Цебрикове, Червоноармійське
Свідоцтво № РО-014/2014 чинне до 17.01.2017 р. | [9 empty] | по газопроводу АТІ за період з 01 .11. 2016 р. по 30.11.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.9846 | 2.2073 | 0.6913 | 0.1146 | 0.1056 | 0 | 0.0234 | 0.0164 | 0.0138 |  | 0.6526 | 0.1784 | 0.6997 | 8196 | 34.31 | 9.5306 | 9084 | 38.03 | 10.5639 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -25 |  |  |  |  | 616.6601 | 100 | ОК
2 | 95.9679 | 2.2287 | 0.6887 | 0.1125 | 0.103 | 0 | 0.0223 | 0.0156 | 0.0133 |  | 0.6566 | 0.1796 | 0.6997 | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9083 | 38.03 | 10.5639 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -24.7 |  |  |  |  | 587.2518 | 100.0002
3 | 96.0622 | 2.1586 | 0.6634 | 0.1079 | 0.0989 | 0 | 0.021 | 0.0149 | 0.013 |  | 0.6732 | 0.1749 | 0.6988 | 8184 | 34.27 | 9.5194 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -24.4 |  |  |  |  | 575.391 | 100 | ОК
4 | 96.047 | 2.1772 | 0.6657 | 0.1076 | 0.0984 | 0 | 0.0217 | 0.015 | 0.0126 |  | 0.6685 | 0.1742 | 0.6989 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9073 | 37.99 | 10.5528 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -24.5 |  |  |  |  | 570.216 | 99.9999
5 | 96.0893 | 2.1495 | 0.6562 | 0.1055 | 0.0963 | 0 | 0.0211 | 0.0146 | 0.0122 |  | 0.673 | 0.1704 | 0.6985 | 8182 | 34.26 | 9.5167 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11908 | 49.86 | 13.85 | -24.5 |  |  |  |  | 560.246 | 100.0001
6 | 96.0628 | 2.1651 | 0.6638 | 0.1072 | 0.0983 | 0 | 0.0224 | 0.0145 | 0.0122 |  | 0.6697 | 0.1721 | 0.6988 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9072 | 37.98 | 10.55 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | -24.4 |  |  |  |  | 522.1186 | 100.0001
7 | 96.0694 | 2.164 | 0.6625 | 0.1058 | 0.0962 | 0 | 0.0204 | 0.0148 | 0.0123 |  | 0.671 | 0.1717 | 0.6987 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -24.1 |  |  |  | відсут | 422.9951 | 100.0001
8 | 96.0451 | 2.1848 | 0.6661 | 0.1057 | 0.0964 | 0 | 0.0209 | 0.0145 | 0.0119 |  | 0.6698 | 0.1729 | 0.6989 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9072 | 37.98 | 10.55 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | -24 |  | <0,2 | <0,1 |  | 519.1152 | 100.0001
9 | 96.0807 | 2.1645 | 0.6576 | 0.1041 | 0.0943 | 0 | 0.0204 | 0.0141 | 0.0115 | 0.0079 | 0.6686 | 0.1723 | 0.6985 | 8182 | 34.26 | 9.5167 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -25.4 |  |  |  |  | 521.5917 | 100.008
10 | 96.1003 | 2.149 | 0.6557 | 0.1043 | 0.0946 | 0 | 0.0201 | 0.014 | 0.0116 |  | 0.6676 | 0.1709 | 0.6984 | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9068 | 37.97 | 10.5472 | 11908 | 49.86 | 13.85 | -24.5 |  |  |  |  | 551.751 | 100.0001
11 | 96.1158 | 2.1402 | 0.6533 | 0.1041 | 0.0943 | 0 | 0.0204 | 0.0141 | 0.0116 |  | 0.6653 | 0.1691 | 0.6983 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -25.4 |  |  |  |  | 572.0536 | 100.0002
12 | 96.0928 | 2.1563 | 0.6599 | 0.1053 | 0.0952 | 0 | 0.0204 | 0.0145 | 0.012 |  | 0.6613 | 0.1703 | 0.6985 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9070 | 37.98 | 10.55 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -24.8 |  |  |  |  | 578.8989 | 100 | ОК
13 | 96.0953 | 2.1549 | 0.6556 | 0.1048 | 0.095 | 0 | 0.0204 | 0.0141 | 0.0119 |  | 0.6653 | 0.1707 | 0.6984 | 8182 | 34.26 | 9.5167 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -24.9 |  |  |  |  | 650.1709 | 100 | ОК
14 | 96.0771 | 2.1595 | 0.6689 | 0.1082 | 0.0982 | 0 | 0.0214 | 0.0147 | 0.0124 |  | 0.6574 | 0.1703 | 0.6988 | 8186 | 34.27 | 9.5194 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11913 | 49.88 | 13.8556 | -25.7 |  |  |  |  | 739.848 | 100.0001
15 | 96.0441 | 2.1773 | 0.6762 | 0.1109 | 0.1009 | 0 | 0.0237 | 0.0157 | 0.0132 | 0.0086 | 0.6545 | 0.1716 | 0.6991 | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9078 | 38.01 | 10.5583 | 11915 | 49.89 | 13.8583 | -26.1 |  |  |  | відсут | 756.5825 | 100.0087
16 | 96.0965 | 2.1342 | 0.666 | 0.1101 | 0.1018 | 0 | 0.023 | 0.0163 | 0.0135 |  | 0.6619 | 0.1647 | 0.6987 | 8187 | 34.28 | 9.5222 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11913 | 49.88 | 13.8556 | -26 |  | <0,2 | <0,1 |  | 758.6578 | 100 | ОК
17 | 96.0944 | 2.1414 | 0.6616 | 0.1086 | 0.0993 | 0 | 0.022 | 0.0152 | 0.013 |  | 0.6638 | 0.1688 | 0.6987 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9072 | 37.98 | 10.55 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -25.5 |  |  |  |  | 743.5068 | 100.0001
18 | 96.1335 | 2.1136 | 0.6561 | 0.1075 | 0.0983 | 0 | 0.0217 | 0.0151 | 0.0131 |  | 0.6614 | 0.1678 | 0.6984 | 8182 | 34.26 | 9.5167 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11910 | 49.86 | 13.85 | -25.6 |  |  |  |  | 655.0211 | 100.0001
19 | 96.1415 | 2.111 | 0.653 | 0.1073 | 0.098 | 0 | 0.0218 | 0.0152 | 0.0132 |  | 0.6599 | 0.1673 | 0.6983 | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | -25.1 |  |  |  |  | 638.5386 | 100.0002
20 | 96.1402 | 2.1156 | 0.6508 | 0.1071 | 0.098 | 0 | 0.0219 | 0.0152 | 0.0129 |  | 0.6599 | 0.1666 | 0.6983 | 8181 | 34.25 | 9.5139 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11910 | 49.87 | 13.8528 | -25.4 |  |  |  |  | 664.597 | 100.0002
21 | 96.153 | 2.1073 | 0.6467 | 0.1065 | 0.0973 | 0 | 0.0216 | 0.0152 | 0.0127 |  | 0.6625 | 0.1651 | 0.6981 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11909 | 49.86 | 13.85 | -25.3 |  |  |  |  | 701.7882 | 99.9999
22 | 96.121 | 2.1294 | 0.6564 | 0.1083 | 0.0988 | 0 | 0.0219 | 0.0152 | 0.0129 |  | 0.6563 | 0.1678 | 0.6984 | 8184 | 34.26 | 9.5167 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11912 | 49.87 | 13.8528 | -25.7 |  |  |  |  | 705.4149 | 100 | ОК
23 | 96.1104 | 2.1357 | 0.6601 | 0.1092 | 0.0997 | 0 | 0.0224 | 0.0157 | 0.0133 |  | 0.6519 | 0.1696 | 0.6986 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9073 | 37.99 | 10.5528 | 11913 | 49.88 | 13.8556 | -25.9 |  |  |  |  | 721.187 | 100 | ОК
24 | 96.1828 | 2.0878 | 0.6412 | 0.1052 | 0.0961 | 0 | 0.0215 | 0.015 | 0.0128 |  | 0.6561 | 0.1695 | 0.6979 | 8178 | 34.24 | 9.5111 | 9065 | 37.95 | 10.5417 | 11908 | 49.86 | 13.85 | -25.9 |  |  |  |  | 747.443 | 100 | ОК
25 | 96.2792 | 2.0243 | 0.6172 | 0.1012 | 0.0925 | 0 | 0.0207 | 0.0145 | 0.0124 |  | 0.6637 | 0.1624 | 0.6971 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11903 | 49.84 | 13.8444 | -25.6 |  |  |  |  | 739.4818 | 100.0001
26 | 96.2776 | 2.0212 | 0.6184 | 0.1015 | 0.0927 | 0 | 0.0205 | 0.0142 | 0.0124 |  | 0.6667 | 0.1629 | 0.6971 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11902 | 49.83 | 13.8417 | -25.5 |  |  |  |  | 719.4207 | 100.0001
27 | 96.2607 | 2.0292 | 0.6217 | 0.102 | 0.0935 | 0 | 0.0208 | 0.0145 | 0.0122 |  | 0.6692 | 0.1644 | 0.6972 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9056 | 37.91 | 10.5306 | 11902 | 49.83 | 13.8417 | -25.3 |  |  |  |  | 729.2697 | 100.0002
28 | 96.3004 | 1.9997 | 0.6147 | 0.1003 | 0.0919 | 0 | 0.0207 | 0.0145 | 0.0123 |  | 0.6723 | 0.1612 | 0.6969 | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9052 | 37.9 | 10.5278 | 11901 | 49.83 | 13.8417 | -25.1 |  |  |  |  | 736.4255 | 100 | ОК
29 | 96.2295 | 2.042 | 0.6328 | 0.1041 | 0.0959 | 0 | 0.0213 | 0.0151 | 0.013 | 0.0087 | 0.67 | 0.1644 | 0.6975 | 8173 | 34.22 | 9.5056 | 9059 | 37.93 | 10.5361 | 11904 | 49.84 | 13.8444 | -25.4 |  |  |  |  | 810.7963 | 100.0088
30 | 96.2181 | 2.0514 | 0.6359 | 0.1045 | 0.0958 | 0 | 0.0216 | 0.0152 | 0.0132 |  | 0.6675 | 0.1648 | 0.6977 | 8174 | 34.22 | 9.5056 | 9061 | 37.94 | 10.5389 | 11905 | 49.85 | 13.8472 | -25 |  |  |  |  | 878.499 | 100 | ОК
31 | [28 empty] | 0.012
Умовно постійні компоненти, мол. % від 10.03.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0.01 | Водень |  | 0.002 | 8181.0093 | 34.2521 | 9.5145 | 9068.118 | 37.9664 | 10.5462 | [8 empty] | 19667.654
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Одеського ЛВУМГ ___________________________________________Девдера Б.П.____________________________30.11.2016 р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік ВХАЛ ГВС Гребеники __________________ ________________________Царалунга Л.Л._____________________ 30.11.2016 р.
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби ГВтаМ ____________________ ________________________Щабельский О.А._____________________ 30.11.2016 р.
| Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата