## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [9 empty] | переданого Куп'янським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ " Харківгаз" по ГРС-1 м.Куп'янськ
Куп'янське ЛВУМГ | [9 empty] | ГРС-2 м.Куп'янськ, ГРС смт Великий Бурлук, ГРС смт.Дворічна, ГРС с. Моначинівка,
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | ГРС с.Шипувате,ГРС смт. Шевченкове, ГРС с.Волохів ЯР | [13 empty] | маршрут № 618
Свідоцтво № 100-360/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [9 empty] | газопроводу Острогозьк -Шебелинка | [11 empty] | за період з 01 по 30 листопада 2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.885 | 2.2974 | 0.7254 | 0.1177 | 0.1151 | 0.0023 | 0.0155 | 0.0109 | 0.0095 | 0.0124 | 0.6336 | 0.1754 | 0.7005 |  | 34.35 | 9.5417 |  | 38.076 | 10.5767 |  | 49.93 | 13.8694 | -26.6 | -20.1 |  |  |  | 416.7554 | 100.0002
2 | 95.8475 | 2.3311 | 0.7216 | 0.1158 | 0.1121 | 0.0033 | 0.0158 | 0.0099 | 0.0088 | 0.0121 | 0.6441 | 0.1779 | 0.7007 |  | 34.35 | 9.5417 |  | 38.07 | 10.575 |  | 49.92 | 13.8667 | -26.3 | -19.5 |  |  |  | 430.8039 | 100 | ОК
3 | 95.9277 | 2.2798 | 0.7063 | 0.1138 | 0.1109 | 0.0013 | 0.0148 | 0.011 | 0.0113 | 0.0105 | 0.6363 | 0.1763 | 0.7001 |  | 34.33 | 9.5361 |  | 38.05 | 10.5694 |  | 49.91 | 13.8639 | -20.2 | -11.8 |  |  |  | 407.2126 | 100 | ОК
4 | 95.9181 | 2.2876 | 0.7072 | 0.1126 | 0.1089 | 0.0033 | 0.0163 | 0.0103 | 0.0079 | 0.0127 | 0.642 | 0.173 | 0.7001 |  | 34.33 | 9.5361 |  | 38.05 | 10.5694 |  | 49.91 | 13.8639 | -23.8 | -18.1 | 0.5 | 5.7 |  | 394.8705 | 99.9999
5 | [14 empty] | 34.33 | 9.5361 |  | 38.05 | 10.5694 |  | 49.91 | 13.8639 | [5 empty] | 411.5475 | 0
6 | [14 empty] | 34.33 | 9.5361 |  | 38.05 | 10.5694 |  | 49.91 | 13.8639 | [5 empty] | 396.339 | 0
7 | 95.9859 | 2.2495 | 0.6972 | 0.1108 | 0.1067 | 0.0042 | 0.0148 | 0.0097 | 0.0102 | 0.0128 | 0.6287 | 0.1695 | 0.6996 |  | 34.32 | 9.5333 |  | 38.04 | 10.5667 |  | 49.91 | 13.8639 | -25.3 | -17.8 |  |  |  | 309.6628 | 100 | ОК
8 | 95.9184 | 2.2932 | 0.7044 | 0.1096 | 0.1055 | 0.0042 | 0.0126 | 0.0091 | 0.0088 | 0.0123 | 0.6479 | 0.174 | 0.6999 |  | 34.32 | 9.5333 |  | 38.04 | 10.5667 |  | 49.9 | 13.8611 | -26.1 | -19.1 |  |  | 0 | 279.4293 | 100 | ОК
9 | 95.9612 | 2.2662 | 0.6995 | 0.1098 | 0.1054 | 0.0032 | 0.0141 | 0.0092 | 0.0076 | 0.0121 | 0.6394 | 0.1723 | 0.6996 |  | 34.31 | 9.5306 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.9 | 13.8611 | -26.8 | -20.2 |  |  |  | 299.1767 | 100 | ОК
10 | 95.9519 | 2.2735 | 0.6995 | 0.1083 | 0.1038 | 0.0038 | 0.0148 | 0.0095 | 0.0067 | 0.0121 | 0.6438 | 0.1723 | 0.6996 |  | 34.31 | 9.5306 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.9 | 13.8611 | -23.8 | -16.7 |  |  |  | 255.7258 | 100 | ОК
11 | 95.9916 | 2.2477 | 0.694 | 0.1092 | 0.105 | 0.0014 | 0.0113 | 0.0095 | 0.0055 | 0.0121 | 0.6444 | 0.1684 | 0.6992 |  | 34.3 | 9.5278 |  | 38.015 | 10.5597 |  | 49.8928 | 13.8591 | [5 empty] | 366.9057 | 100.0001
12 | [14 empty] | 34.3 | 9.5278 |  | 38.015 | 10.5597 |  | 49.8928 | 13.8591 | [5 empty] | 366.65 | 0
13 | [14 empty] | 34.3 | 9.5278 |  | 38.015 | 10.5597 |  | 49.8928 | 13.8591 | [5 empty] | 399.6714 | 0
14 | 96.0135 | 2.2004 | 0.6892 | 0.1097 | 0.1064 | 0.0044 | 0.0133 | 0.01 | 0.0064 | 0.0119 | 0.6717 | 0.1632 | 0.6992 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 37.9999 | 10.5555 |  | 49.8755 | 13.8543 | [5 empty] | 407.1894 | 100.0001
15 | 95.9536 | 2.2537 | 0.7051 | 0.1129 | 0.1086 | 0.003 | 0.0132 | 0.0097 | 0.0081 | 0.0134 | 0.6515 | 0.1672 | 0.6997 |  | 34.3155 | 9.5321 |  | 38.0341 | 10.565 |  | 49.9004 | 13.8612 | [5 empty] | 428.2555 | 100 | ОК
16 | 96.0202 | 2.2077 | 0.6896 | 0.1112 | 0.1073 | 0.0028 | 0.013 | 0.0094 | 0.0075 | 0.0135 | 0.6548 | 0.163 | 0.6992 |  | 34.29 | 9.525 |  | 38.01 | 10.5583 |  | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 434.4822 | 100 | ОК
17 | 95.9705 | 2.2416 | 0.6987 | 0.1139 | 0.1104 | 0.0026 | 0.0126 | 0.0103 | 0.0087 | 0.0118 | 0.6535 | 0.1655 | 0.6996 |  | 34.312 | 9.5311 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.8994 | 13.8609 | -21.9 | -16 | 0.3 | 0 |  | 470.164 | 100.0001
18 | 96.0124 | 2.2084 | 0.6921 | 0.1121 | 0.1084 | 0.0024 | 0.0133 | 0.0101 | 0.0082 | 0.0128 | 0.6554 | 0.1645 | 0.6993 |  | 34.2959 | 9.5266 |  | 38.0131 | 10.5592 |  | 49.89 | 13.8583 | -24.2 | -18.2 |  |  |  | 459.3795 | 100.0001
19 | [14 empty] | 34.2959 | 9.5266 |  | 38.0131 | 10.5592 |  | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 470.3548 | 0
20 | [14 empty] | 34.2959 | 9.5266 |  | 38.0131 | 10.5592 |  | 49.89 | 13.8583 | [5 empty] | 488.9987 | 0
21 | 95.9647 | 2.2393 | 0.6991 | 0.1121 | 0.1083 | 0.003 | 0.0124 | 0.0096 | 0.0077 | 0.0126 | 0.6681 | 0.1632 | 0.6995 |  | 34.3 | 9.5278 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.89 | 13.8583 | -23.8 | -17.5 |  |  |  | 498.0497 | 100.0001
22 | 95.9794 | 2.2306 | 0.691 | 0.1125 | 0.1095 | 0.0031 | 0.0139 | 0.0103 | 0.009 | 0.0125 | 0.6629 | 0.1652 | 0.6995 |  | 34.3 | 9.5278 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.89 | 13.8583 | -23.9 | -17.7 |  |  |  | 530.5178 | 99.9999
23 | 94.4561 | 3.0135 | 0.841 | 0.1127 | 0.1243 | 0.0025 | 0.018 | 0.0136 | 0.0122 | 0.0135 | 1.1961 | 0.1966 | 0.7094 |  | 34.42 | 9.5611 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.69 | 13.8028 | -23.5 | -18.1 |  |  |  | 539.7315 | 100.0001
24 | 93.563 | 3.4292 | 0.8782 | 0.1048 | 0.1316 | 0.0036 | 0.0154 | 0.0109 | 0.0126 | 0.0141 | 1.6171 | 0.2195 | 0.7146 |  | 34.39 | 9.5528 |  | 38.1 | 10.5833 |  | 49.47 | 13.7417 | -20.3 | -14.3 | 0.5 | 2.3 |  | 516.097 | 100 | ОК
25 | 93.5092 | 3.3831 | 0.8673 | 0.1018 | 0.1246 | 0.0024 | 0.017 | 0.012 | 0.0158 | 0.0132 | 1.7431 | 0.2104 | 0.7146 |  | 34.34 | 9.5389 |  | 38.04 | 10.5667 |  | 49.39 | 13.7194 | -16.4 | -11.2 |  |  |  | 520.3001 | 99.9999
26 | [14 empty] | 34.34 | 9.5389 |  | 38.04 | 10.5667 |  | 49.39 | 13.7194 | [5 empty] | 482.7712 | 0
27 | 93.881 | 3.2446 | 0.8053 | 0.0906 | 0.1053 | 0.0018 | 0.0184 | 0.012 | 0.0133 | 0.014 | 1.5962 | 0.2175 | 0.7119 |  | 34.29 | 9.525 |  | 37.99 | 10.5528 |  | 49.42 | 13.7278 | [5 empty] | 447.5625 | 100 | ОК
28 | 94.7527 | 2.7416 | 0.7208 | 0.0904 | 0.1029 | 0.0019 | 0.018 | 0.0122 | 0.0185 | 0.0134 | 1.3418 | 0.1856 | 0.7064 |  | 34.21 | 9.5028 |  | 37.91 | 10.5306 |  | 49.51 | 13.7528 | -19 | -14.1 | 0.5 | 1 | 0 | 440.5557 | 99.9998
29 | 94.8716 | 2.7065 | 0.7054 | 0.0875 | 0.1011 | 0.0023 | 0.0185 | 0.0119 | 0.0111 | 0.0143 | 1.3032 | 0.1667 | 0.7053 |  | 34.2 | 9.5 |  | 37.9 | 10.5278 |  | 49.53 | 13.7583 | -19.2 | -14.5 |  |  |  | 469.3166 | 100.0001
30 | 94.5271 | 2.9298 | 0.7479 | 0.0869 | 0.1027 | 0.0039 | 0.0184 | 0.0126 | 0.0118 | 0.0143 | 1.379 | 0.1656 | 0.7076 |  | 34.26 | 9.5167 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 49.53 | 13.7583 | -18.7 | -13.3 |  |  |  | 517.5327 | 100 | ОК
31 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.311 | 9.5308 | 0 | 38.0259 | 10.5627 | [6 empty] | Всього* : |  | 12855.9
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Куп'янського ЛВУМГ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Зикін М.В.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії Куп'янського ЛВУМГ___________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Носачова Л.М.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник служби ГВіМ Куп'янського ЛВУМГ_________________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | Пець А.Л.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC11: покази потокового приладу
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ