## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [9 empty] | переданого УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Херсонським ЛВУМГ по ГРС Кочубеївка, ГРС Велика Олександрівка та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ | [9 empty] | по магістральним газопроводам ШДО, ШДКРІ за період з 01.11.2016 по 30.11.2016 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут № 617
Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3. 92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.8216 | 2.2913 | 0.7277 | 0.1137 | 0.1143 | 0.0075 | 0.022 | 0.0157 | 0.0121 | 0.0064 | 0.6897 | 0.1779 | 0.7012 |  | 34.35 | 9.5417 |  | 38.07 | 10.575 |  | 49.9 | 13.8611 | -22.2 | -17.2 |  |  |  | 40.38 | 99.9999
2 | 95.9613 | 2.2042 | 0.6892 | 0.1077 | 0.1076 | 0.0063 | 0.0204 | 0.0146 | 0.0082 | 0.0079 | 0.7015 | 0.1712 | 0.6998 |  | 34.29 | 9.525 |  | 38.01 | 10.5583 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 43.209 | 100.0001
3 | 96.0245 | 2.1812 | 0.6791 | 0.1067 | 0.1053 | 0.0073 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0087 | 0.0068 | 0.6798 | 0.167 | 0.6993 |  | 34.29 | 9.525 |  | 38 | 10.5556 |  | 49.87 | 13.8528 |  |  | <0,1 | 2.7 | не виявл. | 38.754 | 100 | ОК
4 | 95.9128 | 2.2349 | 0.6988 | 0.1066 | 0.107 | 0.008 | 0.02 | 0.0142 | 0.0083 | 0.0059 | 0.7098 | 0.1737 | 0.7001 |  | 34.3 | 9.5278 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 38.064 | 100 | ОК
5 | [14 empty] | 34.3 | 9.5278 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 37.771 | 0
6 | [14 empty] | 34.3 | 9.5278 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 36.557 | 0
7 | 95.9339 | 2.218 | 0.6975 | 0.107 | 0.1074 | 0.0062 | 0.0204 | 0.0146 | 0.0091 | 0.0074 | 0.7075 | 0.171 | 0.7 |  | 34.3 | 9.5278 |  | 38.01 | 10.5583 |  | 49.86 | 13.85 | -23.1 | -17.6 |  |  |  | 28.599 | 100 | ОК
8 | 96.0072 | 2.1885 | 0.6798 | 0.1037 | 0.1023 | 0.0068 | 0.0187 | 0.0131 | 0.0099 | 0.0079 | 0.6957 | 0.1666 | 0.6993 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 37.99 | 10.5528 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 30.341 | 100.0002
9 | 96.0929 | 2.1486 | 0.666 | 0.1018 | 0.0996 | 0.0065 | 0.0181 | 0.0125 | 0.0068 | 0.0065 | 0.6779 | 0.1628 | 0.6986 |  | 34.26 | 9.5167 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 28.147 | 100 | ОК
10 | 95.8638 | 2.2577 | 0.7076 | 0.1061 | 0.1092 | 0.0067 | 0.021 | 0.015 | 0.0104 | 0.0073 | 0.7181 | 0.1772 | 0.7005 |  | 34.31 | 9.5306 |  | 38.03 | 10.5639 |  | 49.86 | 13.85 |  |  | <0,1 | 3.1 |  | 30.524 | 100.0001
11 | 96.0911 | 2.1412 | 0.6689 | 0.1046 | 0.1016 | 0.0075 | 0.0184 | 0.0125 | 0.0083 | 0.0071 | 0.6773 | 0.1615 | 0.6987 |  | 34.26 | 9.5167 |  | 37.98 | 10.55 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 34.166 | 100 | ОК
12 | [14 empty] | 34.26 | 9.5167 |  | 37.98 | 10.55 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 35.894 | 0
13 | [14 empty] | 34.26 | 9.5167 |  | 37.98 | 10.55 |  | 49.86 | 13.85 | [5 empty] | 38.287 | 0
14 | 95.988 | 2.1949 | 0.6956 | 0.1091 | 0.1065 | 0.0065 | 0.0207 | 0.0141 | 0.0077 | 0.0076 | 0.6838 | 0.1655 | 0.6996 |  | 34.3 | 9.5278 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.88 | 13.8556 | -23.1 | -19 |  |  |  | 41.138 | 100 | ОК
15 | 96.05 | 2.1616 | 0.6813 | 0.1064 | 0.1044 | 0.006 | 0.0196 | 0.0136 | 0.0076 | 0.0077 | 0.6794 | 0.1622 | 0.6991 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 37.99 | 10.5528 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 44.218 | 99.9998
16 | 96.0162 | 2.1671 | 0.6846 | 0.1063 | 0.107 | 0.007 | 0.0207 | 0.0149 | 0.0092 | 0.0069 | 0.6951 | 0.165 | 0.6994 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 38 | 10.5556 |  | 49.87 | 13.8528 |  |  | <0,1 | 3 |  | 44.986 | 100 | ОК
17 | 95.9904 | 2.1882 | 0.6937 | 0.1085 | 0.109 | 0.008 | 0.021 | 0.0147 | 0.009 | 0.0067 | 0.6839 | 0.167 | 0.6997 |  | 34.3 | 9.5278 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.88 | 13.8556 | [5 empty] | 44.402 | 100.0001
18 | 95.9537 | 2.198 | 0.6978 | 0.1091 | 0.1112 | 0.0071 | 0.0213 | 0.0153 | 0.0105 | 0.0066 | 0.6999 | 0.1694 | 0.7 |  | 34.3 | 9.5278 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 45.182 | 99.9999
19 | [14 empty] | 34.3 | 9.5278 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 44.819 | 0
20 | [14 empty] | 34.3 | 9.5278 |  | 38.02 | 10.5611 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 47.908 | 0
21 | 96.0174 | 2.1743 | 0.683 | 0.1065 | 0.1057 | 0.0076 | 0.0211 | 0.0143 | 0.0086 | 0.0071 | 0.6897 | 0.1646 | 0.6994 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 38 | 10.5556 |  | 49.87 | 13.8528 | -23.1 | -18 |  |  |  | 48.163 | 99.9999
22 | 95.9866 | 2.1811 | 0.6884 | 0.1076 | 0.1091 | 0.0088 | 0.0216 | 0.0154 | 0.0097 | 0.0069 | 0.6978 | 0.1669 | 0.6997 |  | 34.29 | 9.525 |  | 38.01 | 10.5583 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 50.158 | 99.9999
23 | 96.0287 | 2.1635 | 0.6823 | 0.1063 | 0.1067 | 0.0086 | 0.0213 | 0.0149 | 0.007 | 0.0084 | 0.6848 | 0.1676 | 0.6993 |  | 34.28 | 9.5222 |  | 38 | 10.5556 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 51.422 | 100.0001
24 | 96.1378 | 2.0902 | 0.6586 | 0.1018 | 0.1032 | 0.0072 | 0.0211 | 0.014 | 0.0078 | 0.0078 | 0.6887 | 0.1617 | 0.6984 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.85 | 13.8472 | [5 empty] | 52.004 | 99.9999
25 | 96.0925 | 2.1099 | 0.6616 | 0.1017 | 0.1032 | 0.0063 | 0.0196 | 0.0143 | 0.0079 | 0.0073 | 0.7117 | 0.164 | 0.6986 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.83 | 13.8417 | [5 empty] | 49.378 | 100 | ОК
26 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.83 | 13.8417 | [5 empty] | 49.301 | 0
27 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.83 | 13.8417 | [5 empty] | 47.155 | 0
28 | 95.9522 | 2.1752 | 0.6712 | 0.1023 | 0.1038 | 0.009 | 0.0192 | 0.0139 | 0.0075 | 0.0055 | 0.7764 | 0.1638 | 0.6995 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.81 | 13.8361 | -22.2 | 18.5 |  |  | не виявл. | 46.598 | 100 | ОК
29 | 95.9416 | 2.1752 | 0.6689 | 0.102 | 0.1039 | 0.0073 | 0.0198 | 0.0146 | 0.0072 | 0.0074 | 0.7884 | 0.1638 | 0.6995 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.8 | 13.8333 |  |  | <0,1 | <0,1 |  | 50.887 | 100.0001
30 | 95.8487 | 2.2182 | 0.6827 | 0.1033 | 0.1067 | 0.006 | 0.0206 | 0.0147 | 0.0086 | 0.0068 | 0.8167 | 0.167 | 0.7002 |  | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 57.401 | 100 | ОК
31 | [28 empty] | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.2769 | 9.5214 |  | 37.9936 | 10.5538 | [6 empty] | Всього*: |  | 1275.813
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| * Обсяг природного газу з урахуванням ВТВ | [5 empty] | Розроблено на підставі результатів вимірювань ВХАЛ Криворізького ЛВУМГ свідоцтво про атестацію № ПЄ0048/13 дійсне до 16.05.2018 р.
| Керівник Херсонського ЛВУМГ _____________________________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | М.В. Доскоч | [6 empty] | 1.12.2016 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії_________________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | О.С. Камишанова | [6 empty] | 1.12.2016 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М____________________________________________________________________________________________ | [11 empty] | Є.К.Скавронський | [6 empty] | 1.12.2016 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата