## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ " ЛЬВІВТРАНСГАЗ " | [6 empty] | переданого Волинським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ " Волиньгаз" Волинська обл.
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ | [6 empty] | від ГРС : Прилуцьке ( нитка м. Луцьк, нитка м. Ківерці), Рокині, Рожище, Торчин, Переспа, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Нововолинськ, Іваничі,
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [6 empty] | Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Селець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Кортеліси,
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р. | [6 empty] | Устилуг, Любешів, Ковель (нитка м. Ковель, нитка АГНКС ТзОВ "Трансгазіндастрі", нитка с. Люблинець), АГНКС-Ковель, АГНКС-Володимир-Волинський
[7 empty] | газопроводу Івацевичі-Долина ІІ,ІІІ | [5 empty] | за період з 01 грудня по 31 грудня 2016 року. | [7 empty] | Точка відбору ГКС-Ковель |  |  |  |  | Маршрут № 207
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 МПа),оС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 |  |  |  | 5,2- |  |  |  |  | 1761.349 | 0
2 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 |  |  |  | 7,1- |  |  |  |  | 1777.674 | 0
3 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 |  |  |  | 8,7- |  |  |  |  | 1770.903 | 0
4 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9105 | 38.12 | 10.59 |  |  |  | 8,0- |  |  |  |  | 1885.159 | 0
5 | 92.8276 | 3.581 | 0.9125 | 0.1143 | 0.1553 | 0.0029 | 0.0394 | 0.0305 | 0.0371 | 0.0066 | 1.2044 | 1.0883 | 0.7262 | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9107.1 | 38.13 | 10.59 | 11728.6 | 49.11 | 13.64 | 7,6- |  |  |  |  | 1982.194 | 99.9999
6 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9107.1 | 38.13 | 10.59 |  |  |  | 7,8- |  |  |  |  | 1971.3 | 0
7 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9107.1 | 38.13 | 10.59 |  |  |  | -7.3 |  |  |  |  | 2013.532 | 0
8 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9107.1 | 38.13 | 10.59 |  |  |  | -7.4 |  |  |  |  | 1897.747 | 0
9 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9107.1 | 38.13 | 10.59 |  |  |  | -8.1 |  |  |  |  | 1911.49 | 0
10 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9107.1 | 38.13 | 10.59 |  |  |  | -8.6 |  |  |  |  | 1623.615 | 0
11 | [13 empty] | 8218 | 34.41 | 9.56 | 9107.1 | 38.13 | 10.59 |  |  |  | -8.6 |  |  |  |  | 1556.78 | 0
12 | 93.1653 | 3.4142 | 0.8727 | 0.1105 | 0.1444 | 0.0025 | 0.036 | 0.0276 | 0.038 | 0.0056 | 1.1771 | 1.0062 | 0.7233 | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9095.99 | 38.08 | 10.58 | 11738 | 49.14 | 13.65 | -8.1 |  |  |  |  | 1822.355 | 100.0001
13 | 93.4794 | 3.278 | 0.8456 | 0.1087 | 0.1387 | 0.0024 | 0.0336 | 0.0254 | 0.0339 | 0.0055 | 1.1226 | 0.9262 | 0.7206 | 8202 | 34.34 | 9.54 | 9091 | 38.06 | 10.57 | 11754 | 49.21 | 13.67 | 9,4- |  |  |  |  | 2001.876 | 100 | ОК
14 | 94.1335 | 2.9654 | 0.7828 | 0.1046 | 0.128 | 0.0022 | 0.0307 | 0.0229 | 0.0313 | 0.0039 | 1.034 | 0.7606 | 0.7152 | 8190 | 34.29 | 9.52 | 9079 | 38.01 | 10.56 | 11782 | 49.33 | 13.7 | 9,3- |  |  |  |  | 1923.604 | 99.9999
15 | 91.469 | 4.1893 | 0.9327 | 0.1107 | 0.1557 | 0.003 | 0.0415 | 0.0321 | 0.0355 | 0.0059 | 1.4185 | 1.6061 | 0.7371 | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9086 | 38.04 | 10.57 | 11614 | 48.63 | 13.51 | 8,4- |  |  |  |  | 1889.626 | 100 | ОК
16 | 93.283 | 3.361 | 0.8593 | 0.1089 | 0.1409 | 0.0025 | 0.035 | 0.0271 | 0.0376 | 0.0087 | 1.1634 | 0.9727 | 0.7222 | 8204 | 34.35 | 9.54 | 9093 | 38.07 | 10.58 | 11743 | 49.16 | 13.66 | 11,5- |  |  |  |  | 2028.799 | 100.0001
17 | [13 empty] | 8204 | 34.35 | 9.54 | 9093 | 38.07 | 10.58 | 11743 | 49.16 | 13.66 | 11,5- |  |  |  |  | 1975.946 | 0
18 | [13 empty] | 8204 | 34.35 | 9.54 | 9093 | 38.07 | 10.58 | 11743 | 49.16 | 13.66 | 14,1- |  |  |  |  | 1956.973 | 0
19 | 94.2772 | 3.0394 | 0.8831 | 0.1286 | 0.1423 | 0.002 | 0.0307 | 0.0237 | 0.0293 | 0.0066 | 0.8856 | 0.5515 | 0.7142 | 8242 | 34.51 | 9.58 | 9136 | 38.25 | 10.63 | 11863 | 49.67 | 13.8 | 11,7- |  |  |  |  | 1871.189 | 100 | ОК
20 | 93.226 | 3.4904 | 0.9358 | 0.1258 | 0.1537 | 0.0024 | 0.0369 | 0.0283 | 0.0329 | 0.0072 | 1.0787 | 0.8821 | 0.7228 | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9133 | 38.24 | 10.62 | 11789 | 49.36 | 13.71 | 11,4- |  |  |  |  | 1812.698 | 100.0002
21 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9133 | 38.24 | 10.62 |  |  |  | 11,1- |  |  |  |  | 1821.48 | 0
22 | 94.0642 | 3.1321 | 0.8989 | 0.129 | 0.145 | 0.002 | 0.0332 | 0.0248 | 0.0294 | 0.0057 | 0.9214 | 0.6143 | 0.716 | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9137 | 38.26 | 10.63 | 11851 | 49.62 | 13.78 | 11,2-11,1- |  |  |  |  | 1839.592 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9137 | 38.26 | 10.63 |  |  |  | 11,2- |  |  |  |  | 1821.147 | 0
24 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9137 | 38.26 | 10.63 |  |  |  | 10,9- |  |  |  |  | 1798.638 | 0
25 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9137 | 38.26 | 10.63 |  |  |  | 10,7- |  |  |  |  | 1710.181 | 0
26 | 93.5812 | 3.322 | 0.9167 | 0.1259 | 0.1495 | 0.0023 | 0.0351 | 0.0266 | 0.0328 | 0.0065 | 1.0245 | 0.7769 | 0.72 | 8239 | 34.49 | 9.58 | 9131 | 38.23 | 10.62 | 11810 | 49.45 | 13.74 | 11,5- |  |  |  |  | 1598.455 | 100 | ОК
27 | 94.3623 | 2.993 | 0.877 | 0.128 | 0.1407 | 0.002 | 0.0314 | 0.0224 | 0.0309 | 0.0052 | 0.876 | 0.5312 | 0.7136 | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9135 | 38.25 | 10.62 | 11868 | 49.69 | 13.8 | 13,2- |  | не вияв | не вияв | не вияв | 1636.049 | 100.0001
28 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9135 | 38.25 | 10.62 |  |  |  | 12,8- |  |  |  |  | 1674.846 | 0
29 | 93.3236 | 3.4304 | 0.9298 | 0.1249 | 0.1539 | 0.0024 | 0.0396 | 0.0302 | 0.0354 | 0.0059 | 1.0677 | 0.8562 | 0.7222 | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9133 | 38.24 | 10.62 | 11794 | 49.38 | 13.72 | 11,8- |  |  |  |  | 1713.349 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9133 | 38.24 | 10.62 |  |  |  | 12,1- |  |  |  |  | 1718.063 | 0
31 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9133 | 38.24 | 10.62 |  |  |  | 11,4- |  |  |  |  | 1767.722 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8223.9287 | 34.433 | 9.5638 | 9113.8611 | 38.1587 | 10.5999 | [6 empty] | Всього |  | 56343.622
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  | Начальник Волинського ЛВУ МГ | [9 empty] | ______________________ | Цьома Ю.О.
|  |  | Хімік ІІ кат. | [9 empty] | ______________________ | Горобець М.П.
|  |  | Начальник служби МтаГВ | [9 empty] | ______________________ | Солодуха В.С.