## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Костянтинівка
СєвєродонецькеЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №___676_
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р. | [9 empty] | з газопроводу Амвросіївка-Горлівка-Слов`янськ за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7315 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 495.1525 | 0
2 | [12 empty] | 0.7302 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 456.5697 | 0
3 | [12 empty] | 0.7307 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 452.8716 | 0
4 | [12 empty] | 0.7273 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 470.0611 | 0
5 | [12 empty] | 0.7259 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 523.355 | 0
6 | 91.5702 | 3.8873 | 0.8861 | 0.0834 | 0.1251 | 0.005 | 0.0239 | 0.0193 | 0.0498 | 0.0099 | 2.9586 | 0.3814 | 0.7281 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 2 | 11 | відс. | 469.9915 | 100 | ОК
7 | [12 empty] | 0.7255 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 558.6759 | 0
8 | [12 empty] | 0.7241 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 525.3892 | 0
9 | [12 empty] | 0.7231 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 447.2203 | 0
10 | [12 empty] | 0.7173 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 427.7002 | 0
11 | [12 empty] | 0.7165 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 451.7213 | 0
12 | [12 empty] | 0.7188 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 465.4462 | 0
13 | 93.8073 | 3.0769 | 0.7687 | 0.0872 | 0.1056 | 0.0047 | 0.0195 | 0.0154 | 0.017 | 0.0097 | 1.9378 | 0.1503 | 0.716 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 564.8378 | 100.0001
14 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 526.1659 | 0
15 | [12 empty] | 0.7169 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 518.1751 | 0
16 | [12 empty] | 0.7262 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 600.4466 | 0
17 | [12 empty] | 0.7264 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 578.3498 | 0
18 | [12 empty] | 0.725 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 507.4286 | 0
19 | [12 empty] | 0.7253 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 493.1078 | 0
20 | [12 empty] | 0.721 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 544.3499 | 0
21 | 92.0606 | 3.6061 | 0.738 | 0.0657 | 0.0995 | 0.0007 | 0.0228 | 0.0201 | 0.0405 | 0.0106 | 3.2714 | 0.064 | 0.7896 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 347.1689 | 100 | ОК
22 | [12 empty] | 0.7285 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 518.7958 | 0
23 | [12 empty] | 0.726 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 512.7565 | 0
24 | [12 empty] | 0.731 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 491.9421 | 0
25 | [12 empty] | 0.7314 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 486.9645 | 0
26 | 92.5931 | 3.9702 | 0.9726 | 0.0873 | 0.111 | 0.0054 | 0.0176 | 0.0146 | 0.0186 | 0.0093 | 2.0221 | 0.1782 | 0.7258 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | -17.7 | -16 |  |  |  | 472.0127 | 100 | ОК
27 | [12 empty] | 0.7205 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 451.7551 | 0
28 | [12 empty] | 0.7182 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 448.1928 | 0
29 | [12 empty] | 0.7148 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 455.4924 | 0
30 | [12 empty] | 0.7122 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 485.6815 | 0
31 | [12 empty] | 0.707 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 515.9143 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.1272 | 9.4798 | 0 | 37.8072 | 10.502 | [6 empty] | Всього* : |  | 15263.577
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2017
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2017
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2017
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC12: покази потокового приладу
Note on AC13: покази потокового приладу
Note on AC43: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту ГРС 1 Константиновка ПРОМ - Фрун (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | Ro, кг/м3 | ABC
1 | 495152.47 | 756.374 | 2.88 | -4.41 | 0.7315 | A | 495.1525
2 | 456569.66 | 510.387 | 3.74 | -4.65 | 0.7302 |  | 456.5697
3 | 452871.56 | 485.717 | 3.86 | -4.63 | 0.7307 |  | 452.8716
4 | 470061.09 | 512.541 | 3.92 | -4.45 | 0.7273 |  | 470.0611
5 | 523354.97 | 638.9 | 3.9 | -4.61 | 0.7259 |  | 523.355
6 | 469991.5 | 499.836 | 4.02 | -4.64 | 0.7281 |  | 469.9915
7 | 558675.91 | 753.533 | 3.77 | -5.19 | 0.7255 | A | 558.6759
8 | 525389.25 | 668.041 | 3.78 | -4.35 | 0.7241 | B | 525.3892
9 | 447220.31 | 460.219 | 3.94 | -4.28 | 0.7231 |  | 447.2203
10 | 427700.25 | 410.204 | 4 | -5.25 | 0.7173 |  | 427.7002
11 | 451721.28 | 458.354 | 3.97 | -6.07 | 0.7165 |  | 451.7213
12 | 465446.19 | 518.434 | 3.79 | -6.22 | 0.7188 |  | 465.4462
13 | 564837.81 | 744.101 | 3.84 | -5.83 | 0.716 |  | 564.8378
14 | 526165.94 | 621.609 | 3.95 | -5.61 | 0.7116 |  | 526.1659
15 | 518175.09 | 600.593 | 3.99 | -6.29 | 0.7169 | B | 518.1751
16 | 600446.63 | 846.998 | 3.86 | -6.66 | 0.7262 |  | 600.4466
17 | 578349.81 | 795.622 | 3.84 | -6.11 | 0.7264 |  | 578.3498
18 | 507428.56 | 604.494 | 3.83 | -7.59 | 0.725 |  | 507.4286
19 | 493107.75 | 573.134 | 3.81 | -7.54 | 0.7253 |  | 493.1078
20 | 544349.88 | 691,919* | 3,85* | -7,55* | 0,7210* | C | 544.3499
21 | 347168.91 | 720,260* | 3,82* | -7,29* | 0,7896* | ABC | 347.1689
22 | 518795.81 | 633.016 | 3.84 | -6.93 | 0.7285 |  | 518.7958
23 | 512756.48 | 615.474 | 3.85 | -7.28 | 0,7260* | AB | 512.7565
24 | 491942.13 | 561.331 | 3.9 | -7.76 | 0.731 |  | 491.9421
25 | 486964.5 | 538.122 | 3.97 | -8.53 | 0.7314 |  | 486.9645
26 | 472012.68 | 508.064 | 3.92 | -8.47 | 0.7258 | A | 472.0127
27 | 451755.11 | 455.259 | 3.97 | -8.57 | 0.7205 | AB | 451.7551
28 | 448192.78 | 461.154 | 3.85 | -8.39 | 0.7182 |  | 448.1928
29 | 455492.38 | 485.031 | 3.77 | -7.8 | 0.7148 |  | 455.4924
30 | 485681.47 | 560.963 | 3.71 | -7.33 | 0.7122 |  | 485.6815
31 | 515914.28 | 640.156 | 3.66 | -6.76 | 0.707 |  | 515.9143
Итого | 15263692,43* | 594,334* | 3,83* | -6,41* | 0,7248* | ABC