## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | Маршрут № 218
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПП " ОККО-РІТЕЙЛ"
Тернопільське ЛВУМГ | [7 empty] | АГНКС ОККО Дем`янів.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 156/15 від 14.12.2015 чинне до 14.12.2020 р. | [9 empty] | з газопроводу КЗУ-2, точка відбору ГРС Рогатин. | [11 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
[14 empty] | 8217 | 34.41 | 9.56 | 9102 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 1.33
2 | [13 empty] | 8217 | 34.41 | 9.56 | 9102 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 1.221 | 0
3 | [13 empty] | 8217 | 34.41 | 9.56 | 9102 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 0.392 | 0
4 | [13 empty] | 8217 | 34.41 | 9.56 | 9102 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 0.272 | 0
5 | [13 empty] | 8217 | 34.41 | 9.56 | 9102 | 38.22 | 10.62 | [8 empty] | 1.207 | 0
6 | 92.7086 | 3.6454 | 0.9222 | 0.1114 | 0.1513 | 0.0011 | 0.0374 | 0.0286 | 0.0376 | 0.0095 | 1.2183 | 1.1286 | 0.727 | 8216 | 34.4 | 9.55 | 9100 | 38.1 | 10.58 | 11713 | 49.07 | 13.62 |  |  | не вияв | не вияв | не вияв | 1.128 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8216 | 34.4 | 9.55 | 9100 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 1.222 | 0
8 | [13 empty] | 8216 | 34.4 | 9.55 | 9100 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 1.348
9 | [13 empty] | 8216 | 34.4 | 9.55 | 9100 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 1.524 | 0
10 | [13 empty] | 8216 | 34.4 | 9.55 | 9100 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 0.486 | 0
11 | [13 empty] | 8216 | 34.4 | 9.55 | 9100 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 0.395
12 | [13 empty] | 8216 | 34.4 | 9.55 | 9100 | 38.1 | 10.58 | [8 empty] | 1.397 | 0
13 | 93.4682 | 3.2971 | 0.8537 | 0.1068 | 0.1382 | 0.0007 | 0.0323 | 0.0252 | 0.013 | 0.0089 | 1.13 | 0.926 | 0.7201 | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9079.69 | 38.01 | 10.56 | 11743 | 49.19 | 13.66 |  |  | не вияв | не вияв | не вияв | 1.477 | 100.0001
14 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9080 | 38.01 | 10.56 | [8 empty] | 1.523 | 0
15 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9080 | 38.01 | 10.56 | [8 empty] | 1.405 | 0
16 | 95.339 | 2.6051 | 0.8368 | 0.1313 | 0.1311 | 0.0007 | 0.0253 | 0.0185 | 0.0093 | 0.0088 | 0.7092 | 0.185 | 0.705 | 8241 | 34.51 | 9.58 | 9133 | 38.24 | 10.62 | 11937 | 50 | 13.88 |  |  | не вияв | не вияв | не вияв | 1.264 | 100.0001
17 | [13 empty] | 8241 | 34.51 | 9.58 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0.551 | 0
18 | [13 empty] | 8241 | 34.51 | 9.58 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0.378 | 0
19 | [13 empty] | 8241 | 34.51 | 9.58 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0.976 | 0
20 | 95.269 | 2.6334 | 0.8373 | 0.131 | 0.1312 | 0.0003 | 0.0259 | 0.019 | 0.0133 | 0.0094 | 0.7265 | 0.2038 | 0.7056 | 8242 | 34.51 | 9.59 | 9132.69 | 38.24 | 10.62 | 11932 | 49.98 | 13.88 |  |  | не вияв | не вияв | не вияв | 1.202 | 100.0001
21 | [13 empty] | 8242 | 34.51 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.451 | 0
22 | [13 empty] | 8242 | 34.51 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.118 | 0
23 | [13 empty] | 8242 | 34.51 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.338 | 0
24 | [13 empty] | 8242 | 34.51 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0.592
25 | [13 empty] | 8242 | 34.51 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0.367 | 0
26 | [13 empty] | 8242 | 34.51 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.042 | 0
27 | 94.0061 | 3.1794 | 0.9071 | 0.1266 | 0.1455 | 0.0012 | 0.0315 | 0.0253 | 0.0232 | 0.0092 | 0.9367 | 0.6082 | 0.7162 | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | 11844 | 49.61 | 13.77 |  |  | не вияв | не вияв | не вияв | 1.022 | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.624 | 0
29 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.19 | 0
30 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 1.287
31 | [13 empty] | 8244 | 34.52 | 9.59 | 9133 | 38.24 | 10.62 | [8 empty] | 0.569 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8226.3839 | 34.4453 | 9.5674 | 9113.8385 | 38.1734 | 10.6025 | [6 empty] | Всього*: |  | 32.298
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [12 empty] | Я. І. Тарапата |  |  | __________________ |  |  |  | 03.01.17 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Технік - лаборант____________________________________________________________________________________________________ |  |  | ВХАЛ ГКС Рогатин Тернопільського ЛВУМГ | [9 empty] | Г.В.Чорна |  |  | __________________ |  |  |  | 03.01.17 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби |  |  |  |  | служба ГВ та М | [7 empty] | Р.М.Лукавий |  |  | __________________ |  |  |  | 03.01.17 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Всього* - обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC42: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ: Q міс.= Ʃ Q - Ʃ ВТВ