## 09-20
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 04-12 | [14 empty] | Маршрут №24
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [6 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ | [7 empty] | по ГРС - Хотів ( ГРС-12 (Хотів), р/п Хотівський, ГРС Тарасівка)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [7 empty] | газопроводу Єлецьк - Курськ - Київ (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 24.07.2019р. | [16 empty] | за період з 1 грудня по 31 грудня 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [6 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при |  |  |  | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча,кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище,МДж/м3 | Число Воббе вище,кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | 48.4 | 13.4444 | [5 empty] | 1836.704 | 0
2 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 1927.606 | 0
3 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 2085.213 | 0
4 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 2278.83 | 0
5 | 91.1318 | 4.3352 | 0.9409 | 0.1117 | 0.156 | 0.0034 | 0.0447 | 0.0365 | 0.0708 | 0.0063 | 1.4416 | 1.7212 | 0.7408 | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 2407.435 | 100.0001
6 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 2385.889 | 0
7 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 2635.566 | 0
8 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 2185.178 | 0
9 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 1856.742 | 0
10 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 1722.337 | 0
11 | [13 empty] | 34.38 | 9.55 | 38.09 | 10.5806 | [7 empty] | 1915.361 | 0
12 | 90.0182 | 4.8125 | 0.9945 | 0.1084 | 0.1591 | 0.0037 | 0.0445 | 0.0344 | 0.0582 | 0.0077 | 1.6818 | 2.0771 | 0.7491 | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 | 48.2 | 13.3889 | [5 empty] | 2492.355 | 100.0001
13 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 2665.437 | 0
14 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 2494.428 | 0
15 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 2604.177 | 0
16 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 2614.047 | 0
17 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 2488.894 | 0
18 | [13 empty] | 34.32 | 9.5333 | 38.02 | 10.5611 | [7 empty] | 2605.606 | 0
19 | 90.5614 | 4.5875 | 0.9645 | 0.1099 | 0.1596 | 0.0036 | 0.0451 | 0.0355 | 0.0613 | 0.0068 | 1.559 | 1.9057 | 0.745 | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | 48.38 | 13.4389 | [5 empty] | 2325.895 | 99.9999
20 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 2202.003 | 0
21 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 2342.922 | 0
22 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 2302.847 | 0
23 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 2181.149 | 0
24 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 2079.89 | 0
25 | [13 empty] | 34.35 | 9.5417 | 38.05 | 10.5694 | [7 empty] | 2097.703 | 0
26 | 90.1014 | 4.7561 | 1.0474 | 0.1144 | 0.1735 | 0.0036 | 0.0465 | 0.0371 | 0.0644 | 0.0078 | 1.6179 | 2.0298 | 0.7492 | 34.4 | 9.5556 | 38.1 | 10.5833 | 48.31 | 13.4194 | -15.1 | -14.3 | <10 | <10 | від. | 1850.499 | 99.9999
27 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 1906.321 | 0
28 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 2038.94 | 0
29 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 2154.158 | 0
30 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 2038.94
31 | [13 empty] | 34.4 | 9.5556 | 38.1 | 10.5833 | [7 empty] | 2230.112 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 34.3612 | 9.5448 | 38.0645 | 10.5735 | [7 empty] | 68953.184
[22 empty] | ВТВ, тис.м3 |  |  | 0.276
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [6 empty] | Табак С.М. | [6 empty] | 03.01.2017р. | [6 empty] | Передано, тис.м3 |  |  | 68952.908
| Завідувач ВХАЛ Боярського ЛВУМГ | [6 empty] | Клименко І.А. | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Начальник служби ГВ та М | [6 empty] | Прима Ю.І. | [6 empty] | 03.01.2017р.