## 11-29
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Піски маршрут № 637
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Новопсков - Рубіжне за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 88.9572 | 3.565 | 1.5028 | 0.2068 | 0.3874 | 0.004 | 0.0938 | 0.0757 | 0.0907 | 0.0111 | 3.3681 | 1.7374 | 0.7611 | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11372 | 47.61 | 13.225 | [5 empty] | 23.0532 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11372 | 47.61 | 13.225 | [5 empty] | 21.9905 | 0
3 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11372 | 47.61 | 13.225 | [5 empty] | 21.3939 | 0
4 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11372 | 47.61 | 13.225 | [5 empty] | 22.0408 | 0
5 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11372 | 47.61 | 13.225 | -13.2 |  |  |  |  | 23.3208 | 0
6 | 91.6821 | 3.8585 | 0.7397 | 0.0546 | 0.0776 | 0.0002 | 0.0156 | 0.0117 | 0.0076 | 0.0115 | 3.3773 | 0.1636 | 0.7215 | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 23.7306 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 26.3455 | 0
8 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 26.0664 | 0
9 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -9 |  |  |  |  | 21.5962 | 0
10 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 20.3532 | 0
11 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 21.3868 | 0
12 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -4.5 |  |  |  |  | 22.9805 | 0
13 | 89.6564 | 3.4783 | 1.3596 | 0.1824 | 0.3393 | 0.0051 | 0.0821 | 0.0667 | 0.0796 | 0.0098 | 3.1971 | 1.5436 | 0.7537 | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 26.7268 | 100 | ОК
14 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 27.4206 | 0
15 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 25.5618 | 0
16 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 29.1075 | 0
17 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 28.5325 | 0
18 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 24.9914 | 0
19 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | -9.3 |  |  |  |  | 23.0132 | 0
20 | 92.0588 | 4.3782 | 0.9898 | 0.0976 | 0.1297 | 0.001 | 0.0301 | 0.0258 | 0.0462 | 0.0102 | 2.1495 | 0.0831 | 0.7239 | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | -11.5 |  |  |  |  | 25.4987 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | -9.8 |  |  |  |  | 27.2717 | 0
22 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 24.5474 | 0
23 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 23.9792 | 0
24 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 22.9967 | 0
25 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 22.2353 | 0
26 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 22.2861 | 0
27 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 22.1094 | 0
28 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 21.2284 | 0
29 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 20.0354 | 0
30 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 21.9903 | 0
31 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 24.0134 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8179.803 | 34.2458 | 9.5127 | 9059.2183 | 37.9285 | 10.5357 | [5 empty] | Всього*: |  | 737.8042
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ