## 11-1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС смт Мілове, ГРС с. Просяне, ГРС с. Шелестівка маршрут № 638
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | з газопроводу Оренбург - Новопсков за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 91.3586 | 3.9759 | 1.0548 | 0.122 | 0.1936 | 0.0002 | 0.015 | 0.0108 | 0.0093 | 0.0135 | 2.9729 | 0.2734 | 0.7284 | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9052 | 37.9 | 10.5278 | 11637 | 48.72 | 13.5333 | -23.1 |  |  |  |  | 56.9726 | 100 | ОК
2 | 91.4087 | 4.1007 | 1.0891 | 0.1264 | 0.187 | 0.0003 | 0.0147 | 0.0102 | 0.0076 | 0.0124 | 2.8371 | 0.2058 | 0.728 | 8197 | 34.32 | 9.5333 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11680 | 48.9 | 13.5833 | -20.4 |  |  |  |  | 55.696 | 100 | ОК
3 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.5333 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11680 | 48.9 | 13.5833 | [5 empty] | 56.4197 | 0
4 | [13 empty] | 8197 | 34.32 | 9.5333 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11680 | 48.9 | 13.5833 | [5 empty] | 58.7448 | 0
5 | 91.7449 | 4.0347 | 0.9173 | 0.0768 | 0.1112 | 0.0012 | 0.0147 | 0.0108 | 0.0045 | 0.0139 | 2.8145 | 0.2555 | 0.7238 | 8147 | 34.11 | 9.475 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11641 | 48.74 | 13.5389 | -18.2 |  |  |  |  | 62.4228 | 100 | ОК
6 | 91.4807 | 3.9855 | 0.8256 | 0.0527 | 0.0718 | 0.0002 | 0.0142 | 0.0105 | 0.008 | 0.0116 | 3.2347 | 0.3045 | 0.724 | 8083 | 33.84 | 9.4 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11551 | 48.36 | 13.4333 | [5 empty] | 63.5066 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8083 | 33.84 | 9.4 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11551 | 48.36 | 13.4333 | [5 empty] | 67.7221 | 0
8 | [13 empty] | 8083 | 33.84 | 9.4 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11551 | 48.36 | 13.4333 | [5 empty] | 67.5142 | 0
9 | 91.9648 | 3.7391 | 0.7578 | 0.0555 | 0.0643 | 0.0006 | 0.0145 | 0.0109 | 0.0101 | 0.012 | 3.0841 | 0.2863 | 0.7208 | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8945 | 37.45 | 10.4028 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | -16 |  |  |  |  | 55.9489 | 100 | ОК
10 | [13 empty] | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8945 | 37.45 | 10.4028 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 52.2362 | 0
11 | [13 empty] | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8945 | 37.45 | 10.4028 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 55.7051 | 0
12 | 92.1899 | 3.6349 | 0.7486 | 0.0545 | 0.0669 | 0.0007 | 0.0178 | 0.0135 | 0.0058 | 0.011 | 3.1089 | 0.1475 | 0.7186 | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | -15.5 |  |  |  |  | 58.8302 | 100 | ОК
13 | 93.3328 | 3.4561 | 0.7931 | 0.0812 | 0.1007 | 0.0006 | 0.0209 | 0.0157 | 0.0212 | 0.0101 | 2.1181 | 0.0495 | 0.7137 | 8173 | 34.22 | 9.5056 | 9057 | 37.92 | 10.5333 | 11766 | 49.26 | 13.6833 | -16 |  |  |  |  | 69.7489 | 100 | ОК
14 | 93.7967 | 3.1991 | 0.7547 | 0.0861 | 0.0999 | 0.0007 | 0.0208 | 0.015 | 0.0115 | 0.0124 | 1.9541 | 0.049 | 0.7107 | 8164 | 34.18 | 9.4944 | 9045 | 37.87 | 10.5194 | 11778 | 49.31 | 13.6972 | -14.1 |  |  |  |  | 73.3212 | 100 | ОК
15 | 93.5343 | 3.4253 | 0.8003 | 0.0859 | 0.1002 | 0.0009 | 0.0203 | 0.015 | 0.0143 | 0.0107 | 1.9377 | 0.0551 | 0.7126 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11792 | 49.37 | 13.7139 | -12 |  |  |  |  | 67.4746 | 100 | ОК
16 | 91.862 | 4.7036 | 1.023 | 0.0938 | 0.1082 | 0.0007 | 0.0184 | 0.0133 | 0.018 | 0.0107 | 2.1091 | 0.0392 | 0.7237 | 8283 | 34.68 | 9.6333 | 9174 | 38.41 | 10.6694 | 11835 | 49.55 | 13.7639 | [5 empty] | 72.6671 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8283 | 34.68 | 9.6333 | 9174 | 38.41 | 10.6694 | 11835 | 49.55 | 13.7639 | [5 empty] | 76.8575 | 0
18 | [13 empty] | 8283 | 34.68 | 9.6333 | 9174 | 38.41 | 10.6694 | 11835 | 49.55 | 13.7639 | [5 empty] | 68.4449 | 0
19 | 91.6813 | 4.8674 | 1.0466 | 0.0926 | 0.1056 | 0.0006 | 0.0186 | 0.0134 | 0.0131 | 0.0118 | 2.1071 | 0.0419 | 0.7247 | 8295 | 34.73 | 9.6472 | 9186 | 38.46 | 10.6833 | 11603 | 49.58 | 13.7722 | [5 empty] | 63.1981 | 100 | ОК
20 | 91.7543 | 4.2561 | 0.9132 | 0.0832 | 0.1101 | 0.0005 | 0.0195 | 0.015 | 0.0165 | 0.0114 | 2.7872 | 0.033 | 0.7229 | 8188 | 34.28 | 9.5222 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11706 | 49.01 | 13.6139 | [5 empty] | 68.3115 | 100 | ОК
21 | 92.2084 | 3.4887 | 0.6916 | 0.0611 | 0.0962 | 0.0006 | 0.021 | 0.0171 | 0.0246 | 0.0105 | 3.3673 | 0.0129 | 0.7181 | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11570 | 48.44 | 13.4556 | [5 empty] | 73.4011 | 100 | ОК
22 | 92.1134 | 3.589 | 0.7078 | 0.0628 | 0.0945 | 0.0003 | 0.0216 | 0.0178 | 0.0291 | 0.0093 | 3.3391 | 0.0153 | 0.719 | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11579 | 48.48 | 13.4667 | [5 empty] | 65.815 | 100 | ОК
23 | 92.1987 | 3.5032 | 0.7001 | 0.0625 | 0.0935 | 0.0003 | 0.0216 | 0.0176 | 0.028 | 0.0107 | 3.3504 | 0.0135 | 0.7184 | 8068 | 33.78 | 9.3833 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 63.417 | 100.0001
24 | [13 empty] | 8068 | 33.78 | 9.3833 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 60.1011 | 0
25 | [13 empty] | 8068 | 33.78 | 9.3833 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 58.3492 | 0
26 | 91.9313 | 3.7087 | 0.9421 | 0.1097 | 0.1752 | 0.0004 | 0.0176 | 0.0135 | 0.0235 | 0.0101 | 2.8863 | 0.1816 | 0.724 | 8154 | 34.14 | 9.4833 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | 11651 | 48.78 | 13.55 | [5 empty] | 56.6446 | 100 | ОК
27 | 92.2503 | 4.2688 | 0.9888 | 0.0906 | 0.1118 | 0.0003 | 0.0194 | 0.0145 | 0.0089 | 0.0096 | 2.1214 | 0.1156 | 0.7214 | 8243 | 34.51 | 9.5861 | 9131 | 38.23 | 10.6194 | 11797 | 49.39 | 13.7194 | -12.8 |  |  |  |  | 57.7309 | 100 | ОК
28 | 92.8654 | 3.8967 | 0.9228 | 0.0888 | 0.1073 | 0.0005 | 0.0195 | 0.0146 | 0.015 | 0.0096 | 1.9463 | 0.1135 | 0.7177 | 8226 | 34.44 | 9.5667 | 9112 | 38.15 | 10.5972 | 11806 | 49.43 | 13.7306 | -13.2 |  |  |  |  | 54.5106 | 100 | ОК
29 | 93.3109 | 3.6416 | 0.8908 | 0.0906 | 0.1068 | 0.0003 | 0.02 | 0.0147 | 0.0157 | 0.0108 | 1.7689 | 0.1289 | 0.7152 | 8221 | 34.42 | 9.5611 | 9107 | 38.13 | 10.5917 | 11818 | 49.48 | 13.7444 | -14.1 |  |  |  |  | 54.3216 | 100 | ОК
30 | 94.0035 | 3.2041 | 0.8016 | 0.0883 | 0.1028 | 0.0006 | 0.0204 | 0.0149 | 0.0072 | 0.0106 | 1.6226 | 0.1234 | 0.7104 | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9076 | 38 | 10.5556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 58.0505 | 100 | ОК
31 | [13 empty] | 8190 | 34.29 | 9.525 | 9076 | 38 | 10.5556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 62.9533 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8158.6253 | 34.1586 | 9.4885 | 9038.2137 | 37.8411 | 10.5114 | [5 empty] | Всього*: |  | 1937.0379
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-29
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС Піски маршрут № 637
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Новопсков - Рубіжне за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 88.9572 | 3.565 | 1.5028 | 0.2068 | 0.3874 | 0.004 | 0.0938 | 0.0757 | 0.0907 | 0.0111 | 3.3681 | 1.7374 | 0.7611 | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11372 | 47.61 | 13.225 | [5 empty] | 23.0532 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11372 | 47.61 | 13.225 | [5 empty] | 21.9905 | 0
3 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11372 | 47.61 | 13.225 | [5 empty] | 21.3939 | 0
4 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11372 | 47.61 | 13.225 | [5 empty] | 22.0408 | 0
5 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 | 9038 | 37.84 | 10.5111 | 11372 | 47.61 | 13.225 | -13.2 |  |  |  |  | 23.3208 | 0
6 | 91.6821 | 3.8585 | 0.7397 | 0.0546 | 0.0776 | 0.0002 | 0.0156 | 0.0117 | 0.0076 | 0.0115 | 3.3773 | 0.1636 | 0.7215 | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 23.7306 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 26.3455 | 0
8 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 26.0664 | 0
9 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -9 |  |  |  |  | 21.5962 | 0
10 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 20.3532 | 0
11 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | [5 empty] | 21.3868 | 0
12 | [13 empty] | 8066 | 33.77 | 9.3806 | 8938 | 37.42 | 10.3944 | 11548 | 48.35 | 13.4306 | -4.5 |  |  |  |  | 22.9805 | 0
13 | 89.6564 | 3.4783 | 1.3596 | 0.1824 | 0.3393 | 0.0051 | 0.0821 | 0.0667 | 0.0796 | 0.0098 | 3.1971 | 1.5436 | 0.7537 | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 26.7268 | 100 | ОК
14 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 27.4206 | 0
15 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 25.5618 | 0
16 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 29.1075 | 0
17 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 28.5325 | 0
18 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 24.9914 | 0
19 | [13 empty] | 8151 | 34.12 | 9.4778 | 9024 | 37.78 | 10.4944 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | -9.3 |  |  |  |  | 23.0132 | 0
20 | 92.0588 | 4.3782 | 0.9898 | 0.0976 | 0.1297 | 0.001 | 0.0301 | 0.0258 | 0.0462 | 0.0102 | 2.1495 | 0.0831 | 0.7239 | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | -11.5 |  |  |  |  | 25.4987 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | -9.8 |  |  |  |  | 27.2717 | 0
22 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 24.5474 | 0
23 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 23.9792 | 0
24 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 22.9967 | 0
25 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 22.2353 | 0
26 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 22.2861 | 0
27 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 22.1094 | 0
28 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 21.2284 | 0
29 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 20.0354 | 0
30 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 21.9903 | 0
31 | [13 empty] | 8271 | 34.63 | 9.6194 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 24.0134 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8179.803 | 34.2458 | 9.5127 | 9059.2183 | 37.9285 | 10.5357 | [5 empty] | Всього*: |  | 737.8042
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-30
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС с.Писарівка, ГРС смт Білокуракине маршрут № 633
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Новопсков - Шебелинка за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9019 | 37.76 | 10.4889 | 11649 | 48.77 | 13.5472 | -3.8 |  |  |  |  | 54.3351 | 0
2 | [13 empty] | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9019 | 37.76 | 10.4889 | 11649 | 48.77 | 13.5472 | -5.7 |  |  |  |  | 48.9003 | 0
3 | [13 empty] | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9019 | 37.76 | 10.4889 | 11649 | 48.77 | 13.5472 | [5 empty] | 45.9746 | 0
4 | [13 empty] | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9019 | 37.76 | 10.4889 | 11649 | 48.77 | 13.5472 | [5 empty] | 47.4819 | 0
5 | [13 empty] | 8142 | 34.09 | 9.4694 | 9019 | 37.76 | 10.4889 | 11649 | 48.77 | 13.5472 | -9.3 |  |  |  |  | 54.1688 | 0
6 | 91.4702 | 4.0155 | 0.8856 | 0.0821 | 0.128 | 0.0002 | 0.0158 | 0.0123 | 0.0534 | 0.0118 | 2.9891 | 0.336 | 0.727 | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11608 | 48.6 | 13.5 | -12.4 |  |  |  |  | 52.1765 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11608 | 48.6 | 13.5 | -10.7 |  |  |  |  | 55.7167 | 0
8 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11608 | 48.6 | 13.5 | -7 |  |  |  |  | 54.6125 | 0
9 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11608 | 48.6 | 13.5 | -9.9 |  |  |  |  | 45.1336 | 0
10 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 41.2134 | 0
11 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 43.631 | 0
12 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11608 | 48.6 | 13.5 | -5.1 |  |  |  |  | 48.1618 | 0
13 | 93.3784 | 3.0318 | 0.6998 | 0.0733 | 0.0971 | 0.0007 | 0.021 | 0.016 | 0.0299 | 0.0099 | 2.5437 | 0.0984 | 0.7128 | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11665 | 48.84 | 13.5667 | -9 |  |  |  |  | 55.1471 | 100 | ОК
14 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11665 | 48.84 | 13.5667 | -9.6 |  |  |  |  | 57.8314 | 0
15 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11665 | 48.84 | 13.5667 | -4.5 |  |  |  |  | 55.4484 | 0
16 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11665 | 48.84 | 13.5667 | -7.9 |  |  |  |  | 60.6482 | 0
17 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11665 | 48.84 | 13.5667 | [5 empty] | 60.1616 | 0
18 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11665 | 48.84 | 13.5667 | [5 empty] | 53.585 | 0
19 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11665 | 48.84 | 13.5667 | -5.7 |  |  |  |  | 50.5371 | 0
20 | 91.8823 | 4.5104 | 0.9905 | 0.0927 | 0.1136 | 0.0006 | 0.0203 | 0.0153 | 0.0171 | 0.0114 | 2.2814 | 0.0644 | 0.7235 | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11794 | 49.38 | 13.7167 | [5 empty] | 52.9564 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11794 | 49.38 | 13.7167 | [5 empty] | 55.3359 | 0
22 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11794 | 49.38 | 13.7167 | [5 empty] | 50.5748 | 0
23 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11794 | 49.38 | 13.7167 | [5 empty] | 48.7675 | 0
24 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11794 | 49.38 | 13.7167 | [5 empty] | 46.9149 | 0
25 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11794 | 49.38 | 13.7167 | [5 empty] | 46.3518 | 0
26 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11794 | 49.38 | 13.7167 | [5 empty] | 46.6369 | 0
27 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.5972 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11794 | 49.38 | 13.7167 | [5 empty] | 45.2412 | 0
28 | 92.1171 | 4.4393 | 0.9728 | 0.0913 | 0.1089 | 0.0004 | 0.0185 | 0.0135 | 0.0123 | 0.0094 | 2.1638 | 0.0527 | 0.7218 | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11809 | 49.44 | 13.7333 | [5 empty] | 44.3678 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11809 | 49.44 | 13.7333 | [5 empty] | 42.7098 | 0
30 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11809 | 49.44 | 13.7333 | [5 empty] | 45.7044 | 0
31 | [13 empty] | 8255 | 34.56 | 9.6 | 9141 | 38.27 | 10.6306 | 11809 | 49.44 | 13.7333 | [5 empty] | 52.2717 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8171.7697 | 34.2138 | 9.5038 | 9052.3482 | 37.8986 | 10.5274 | [5 empty] | Всього*: |  | 1562.6981
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-31
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС с.Камянка маршрут № 627
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Петровськ - Новопсков за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8364 | 35.02 | 9.7278 | 9258 | 38.76 | 10.7667 | 11758 | 49.23 | 13.675 | [5 empty] | 15.126 | 0
2 | 90.9151 | 4.6206 | 0.9116 | 0.0708 | 0.1044 | 0.0002 | 0.0181 | 0.0135 | 0.0232 | 0.0125 | 3.1007 | 0.2093 | 0.7285 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 14.3525 | 100 | ОК
3 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 14.7697 | 0
4 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 15.2608 | 0
5 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 15.7174 | 0
6 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 15.8535 | 0
7 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 17.206 | 0
8 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 17.0503 | 0
9 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 14.0039 | 0
10 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 13.2893 | 0
11 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 14.5986 | 0
12 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 15.1834 | 0
13 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11632 | 48.7 | 13.5278 | [5 empty] | 17.7377 | 0
14 | 92.1716 | 3.4848 | 0.732 | 0.0701 | 0.1025 | 0.0004 | 0.0154 | 0.011 | 0.0138 | 0.0154 | 3.2316 | 0.1514 | 0.7192 | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 18.3778 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 17.3043 | 0
16 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 19.2752 | 0
17 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 19.8462 | 0
18 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 17.3681 | 0
19 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 16.1142 | 0
20 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 17.1541 | 0
21 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 18.5069 | 0
22 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 16.7573 | 0
23 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 16.1788 | 0
24 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 15.2591 | 0
25 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11563 | 48.41 | 13.4472 | [5 empty] | 14.7079 | 0
26 | 92.328 | 3.5819 | 0.7152 | 0.0583 | 0.0802 | 0.0003 | 0.0193 | 0.0147 | 0.0178 | 0.0097 | 3.0188 | 0.1558 | 0.7183 | 8083 | 33.84 | 9.4 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11596 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 14.6049 | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 8083 | 33.84 | 9.4 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11596 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 14.7532 | 0
28 | [13 empty] | 8083 | 33.84 | 9.4 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11596 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 14.1688 | 0
29 | 92.3592 | 3.6418 | 0.7175 | 0.057 | 0.077 | 0.0003 | 0.0178 | 0.0129 | 0.0161 | 0.0101 | 2.9566 | 0.1337 | 0.7179 | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8964 | 37.53 | 10.425 | 11610 | 48.61 | 13.5028 | [5 empty] | 13.8986 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8964 | 37.53 | 10.425 | 11610 | 48.61 | 13.5028 | [5 empty] | 14.7939 | 0
31 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8964 | 37.53 | 10.425 | 11610 | 48.61 | 13.5028 | [5 empty] | 15.8944 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8116.4153 | 33.9799 | 9.4389 | 8991.3777 | 37.6447 | 10.4569 | [5 empty] | Всього*: |  | 495.1128
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-32
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз"по ГРС смт Новопсков маршрут № 632
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводів Кр.Край - Серпухов 1 н. та Ставрополь - Москва 2 нитка за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8087 | 33.86 | 9.4056 | 8959 | 37.51 | 10.4194 | 11591 | 48.53 | 13.4806 | [5 empty] | 64.3911 | 0
2 | 91.3993 | 4.0422 | 1.0742 | 0.118 | 0.1821 | 0.0002 | 0.0152 | 0.011 | 0.0057 | 0.0124 | 2.8698 | 0.2699 | 0.7281 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9062 | 37.94 | 10.5389 | 11656 | 48.8 | 13.5556 | [5 empty] | 61.7272 | 100 | ОК
3 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9062 | 37.94 | 10.5389 | 11656 | 48.8 | 13.5556 | [5 empty] | 61.3246 | 0
4 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9062 | 37.94 | 10.5389 | 11656 | 48.8 | 13.5556 | [5 empty] | 62.4705 | 0
5 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9062 | 37.94 | 10.5389 | 11656 | 48.8 | 13.5556 | [5 empty] | 65.6255 | 0
6 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9062 | 37.94 | 10.5389 | 11656 | 48.8 | 13.5556 | [5 empty] | 65.8411 | 0
7 | 91.5526 | 4.0509 | 0.8538 | 0.0617 | 0.0845 | 0.0001 | 0.0158 | 0.0119 | 0.0109 | 0.0108 | 3.003 | 0.344 | 0.7246 | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11587 | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 71.2188 | 100 | ОК
8 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11587 | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 70.3496 | 0
9 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11587 | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 60.9022 | 0
10 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11587 | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 57.1459 | 0
11 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11587 | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 59.2573 | 0
12 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11587 | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 61.3923 | 0
13 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11587 | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 71.9395 | 0
14 | 93.2613 | 3.4129 | 0.7612 | 0.0781 | 0.097 | 0.0009 | 0.02 | 0.015 | 0.0199 | 0.011 | 2.2574 | 0.0653 | 0.7137 | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | 11735 | 49.13 | 13.6472 | [5 empty] | 74.8351 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | 11735 | 49.13 | 13.6472 | [5 empty] | 70.3177 | 0
16 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | 11735 | 49.13 | 13.6472 | [5 empty] | 78.2962 | 0
17 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | 11735 | 49.13 | 13.6472 | [5 empty] | 80.0314 | 0
18 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | 11735 | 49.13 | 13.6472 | [5 empty] | 72.3273 | 0
19 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | 11735 | 49.13 | 13.6472 | [5 empty] | 67.1295 | 0
20 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9033 | 37.82 | 10.5056 | 11735 | 49.13 | 13.6472 | [5 empty] | 72.188 | 0
21 | 92.022 | 4.3478 | 0.9512 | 0.0883 | 0.108 | 0.0007 | 0.019 | 0.0145 | 0.014 | 0.012 | 2.3559 | 0.0666 | 0.7221 | 8228 | 34.45 | 9.5694 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11770 | 49.28 | 13.6889 | [5 empty] | 76.1892 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.5694 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11770 | 49.28 | 13.6889 | [5 empty] | 69.3157 | 0
23 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.5694 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11770 | 49.28 | 13.6889 | [5 empty] | 67.0265 | 0
24 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.5694 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11770 | 49.28 | 13.6889 | [5 empty] | 64.7802 | 0
25 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.5694 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11770 | 49.28 | 13.6889 | [5 empty] | 61.6963 | 0
26 | [13 empty] | 8228 | 34.45 | 9.5694 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11770 | 49.28 | 13.6889 | [5 empty] | 60.3304 | 0
27 | 91.0846 | 5.1015 | 1.0533 | 0.076 | 0.0982 | 0.0005 | 0.0165 | 0.0124 | 0.0118 | 0.01 | 2.3969 | 0.1383 | 0.7282 | 8274 | 34.64 | 9.6222 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 60.1725 | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8274 | 34.64 | 9.6222 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 58.4441 | 0
29 | [13 empty] | 8274 | 34.64 | 9.6222 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 57.1003 | 0
30 | [13 empty] | 8274 | 34.64 | 9.6222 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 60.8994 | 0
31 | [13 empty] | 8274 | 34.64 | 9.6222 | 9162 | 38.36 | 10.6556 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 63.76 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8179.0711 | 34.2435 | 9.5121 | 9059.9346 | 37.9323 | 10.5368 | [5 empty] | Всього*: |  | 2048.4254
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-33
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз"по ГРС смт Білолуцьк маршрут № 624
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводів Кр.Край - Серпухов 1 н. та 2 н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяггазу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11641 | 48.74 | 13.5389 | [5 empty] | 54.9328 | 0
2 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11641 | 48.74 | 13.5389 | [5 empty] | 51.1809 | 0
3 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11641 | 48.74 | 13.5389 | [5 empty] | 51.0352 | 0
4 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11641 | 48.74 | 13.5389 | [5 empty] | 52.2201 | 0
5 | 91.8577 | 3.7683 | 0.7233 | 0.0559 | 0.0741 | 0 | 0.0155 | 0.0116 | 0.0081 | 0.0126 | 3.3131 | 0.1597 | 0.7204 | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11553 | 48.37 | 13.4361 | [5 empty] | 55.1578 | 99.9999
6 | [13 empty] | 8064 | 33.76 | 9.3778 | 8935 | 37.41 | 10.3917 | 11553 | 48.37 | 13.4361 | [5 empty] | 55.6309 | 0
7 | 91.6343 | 3.8478 | 0.9337 | 0.102 | 0.1591 | 0.0001 | 0.0172 | 0.0131 | 0.017 | 0.011 | 3.0276 | 0.237 | 0.7254 | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11618 | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 60.4155 | 99.9999
8 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11618 | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 59.7745 | 0
9 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11618 | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 49.3439 | 0
10 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11618 | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 45.552 | 0
11 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11618 | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 49.1907 | 0
12 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11618 | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 53.3022 | 0
13 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11618 | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 62.0477 | 0
14 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11618 | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 66.2009 | 0
15 | [13 empty] | 8140 | 34.08 | 9.4667 | 9017 | 37.75 | 10.4861 | 11618 | 48.64 | 13.5111 | [5 empty] | 59.1889 | 0
16 | 91.3582 | 4.1437 | 0.9985 | 0.0968 | 0.1492 | 0.0004 | 0.018 | 0.0131 | 0.015 | 0.0104 | 2.9942 | 0.2025 | 0.7271 | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11646 | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 66.963 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11646 | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 67.5411 | 0
18 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11646 | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 59.6265 | 0
19 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11646 | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 54.5835 | 0
20 | [13 empty] | 8169 | 34.2 | 9.5 | 9048 | 37.88 | 10.5222 | 11646 | 48.76 | 13.5444 | [5 empty] | 57.5367 | 0
21 | 91.4899 | 4.1118 | 0.9827 | 0.0928 | 0.1362 | 0.0004 | 0.0142 | 0.0103 | 0.0079 | 0.0104 | 2.908 | 0.2354 | 0.726 | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 61.6476 | 100 | ОК
22 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 54.8167 | 0
23 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 53.4141 | 0
24 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 51.7068 | 0
25 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 49.8006 | 0
26 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 | 9040 | 37.85 | 10.5139 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 49.993 | 0
27 | 93.3377 | 3.4796 | 0.7956 | 0.0814 | 0.1002 | 0.0006 | 0.0205 | 0.0152 | 0.0136 | 0.01 | 2.0961 | 0.0495 | 0.7135 | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9057 | 37.92 | 10.5333 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 49.191 | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9057 | 37.92 | 10.5333 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 48.4035 | 0
29 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9057 | 37.92 | 10.5333 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 46.5633 | 0
30 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9057 | 37.92 | 10.5333 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 49.302 | 0
31 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9057 | 37.92 | 10.5333 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 54.3946 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8152.0717 | 34.1307 | 9.4808 | 9030.2481 | 37.8072 | 10.502 | [5 empty] | Всього*: |  | 1700.658
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-34
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС м. Старобільськ, ГРС р.-п. Технікум маршрут № 641
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводів Кр.Край - Серпухів 1 н. та 2 н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 91.8416 | 3.748 | 0.8621 | 0.0856 | 0.1318 | 0.0001 | 0.0163 | 0.0124 | 0.0131 | 0.014 | 3.0199 | 0.2551 | 0.7233 | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 191.9381 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 183.2083 | 0
3 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 180.0772 | 0
4 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 181.2739 | 0
5 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 191.8019 | 0
6 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 191.6359 | 0
7 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 203.7872 | 0
8 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 198.6965 | 0
9 | 91.4386 | 4.1233 | 1.0637 | 0.1217 | 0.1766 | 0.0007 | 0.0136 | 0.0091 | 0.0056 | 0.0125 | 2.8042 | 0.2304 | 0.7276 | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11675 | 48.88 | 13.5778 | [5 empty] | 171.7359 | 100 | ОК
10 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11675 | 48.88 | 13.5778 | [5 empty] | 160.1981 | 0
11 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11675 | 48.88 | 13.5778 | [5 empty] | 167.8016 | 0
12 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11675 | 48.88 | 13.5778 | [5 empty] | 174.4326 | 0
13 | [13 empty] | 8193 | 34.3 | 9.5278 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11675 | 48.88 | 13.5778 | [5 empty] | 201.51 | 0
14 | 91.6555 | 4.0052 | 0.8504 | 0.0651 | 0.0915 | 0.0004 | 0.0151 | 0.0111 | 0.0065 | 0.0123 | 3.0434 | 0.2435 | 0.7233 | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 203.1652 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 196.0599 | 0
16 | 92.112 | 3.6806 | 0.733 | 0.0594 | 0.0817 | 0.0003 | 0.0191 | 0.0148 | 0.013 | 0.0114 | 3.1067 | 0.168 | 0.7196 | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 220.4063 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 219.8535 | 0
18 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 197.7418 | 0
19 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 184.4902 | 0
20 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 190.6028 | 0
21 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 204.5888 | 0
22 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 185.2049 | 0
23 | 91.9371 | 4.6161 | 0.9974 | 0.0859 | 0.1016 | 0.0004 | 0.0183 | 0.0133 | 0.0081 | 0.0105 | 2.1651 | 0.0462 | 0.7227 | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9153 | 38.32 | 10.6444 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 180.3905 | 100 | ОК
24 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9153 | 38.32 | 10.6444 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 175.5343 | 0
25 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9153 | 38.32 | 10.6444 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 169.6809 | 0
26 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9153 | 38.32 | 10.6444 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 167.3992 | 0
27 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9153 | 38.32 | 10.6444 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 164.5612 | 0
28 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9153 | 38.32 | 10.6444 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 160.2225 | 0
29 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9153 | 38.32 | 10.6444 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 155.8175 | 0
30 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9153 | 38.32 | 10.6444 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 162.8154 | 0
31 | [13 empty] | 8264 | 34.6 | 9.6111 | 9153 | 38.32 | 10.6444 | 11816 | 49.47 | 13.7417 | [5 empty] | 166.3763 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8157.2929 | 34.1522 | 9.4867 | 9036.3204 | 37.8327 | 10.5091 | [5 empty] | Всього*: |  | 5703.0084
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-35
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС смт Біловодськ маршрут № 623
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Новопсков - Аксай - Моздок за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8085 | 33.85 | 9.4028 | 8957 | 37.5 | 10.4167 | 11596 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 54.5019 | 0
2 | [13 empty] | 8085 | 33.85 | 9.4028 | 8957 | 37.5 | 10.4167 | 11596 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 53.3467 | 0
3 | [13 empty] | 8085 | 33.85 | 9.4028 | 8957 | 37.5 | 10.4167 | 11596 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 53.7405 | 0
4 | [13 empty] | 8085 | 33.85 | 9.4028 | 8957 | 37.5 | 10.4167 | 11596 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 55.5686 | 0
5 | [13 empty] | 8085 | 33.85 | 9.4028 | 8957 | 37.5 | 10.4167 | 11596 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 57.9513 | 0
6 | [13 empty] | 8085 | 33.85 | 9.4028 | 8957 | 37.5 | 10.4167 | 11596 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 59.2118 | 0
7 | [13 empty] | 8085 | 33.85 | 9.4028 | 8957 | 37.5 | 10.4167 | 11596 | 48.55 | 13.4861 | [5 empty] | 63.796 | 0
8 | 91.9681 | 3.531 | 0.6675 | 0.0534 | 0.0752 | 0.0002 | 0.0159 | 0.0122 | 0.009 | 0.0142 | 3.5756 | 0.0777 | 0.7187 | 8028 | 33.61 | 9.3361 | 8895 | 37.24 | 10.3444 | 11515 | 48.21 | 13.3917 | [5 empty] | 62.7015 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8028 | 33.61 | 9.3361 | 8895 | 37.24 | 10.3444 | 11515 | 48.21 | 13.3917 | [5 empty] | 53.1715 | 0
10 | [13 empty] | 8028 | 33.61 | 9.3361 | 8895 | 37.24 | 10.3444 | 11515 | 48.21 | 13.3917 | [5 empty] | 49.8724 | 0
11 | [13 empty] | 8028 | 33.61 | 9.3361 | 8895 | 37.24 | 10.3444 | 11515 | 48.21 | 13.3917 | [5 empty] | 52.2775 | 0
12 | [13 empty] | 8028 | 33.61 | 9.3361 | 8895 | 37.24 | 10.3444 | 11515 | 48.21 | 13.3917 | [5 empty] | 54.5376 | 0
13 | [13 empty] | 8028 | 33.61 | 9.3361 | 8895 | 37.24 | 10.3444 | 11515 | 48.21 | 13.3917 | [5 empty] | 65.2668 | 0
14 | [13 empty] | 8028 | 33.61 | 9.3361 | 8895 | 37.24 | 10.3444 | 11515 | 48.21 | 13.3917 | [5 empty] | 66.3675 | 0
15 | 91.4002 | 3.9481 | 0.9338 | 0.0984 | 0.1531 | 0.0005 | 0.0161 | 0.0126 | 0.0155 | 0.0138 | 3.1749 | 0.233 | 0.7265 | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9007 | 37.71 | 10.475 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 62.3114 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9007 | 37.71 | 10.475 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 70.5588 | 0
17 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9007 | 37.71 | 10.475 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 72.213 | 0
18 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9007 | 37.71 | 10.475 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 63.7962 | 0
19 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9007 | 37.71 | 10.475 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 59.4474 | 0
20 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9007 | 37.71 | 10.475 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 62.8491 | 0
21 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9007 | 37.71 | 10.475 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 66.9206 | 0
22 | 91.6953 | 4.0248 | 0.8565 | 0.0677 | 0.1069 | 0.0003 | 0.0219 | 0.0162 | 0.0137 | 0.0102 | 3.0696 | 0.1169 | 0.7229 | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9009 | 37.72 | 10.4778 | 11629 | 48.69 | 13.525 | [5 empty] | 60.0099 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9009 | 37.72 | 10.4778 | 11629 | 48.69 | 13.525 | [5 empty] | 58.4372 | 0
24 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9009 | 37.72 | 10.4778 | 11629 | 48.69 | 13.525 | [5 empty] | 56.3678 | 0
25 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9009 | 37.72 | 10.4778 | 11629 | 48.69 | 13.525 | [5 empty] | 54.3973 | 0
26 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9009 | 37.72 | 10.4778 | 11629 | 48.69 | 13.525 | [5 empty] | 53.5323 | 0
27 | [13 empty] | 8133 | 34.05 | 9.4583 | 9009 | 37.72 | 10.4778 | 11629 | 48.69 | 13.525 | [5 empty] | 52.6987 | 0
28 | 91.547 | 3.9988 | 1.0626 | 0.1195 | 0.1809 | 0.0003 | 0.0127 | 0.0086 | 0.0031 | 0.0183 | 2.8181 | 0.2301 | 0.7268 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11668 | 48.85 | 13.5694 | [5 empty] | 51.8023 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11668 | 48.85 | 13.5694 | [5 empty] | 51.6325 | 0
30 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11668 | 48.85 | 13.5694 | [5 empty] | 55.5049 | 0
31 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11668 | 48.85 | 13.5694 | [5 empty] | 57.8717 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8105.0249 | 33.9331 | 9.4259 | 8978.2321 | 37.5896 | 10.4416 | [6 empty] | Всього*: |  | 1812.6627
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-36
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС смт Марківка, ГРС с. Лісна Поляна маршрут № 630 з газопроводів
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | Краснодарський Край -Серпухов 2 н. та Ставрополь - Москва 2 н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8128 | 34.03 | 9.4528 | 9005 | 37.7 | 10.4722 | 11620 | 48.65 | 13.5139 | [5 empty] | 54.3918 | 0
2 | 91.3599 | 4.0331 | 1.0468 | 0.1182 | 0.1851 | 0.0003 | 0.0154 | 0.0106 | 0.0095 | 0.0106 | 2.9354 | 0.2751 | 0.7283 | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 50.7584 | 100 | ОК
3 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 52.3031 | 0
4 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 52.9362 | 0
5 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 56.7046 | 0
6 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 56.3764 | 0
7 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 61.9875 | 0
8 | [13 empty] | 8176 | 34.23 | 9.5083 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11644 | 48.75 | 13.5417 | [5 empty] | 60.0657 | 0
9 | 91.5172 | 3.9874 | 0.881 | 0.0718 | 0.0986 | 0.0002 | 0.0136 | 0.01 | 0.0079 | 0.0119 | 3.0918 | 0.3086 | 0.7248 | 8111 | 33.96 | 9.4333 | 8983 | 37.61 | 10.4472 | 11582 | 48.49 | 13.4694 | [5 empty] | 51.0242 | 100 | ОК
10 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.4333 | 8983 | 37.61 | 10.4472 | 11582 | 48.49 | 13.4694 | [5 empty] | 46.4442 | 0
11 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.4333 | 8983 | 37.61 | 10.4472 | 11582 | 48.49 | 13.4694 | [5 empty] | 51.0108 | 0
12 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.4333 | 8983 | 37.61 | 10.4472 | 11582 | 48.49 | 13.4694 | [5 empty] | 52.51 | 0
13 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.4333 | 8983 | 37.61 | 10.4472 | 11582 | 48.49 | 13.4694 | [5 empty] | 63.7629 | 0
14 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.4333 | 8983 | 37.61 | 10.4472 | 11582 | 48.49 | 13.4694 | [5 empty] | 65.6764 | 0
15 | [13 empty] | 8111 | 33.96 | 9.4333 | 8983 | 37.61 | 10.4472 | 11582 | 48.49 | 13.4694 | [5 empty] | 60.8743 | 0
16 | 93.7341 | 3.2505 | 0.7666 | 0.0869 | 0.1001 | 0.0008 | 0.0205 | 0.015 | 0.0182 | 0.0098 | 1.9509 | 0.0466 | 0.7113 | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 66.9765 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 70.5477 | 0
18 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 61.1725 | 0
19 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 58.1749 | 0
20 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 61.3767 | 0
21 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 66.705 | 0
22 | [13 empty] | 8171 | 34.21 | 9.5028 | 9055 | 37.91 | 10.5306 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 58.316 | 0
23 | 92.0046 | 3.6253 | 0.7179 | 0.0643 | 0.0979 | 0.0003 | 0.0225 | 0.0183 | 0.0295 | 0.0096 | 3.3974 | 0.0124 | 0.7197 | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 57.7136 | 100 | ОК
24 | [13 empty] | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 53.6749 | 0
25 | [13 empty] | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 52.8439 | 0
26 | [13 empty] | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 50.9861 | 0
27 | [13 empty] | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 52.0079 | 0
28 | [13 empty] | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 48.9706 | 0
29 | [13 empty] | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 49.5581 | 0
30 | [13 empty] | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 52.3447 | 0
31 | [13 empty] | 8075 | 33.81 | 9.3917 | 8947 | 37.46 | 10.4056 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 55.9731 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8131.4529 | 34.045 | 9.4569 | 9008.201 | 37.715 | 10.4764 | [6 empty] | Всього*: |  | 1754.1687
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-37
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ*
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Острогожським ЛВУМГ через ПВВГ "Лозне" та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС с. Воєводське маршрут №639 газопроводу
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | Ставрополь - Москва 2н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 |  |  | 0 | 11825 | 49.51 | 13.7528 | [5 empty] | 10.4683 | 0
2 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 |  |  | 0 | 11825 | 49.51 | 13.7528 | [5 empty] | 9.6936 | 0
3 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 |  |  | 0 | 11825 | 49.51 | 13.7528 | [5 empty] | 9.975 | 0
4 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 |  |  | 0 | 11825 | 49.51 | 13.7528 | [5 empty] | 10.1503 | 0
5 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 |  |  | 0 | 11825 | 49.51 | 13.7528 | [5 empty] | 9.8498 | 0
6 | [13 empty] | 8161 | 34.17 | 9.4917 |  |  | 0 | 11825 | 49.51 | 13.7528 | [5 empty] | 10.7287 | 0
7 | 93.421 | 3.38 | 0.81 | 0.167 |  | 0.0317 |  |  | 0.0153 | 0.0085 | 1.93 | 0.236 | 0.714 | 8164 | 34.18 | 9.4944 |  |  | 0 | 11749 | 49.19 | 13.6639 | -21.7 |  | <10,0 | <10,0 |  | 9.5611 | 99.9995 | ОК
8 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 |  |  | 0 | 11749 | 49.19 | 13.6639 | [5 empty] | 8.6512 | 0 | ОК
9 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 |  |  | 0 | 11749 | 49.19 | 13.6639 | [5 empty] | 7.9096 | 0 | ОК
10 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 |  |  | 0 | 11749 | 49.19 | 13.6639 | [5 empty] | 8.7318 | 0 | ОК
11 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 |  |  | 0 | 11749 | 49.19 | 13.6639 | [5 empty] | 8.7153 | 0 | ОК
12 | [13 empty] | 8164 | 34.18 | 9.4944 |  |  | 0 | 11749 | 49.19 | 13.6639 | [5 empty] | 8.9421 | 0 | ОК
13 | 95.726 | 2.27 | 0.64 | 0.176 |  | 0.0307 |  |  | 0.0133 | 0.0096 | 0.99 | 0.144 | 0.6998 | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | -24.6 |  |  |  |  | 12.6148 | 99.9996 | ОК
14 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 12.2104 | 0 | ОК
15 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 12.2777 | 0 | ОК
16 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 12.6125 | 0 | ОК
17 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 11.379 | 0 | ОК
18 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 10.7123 | 0 | ОК
19 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 11.9107 | 0 | ОК
20 | 95.601 | 2.3 | 0.67 | 0.2 |  | 0.0351 |  |  | 0.0148 | 0.0059 | 1.03 | 0.143 | 0.701 | 8166 | 34.19 | 9.4972 |  |  | 0 | 11863 | 49.67 | 13.7972 | -20.7 |  |  |  |  | 12.1546 | 99.9998 | ОК
21 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 |  |  | 0 | 11863 | 49.67 | 13.7972 | [5 empty] | 11.9078 | 0 | ОК
22 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 |  |  | 0 | 11863 | 49.67 | 13.7972 | [5 empty] | 11.6874 | 0 | ОК
23 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 |  |  | 0 | 11863 | 49.67 | 13.7972 | [5 empty] | 11.6684 | 0 | ОК
24 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 |  |  | 0 | 11863 | 49.67 | 13.7972 | [5 empty] | 7.6054 | 0 | ОК
25 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 |  |  | 0 | 11863 | 49.67 | 13.7972 | [5 empty] | 7.1152 | 0 | ОК
26 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 |  |  | 0 | 11863 | 49.67 | 13.7972 | [5 empty] | 7.0391 | 0 | ОК
27 | [13 empty] | 8166 | 34.19 | 9.4972 |  |  | 0 | 11863 | 49.67 | 13.7972 | [5 empty] | 7.0761 | 0 | ОК
28 | 96.367 | 1.92 | 0.61 | 0.192 |  | 0.0317 |  |  | 0.0094 | 0.0109 | 0.72 | 0.139 | 0.6962 | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11892 | 49.79 | 13.8306 | -20.4 |  |  |  | відс. | 6.8736 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11892 | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 6.8118 | 0
30 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11892 | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 7.1375 | 0
31 | [13 empty] | 8157 | 34.15 | 9.4861 |  |  | 0 | 11892 | 49.79 | 13.8306 | [5 empty] | 7.6223 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8161.2987 | 34.1694 | 9.4915 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Всього*: |  | 301.7934
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*- дані щодо компонентного складу , фізико - хімічних показників природного газу , температури точки роси вологи, вмісту механічних домішок, меркаптанової сірки і сірководню надані представниками Острогожського ЛВУМГ (Росія)
** Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-38
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз"по ГРС с.Бондарево маршрут №625
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводів Кр.Край - Серпухов 1 н. та Ставрополь - Москва 2н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.3084 | 0
2 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.2335 | 0
3 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.251 | 0
4 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.2816 | 0
5 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.3871 | 0
6 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.3532 | 0
7 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 1.5767 | 0
8 | 91.448 | 4.0231 | 1.0793 | 0.124 | 0.1852 | 0.0008 | 0.0129 | 0.0089 | 0.0079 | 0.0109 | 2.8252 | 0.2738 | 0.728 | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.5293 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.2193 | 0
10 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.1837 | 0
11 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.2424 | 0
12 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.2425 | 0
13 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.6049 | 0
14 | [13 empty] | 8185 | 34.27 | 9.5194 | 9067 | 37.96 | 10.5444 | 11663 | 48.83 | 13.5639 | [5 empty] | 1.6067 | 0
15 | 91.4982 | 4.0072 | 0.8209 | 0.0515 | 0.0713 | 0.0003 | 0.015 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0127 | 3.1753 | 0.3249 | 0.7241 | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 1.5658 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 1.8601 | 0
17 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 1.8307 | 0
18 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 1.5769 | 0
19 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 1.3983 | 0
20 | 92.985 | 3.7611 | 0.8544 | 0.0857 | 0.1039 | 0.0011 | 0.0212 | 0.0157 | 0.0139 | 0.0125 | 2.0954 | 0.0501 | 0.716 | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 1.6787 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 1.7665 | 0
22 | 93.1198 | 3.6686 | 0.8345 | 0.0846 | 0.1031 | 0.0006 | 0.021 | 0.0155 | 0.0161 | 0.0112 | 2.0768 | 0.0482 | 0.7151 | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.557 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.5065 | 0
24 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.4009 | 0
25 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.2773 | 0
26 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.4182 | 0
27 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.3593 | 0
28 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.3287 | 0
29 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.5306 | 9079 | 38.01 | 10.5583 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | [5 empty] | 1.2559 | 0
30 | 91.1711 | 5.0708 | 1.0252 | 0.0707 | 0.0911 | 0.0003 | 0.0162 | 0.0125 | 0.0098 | 0.0096 | 2.3903 | 0.1324 | 0.7273 | 8266 | 34.61 | 9.6139 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | 11780 | 49.32 | 13.7 | [5 empty] | 1.4211 | 100 | ОК
31 | [13 empty] | 8266 | 34.61 | 9.6139 | 9155 | 38.33 | 10.6472 | 11780 | 49.32 | 13.7 | [5 empty] | 1.6197 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8158.4052 | 34.1574 | 9.4882 | 9038.0175 | 37.8391 | 10.5109 | [5 empty] | Всього*: |  | 44.8419
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-39
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ та
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС р.-п. Мирний маршрут № 631
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Кр.Край - Серпухов 2 н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот | діоксид вуглецю |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 91.8416 | 3.748 | 0.8621 | 0.0856 | 0.1318 | 0.0001 | 0.0163 | 0.0124 | 0.0131 | 0.014 | 3.0199 | 0.2551 | 0.7233 | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 4.136 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 4.0547 | 0
3 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 4.0814 | 0
4 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 4.2355 | 0
5 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 4.4729 | 0
6 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 4.6093 | 0
7 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 5.0095 | 0
8 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 4.9489 | 0
9 | 91.7548 | 3.8251 | 0.8728 | 0.0943 | 0.1396 | 0.0003 | 0.0164 | 0.0126 | 0.0116 | 0.0119 | 3.0286 | 0.232 | 0.7239 | 8123 | 34.01 | 9.4472 | 9000 | 37.68 | 10.4667 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 3.8224 | 100 | ОК
10 | [13 empty] | 8123 | 34.01 | 9.4472 | 9000 | 37.68 | 10.4667 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 3.6532 | 0
11 | [13 empty] | 8123 | 34.01 | 9.4472 | 9000 | 37.68 | 10.4667 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 3.9101 | 0
12 | [13 empty] | 8123 | 34.01 | 9.4472 | 9000 | 37.68 | 10.4667 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 4.2367 | 0
13 | [13 empty] | 8123 | 34.01 | 9.4472 | 9000 | 37.68 | 10.4667 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 4.9383 | 0
14 | 91.6555 | 4.0052 | 0.8504 | 0.0651 | 0.0915 | 0.0004 | 0.0151 | 0.0111 | 0.0065 | 0.0123 | 3.0434 | 0.2435 | 0.7233 | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 5.0153 | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 8114 | 33.97 | 9.4361 | 8988 | 37.63 | 10.4528 | 11598 | 48.56 | 13.4889 | [5 empty] | 4.6678 | 0
16 | 92.112 | 3.6806 | 0.733 | 0.0594 | 0.0817 | 0.0003 | 0.0191 | 0.0148 | 0.013 | 0.0114 | 3.1067 | 0.168 | 0.7196 | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 5.2744 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 5.339 | 0
18 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 4.8681 | 0
19 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 4.5088 | 0
20 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 4.7731 | 0
21 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 5.0251 | 0
22 | [13 empty] | 8080 | 33.83 | 9.3972 | 8954 | 37.49 | 10.4139 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | [5 empty] | 4.5894 | 0
23 | 92.063 | 3.7756 | 0.7417 | 0.0593 | 0.0801 | 0.0002 | 0.0136 | 0.0098 | 0.0129 | 0.0089 | 3.0762 | 0.1587 | 0.7197 | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11594 | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 4.3857 | 100 | ОК
24 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11594 | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 4.1807 | 0
25 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11594 | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 3.8336 | 0
26 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11594 | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 3.9068 | 0
27 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11594 | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 3.9496 | 0
28 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11594 | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 3.7379 | 0
29 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11594 | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 3.6531 | 0
30 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11594 | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 4.0693 | 0
31 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11594 | 48.54 | 13.4833 | [5 empty] | 4.6445 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8100.4026 | 33.9141 | 9.4206 | 8974.3217 | 37.573 | 10.4369 | [5 empty] | Всього*: |  | 136.5311
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-40
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС с. Тецьке , ГРС с. Євсуг маршрут №626
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Ставрополь - Москва 1 н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 15.0955 | 0
2 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 12.8526 | 0
3 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 12.666 | 0
4 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 11.8421 | 0
5 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 12.5989 | 0
6 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 13.3618 | 0
7 | [13 empty] | 8097 | 33.9 | 9.4167 | 8971 | 37.56 | 10.4333 | 11615 | 48.63 | 13.5083 | [5 empty] | 14.7027 | 0
8 | 91.5018 | 4.2513 | 0.9151 | 0.0657 | 0.0872 | 0.0003 | 0.0164 | 0.0125 | 0.0114 | 0.0153 | 2.8755 | 0.2475 | 0.7249 | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 15.2455 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 12.6478 | 0
10 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 10.7192 | 0
11 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 11.2482 | 0
12 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 11.7996 | 0
13 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 16.9831 | 0
14 | [13 empty] | 8152 | 34.13 | 9.4806 | 9031 | 37.81 | 10.5028 | 11639 | 48.73 | 13.5361 | [5 empty] | 17.274 | 0
15 | 91.4982 | 4.0072 | 0.8209 | 0.0515 | 0.0713 | 0.0003 | 0.015 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0127 | 3.1753 | 0.3249 | 0.7241 | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 16.8029 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 17.2824 | 0
17 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 15.3522 | 0
18 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 13.4366 | 0
19 | [13 empty] | 8090 | 33.87 | 9.4083 | 8962 | 37.52 | 10.4222 | 11558 | 48.39 | 13.4417 | [5 empty] | 12.6655 | 0
20 | 92.985 | 3.7611 | 0.8544 | 0.0857 | 0.1039 | 0.0011 | 0.0212 | 0.0157 | 0.0139 | 0.0125 | 2.0954 | 0.0501 | 0.716 | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 13.2057 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 14.4433 | 0
22 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 12.9738 | 0
23 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 12.5547 | 0
24 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 15.2122 | 0
25 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 13.1962 | 0
26 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 13.2605 | 0
27 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 11.9724 | 0
28 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.5389 | 9086 | 38.04 | 10.5667 | 11785 | 49.34 | 13.7056 | [5 empty] | 11.7532 | 0
29 | 92.054 | 3.5997 | 0.7352 | 0.0678 | 0.1001 | 0.0002 | 0.0204 | 0.0159 | 0.0114 | 0.0135 | 3.3717 | 0.0101 | 0.7191 | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8942 | 37.44 | 10.4 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 10.4743 | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8942 | 37.44 | 10.4 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 11.5834 | 0
31 | [13 empty] | 8073 | 33.8 | 9.3889 | 8942 | 37.44 | 10.4 | 11575 | 48.46 | 13.4611 | [5 empty] | 12.4839 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8136.1863 | 34.064 | 9.4622 | 9013.3981 | 37.7365 | 10.4824 | [6 empty] | Всього*: |  | 417.6902
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ

## 11-41
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Новопсковським промисловим майданчиком Сєвєродонецького ЛВУМГ
Новопсковський п/м Сєвєродонецького ЛВУМГ | [9 empty] | та прийнятого ПАТ "Луганськгаз" по ГРС с. Колядівка маршрут №628
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | газопроводу Ставрополь - Москва 2 н. за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Свідоцтво про атестацію № Рь 417/2014 чинне до 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Осяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 92.1062 | 3.8179 | 0.741 | 0.0558 | 0.0733 | 0.0002 | 0.0135 | 0.0092 | 0.0048 | 0.0136 | 2.9837 | 0.1808 | 0.7193 | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 12.5171 | 100 | ОК
2 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 12.0466 | 0
3 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 12.2304 | 0
4 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 13.1258 | 0
5 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 13.6276 | 0
6 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 13.8797 | 0
7 | [13 empty] | 8092 | 33.88 | 9.4111 | 8966 | 37.54 | 10.4278 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 14.9018 | 0
8 | 91.5759 | 3.7277 | 0.861 | 0.0976 | 0.1546 | 0.0001 | 0.0155 | 0.0119 | 0.0163 | 0.0123 | 3.2672 | 0.2599 | 0.7251 | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 14.4458 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 11.7266 | 0
10 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 10.8664 | 0
11 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 11.8988 | 0
12 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 14.9334 | 0
13 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 15.1692 | 0
14 | [13 empty] | 8099 | 33.91 | 9.4194 | 8974 | 37.57 | 10.4361 | 11565 | 48.42 | 13.45 | [5 empty] | 15.1042 | 0
15 | 91.5761 | 4.1182 | 0.8721 | 0.0607 | 0.0804 | 0.0003 | 0.0162 | 0.0122 | 0.0098 | 0.0117 | 2.9432 | 0.2991 | 0.7243 | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 14.5145 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 17.1293 | 0
17 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 17.0595 | 0
18 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 14.6932 | 0
19 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 13.8629 | 0
20 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 14.3947 | 0
21 | [13 empty] | 8126 | 34.02 | 9.45 | 9002 | 37.69 | 10.4694 | 11608 | 48.6 | 13.5 | [5 empty] | 15.7744 | 0
22 | 93.1548 | 3.5906 | 0.8142 | 0.0822 | 0.1008 | 0.0005 | 0.0206 | 0.0155 | 0.0182 | 0.0112 | 2.1337 | 0.0577 | 0.7148 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 13.8614 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 13.3376 | 0
24 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 13.0958 | 0
25 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.3123 | 0
26 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.4621 | 0
27 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.6325 | 0
28 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.1385 | 0
29 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.0408 | 0
30 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 12.6281 | 0
31 | [13 empty] | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9064 | 37.95 | 10.5417 | 11768 | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 13.6829 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8129.8519 | 34.0377 | 9.4549 | 9006.7099 | 37.7094 | 10.4748 | [6 empty] | Всього*: |  | 422.0939
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | О.Д.Кечеджі | [6 empty] | 03.01.2017р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник Новопсковської ВХАЛ .2016р | [8 empty] | Т.О.Гоцанюк | [6 empty] | 03.01.2017р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | В.С.Ісаєв | [6 empty] | 03.01.2017р.
|  | Керівник служби, відповідальної за облік газу | [7 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
*Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ