## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [13 empty] | Маршрут № 246
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Кам'янка-Бузьким проммайданчиком Волинського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Волинське ЛВУМГ Кам'янка-Бузький ПМ | [7 empty] | по ГРС Волиця, Перетоки, Тартаків
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [9 empty] | газопроводу Івацевичі-Долина II, III н. | [11 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8196 | 34.32 | 9.53 | 9082 | 38.02 | 10.56 | [8 empty] | 56 | 0
2 | 93.78 | 3.1264 | 0.8184 | 0.1104 | 0.1378 | 0.0035 | 0.0783 | 0.0369 | 0.032 | 0.0045 | 1.0325 | 0.8392 | 0.7192 | 8222 | 34.4019 | 9.56 | 9109 | 38.1131 | 10.59 | 11788 | 49.322 | 13.7 | [5 empty] | 57 | 99.9999
3 | [13 empty] | 8222 | 34.4019 | 9.56 | 9109 | 38.1131 | 10.59 | [8 empty] | 59 | 0
4 | [13 empty] | 8222 | 34.4019 | 9.56 | 9109 | 38.1131 | 10.59 | [8 empty] | 61 | 0
5 | [13 empty] | 8222 | 34.4019 | 9.56 | 9109 | 38.1131 | 10.59 | [8 empty] | 61 | 0
6 | [13 empty] | 8222 | 34.4019 | 9.56 | 9109 | 38.1131 | 10.59 | [8 empty] | 61 | 0
7 | [13 empty] | 8222 | 34.4019 | 9.56 | 9109 | 38.1131 | 10.59 | [8 empty] | 61 | 0
8 | 93.1879 | 3.4 | 0.871 | 0.1125 | 0.1452 | 0.0042 | 0.0359 | 0.0292 | 0.0289 | 0.0056 | 1.1478 | 1.0317 | 0.7232 | 8210 | 34.3503 | 9.54 | 9095 | 38.0537 | 10.57 | 11738 | 49.1099 | 13.64 | [5 empty] | 59 | 99.9999
9 | [13 empty] | 8210 | 34.3503 | 9.54 | 9095 | 38.0537 | 10.57 | [8 empty] | 55 | 0
10 | [13 empty] | 8210 | 34.3503 | 9.54 | 9095 | 38.0537 | 10.57 | [8 empty] | 51 | 0
11 | [13 empty] | 8210 | 34.3503 | 9.54 | 9095 | 38.0537 | 10.57 | [8 empty] | 48 | 0
12 | [13 empty] | 8210 | 34.3503 | 9.54 | 9095 | 38.0537 | 10.57 | [8 empty] | 54 | 0
13 | [13 empty] | 8210 | 34.3503 | 9.54 | 9095 | 38.0537 | 10.57 | [8 empty] | 61 | 0
14 | [13 empty] | 8210 | 34.3503 | 9.54 | 9095 | 38.0537 | 10.57 | [8 empty] | 63 | 0
15 | 93.1413 | 3.413 | 0.8717 | 0.1105 | 0.1453 | 0.0053 | 0.0412 | 0.0307 | 0.032 | 0.0047 | 1.1632 | 1.0411 | 0.7237 | 8211 | 34.3566 | 9.54 | 9097 | 38.0602 | 10.57 | 11735 | 49.1011 | 13.64 | [5 empty] | 59 | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8211 | 34.3566 | 9.54 | 9097 | 38.0602 | 10.57 | [8 empty] | 65 | 0
17 | [13 empty] | 8211 | 34.3566 | 9.54 | 9097 | 38.0602 | 10.57 | [8 empty] | 65 | 0
18 | [13 empty] | 8211 | 34.3566 | 9.54 | 9097 | 38.0602 | 10.57 | [8 empty] | 64 | 0
19 | [13 empty] | 8211 | 34.3566 | 9.54 | 9097 | 38.0602 | 10.57 | [8 empty] | 60 | 0
20 | [13 empty] | 8211 | 34.3566 | 9.54 | 9097 | 38.0602 | 10.57 | [8 empty] | 59 | 0
21 | [13 empty] | 8211 | 34.3566 | 9.54 | 9097 | 38.0602 | 10.57 | [8 empty] | 66 | 0
22 | 94.3055 | 3.0204 | 0.8871 | 0.1303 | 0.1452 | 0.003 | 0.0339 | 0.0256 | 0.0219 | 0.0053 | 0.8855 | 0.5365 | 0.714 | 8248 | 34.5097 | 9.59 | 9138 | 38.2344 | 10.62 | 11869 | 49.6592 | 13.79 |  |  | відс. | відс. | відс. | 68 | 100.0002
23 | [13 empty] | 8248 | 34.5097 | 9.59 | 9138 | 38.2344 | 10.62 | [8 empty] | 70 | 0
24 | [13 empty] | 8248 | 34.5097 | 9.59 | 9138 | 38.2344 | 10.62 | [8 empty] | 63 | 0
25 | [13 empty] | 8248 | 34.5097 | 9.59 | 9138 | 38.2344 | 10.62 | [8 empty] | 61 | 0
26 | [13 empty] | 8248 | 34.5097 | 9.59 | 9138 | 38.2344 | 10.62 | [8 empty] | 65 | 0
27 | 93.6958 | 3.2433 | 0.895 | 0.1242 | 0.1487 | 0.0071 | 0.0444 | 0.0298 | 0.0213 | 0.0046 | 1.0017 | 0.784 | 0.7192 | 8238 | 34.4677 | 9.57 | 9126 | 38.1847 | 10.61 | 11810 | 49.4136 | 13.73 | [5 empty] | 66 | 99.9999
28 | [13 empty] | 8238 | 34.4677 | 9.57 | 9126 | 38.1847 | 10.61 | [8 empty] | 67 | 0
29 | [13 empty] | 8238 | 34.4677 | 9.57 | 9126 | 38.1847 | 10.61 | [8 empty] | 68 | 0
30 | [13 empty] | 8238 | 34.4677 | 9.57 | 9126 | 38.1847 | 10.61 | [8 empty] | 69 | 0
31 | [13 empty] | 8238 | 34.4677 | 9.57 | 9126 | 38.1847 | 10.61 | [8 empty] | 70 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8223.5565 | 34.4087 | 9.5574 | 9110.58 | 38.1196 | 10.5891 | [5 empty] | Всього: |  | 1911.091
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [12 empty] | Цьома Ю.О. |  |  | __________________ |  |  |  | 2017-01-03
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік II категорії ВХАЛ | [12 empty] | Куровська Н.І |  |  | __________________ |  |  |  | 2017-01-03
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Гладчук А.З. |  |  | __________________ |  |  |  | 2017-01-03
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата