## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | Маршрут №237
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [7 empty] | переданого Комарнівським проммайданчиком Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ | [7 empty] | з ГРС Новояворівськ (замір 6 кгс/см2)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [7 empty] | газопроводу Свидниця-Львів Ду300 (точка відбору точка відбору ГРС "Сірка" Яворів | [13 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
(замір до Комарна))
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7957.87 | 33.32 | 9.26 | 8834.12 | 36.99 | 10.28 | 11817.16 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 151 | 0
2 | [13 empty] | 7957.87 | 33.32 | 9.26 | 8834.12 | 36.99 | 10.28 | 11817.16 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 161 | 0
3 | [13 empty] | 7957.87 | 33.32 | 9.26 | 8834.12 | 36.99 | 10.28 | 11817.16 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 173 | 0
4 | [13 empty] | 7957.87 | 33.32 | 9.26 | 8834.12 | 36.99 | 10.28 | 11817.16 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 174 | 0
5 | [13 empty] | 7957.87 | 33.32 | 9.26 | 8834.12 | 36.99 | 10.28 | 11817.16 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 173 | 0
6 | [13 empty] | 7957.87 | 33.32 | 9.26 | 8834.12 | 36.99 | 10.28 | 11817.16 | 49.48 | 13.74 |  |  | відсут | відсут | відсут | 177 | 0
7 | 99.1864 | 0.1466 | 0.0348 | 0.0105 | 0.0079 | 0.001 | 0.0062 | 0.0049 | 0.0283 | 0.0092 | 0.4405 | 0.1244 | 0.6746 | 7967.23 | 33.35 | 9.27 | 8843.99 | 37.03 | 10.29 | 11817.5 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 176 | 100.0007
8 | [13 empty] | 7967.23 | 33.35 | 9.27 | 8843.99 | 37.03 | 10.29 | 11817.5 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 170 | 0
9 | [13 empty] | 7967.23 | 33.35 | 9.27 | 8843.99 | 37.03 | 10.29 | 11817.5 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 155 | 0
10 | [13 empty] | 7967.23 | 33.35 | 9.27 | 8843.99 | 37.03 | 10.29 | 11817.5 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 159 | 0
11 | [13 empty] | 7967.23 | 33.35 | 9.27 | 8843.99 | 37.03 | 10.29 | 11817.5 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 145 | 0
12 | [13 empty] | 7967.23 | 33.35 | 9.27 | 8843.99 | 37.03 | 10.29 | 11817.5 | 49.48 | 13.74 | [5 empty] | 157 | 0
13 | 99.1684 | 0.151 | 0.0358 | 0.0108 | 0.0048 | 0.001 | 0.0037 | 0.0015 | 0.0039 | 0.0091 | 0.4823 | 0.1286 | 0.674 | 7954 | 33.3 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11804 | 49.42 | 13.73 | [5 empty] | 179 | 100.0009
14 | [13 empty] | 7954 | 33.3 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11804 | 49.42 | 13.73 | [5 empty] | 179 | 0
15 | [13 empty] | 7954 | 33.3 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11804 | 49.42 | 13.73 | [5 empty] | 175 | 0
16 | [13 empty] | 7954 | 33.3 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11804 | 49.42 | 13.73 | [5 empty] | 185 | 0
17 | [13 empty] | 7954 | 33.3 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11804 | 49.42 | 13.73 | [5 empty] | 196 | 0
18 | [13 empty] | 7954 | 33.3 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11804 | 49.42 | 13.73 | [5 empty] | 192 | 0
19 | [13 empty] | 7954 | 33.3 | 9.25 | 8830 | 36.97 | 10.27 | 11804 | 49.42 | 13.73 | [5 empty] | 181 | 0
20 | 99.1909 | 0.1509 | 0.0363 | 0.0106 | 0.0067 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.0207 | 0.0059 | 0.4401 | 0.1296 | 0.6743 | 7964.32 | 33.35 | 9.26 | 8840.86 | 37.01 | 10.28 | 11815.32 | 49.47 | 13.74 | [5 empty] | 176 | 100.0007
21 | [13 empty] | 7964.32 | 33.35 | 9.26 | 8840.86 | 37.01 | 10.28 | 11815.32 | 49.47 | 13.74 | [5 empty] | 179 | 0
22 | [13 empty] | 7964.32 | 33.35 | 9.26 | 8840.86 | 37.01 | 10.28 | 11815.32 | 49.47 | 13.74 | [5 empty] | 184 | 0
23 | [13 empty] | 7964.32 | 33.35 | 9.26 | 8840.86 | 37.01 | 10.28 | 11815.32 | 49.47 | 13.74 | [5 empty] | 185 | 0
24 | [13 empty] | 7964.32 | 33.35 | 9.26 | 8840.86 | 37.01 | 10.28 | 11815.32 | 49.47 | 13.74 | [5 empty] | 181 | 0
25 | [13 empty] | 7964.32 | 33.35 | 9.26 | 8840.86 | 37.01 | 10.28 | 11815.32 | 49.47 | 13.74 | [5 empty] | 179 | 0
26 | 99.2035 | 0.1444 | 0.0339 | 0.0098 | 0.0045 | 0.001 | 0.0033 | 0.0013 | 0.0126 | 0.0075 | 0.4523 | 0.1269 | 0.6739 | 7958.73 | 33.32 | 9.26 | 8834.86 | 36.99 | 10.28 | 11810.83 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 164 | 100.001
27 | [13 empty] | 7958.73 | 33.32 | 9.26 | 8834.86 | 36.99 | 10.28 | 11810.83 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 165 | 0
28 | [13 empty] | 7958.73 | 33.32 | 9.26 | 8834.86 | 36.99 | 10.28 | 11810.83 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 176 | 0
29 | [13 empty] | 7958.73 | 33.32 | 9.26 | 8834.86 | 36.99 | 10.28 | 11810.83 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 178 | 0
30 | [13 empty] | 7958.73 | 33.32 | 9.26 | 8834.86 | 36.99 | 10.28 | 11810.83 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 181 | 0
31 | [13 empty] | 7958.73 | 33.32 | 9.26 | 8834.86 | 36.99 | 10.28 | 11810.83 | 49.45 | 13.74 | [5 empty] | 193 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 7960.0786 | 33.3266 | 9.2594 | 8836.3947 | 36.9964 | 10.2794 | [8 empty] | 5407.146
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й. Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [12 empty] | О.С.Іваненко |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [12 empty] | Т.Б.Кузьмін |  |  | __________________ |  |  |  | 31.12.16 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата