## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрське ЛВУМГ,Бібрський ПМ | [7 empty] | по ГРС Нове Село Маршрут № 226
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [9 empty] | газопроводу Івацевичі - Долина ІІІ н. | [11 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7929 | 33.2 | 9.22 | 8797 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 10.461 | 0
2 | [13 empty] | 7929 | 33.2 | 9.22 | 8797 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 10.883 | 0
3 | [13 empty] | 7929 | 33.2 | 9.22 | 8797 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 11.265 | 0
4 | [13 empty] | 7929 | 33.2 | 9.22 | 8797 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 11.126 | 0
5 | [13 empty] | 7929 | 33.2 | 9.22 | 8797 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 10.907 | 0
6 | [13 empty] | 7929 | 33.2 | 9.22 | 8797 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 10.898 | 0
7 | [13 empty] | 7929 | 33.2 | 9.22 | 8797 | 36.83 | 10.23 | [8 empty] | 11.234 | 0
8 | 98.2302 | 0.4174 | 0.0781 | 0.0137 | 0.0064 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0077 | 1.2376 | 0.0015 | 0.6783 | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | 11722 | 49.09 | 13.63 | -20.8 |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 11.061 | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 9.725 | 0
10 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 9.267 | 0
11 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 8.474 | 0
12 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 9.649 | 0
13 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 11.14 | 0
14 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 11.589 | 0
15 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 11.699 | 0
16 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 11.219 | 0
17 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 11.566 | 0
18 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 11.804 | 0
19 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 10.628 | 0
20 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 10.292 | 0
21 | [13 empty] | 7925 | 33.19 | 9.21 | 8793 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 10.238 | 0
22 | 98.2838 | 0.4205 | 0.0602 | 0.0152 | 0.0075 | 0.0009 | 0.004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0099 | 1.1963 | 0.0013 | 0.6779 | 7926 | 33.19 | 9.22 | 8795 | 36.82 | 10.23 | 11727 | 49.11 | 13.63 | -18.1 |  |  |  |  | 10.951 | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 7926 | 33.19 | 9.22 | 8795 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 11.033 | 0
24 | [13 empty] | 7926 | 33.19 | 9.22 | 8795 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 10.494 | 0
25 | [13 empty] | 7926 | 33.19 | 9.22 | 8795 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 10.854 | 0
26 | [13 empty] | 7926 | 33.19 | 9.22 | 8795 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 9.779 | 0
27 | [13 empty] | 7926 | 33.19 | 9.22 | 8795 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 9.859 | 0
28 | [13 empty] | 7926 | 33.19 | 9.22 | 8795 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 10.503 | 0
29 | [13 empty] | 7926 | 33.19 | 9.22 | 8795 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 10.739 | 0
30 | [13 empty] | 7926 | 33.19 | 9.22 | 8795 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 11.339 | 0
31 | [13 empty] | 7926 | 33.19 | 9.22 | 8795 | 36.82 | 10.23 | [8 empty] | 11.776 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 7926.2466 | 33.1923 | 9.2155 | 8794.5694 | 36.8223 | 10.23 | [7 empty] | Всього | 331.612
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Бібрського ЛВУМГ | [12 empty] | Б.Й.Саловський |  |  | __________________ |  |  |  | 01.02.17 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Керівник _ВХАЛ Бібрського ЛВУМГ__________________________________________________________________________________________________ |  |  |  | ЛВУМГ | [8 empty] | Г.В. Роїк |  |  | __________________ |  |  |  | 01.02.17р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби__ГВ та М__________________________________________________________________________________________ | [12 empty] | І.І. Карапата |  |  | __________________ |  |  |  | 01.02.17 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата