## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [15 empty] | Маршрут № 499
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого ОдеськимЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз" по ГРС:Затока,Б-Дністровський,Березівка,Біляївка,Благоєво,
Березівський п/м Одеського ЛВУМГ | [9 empty] | Візірка(ОПЗ),Візірка(Южне),Войкове,Гребеники,Одеса ГРС-1,Одеса ГРС-2,Одеса ГРС-3,Гуляївка,Дачне,Дружба,Єреміївка,Іллінка,Іллічівськ,
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | Кірове,Комінтернівське,Кошари,Лиманське,Марково,Надлиманське,Новоградівка,Овідіополь,Роздільна,Ряснополь,Червонознамянка,
Свідоцтво № РО-159/2014 чинне до 17.09.2017р. | [9 empty] | Теплодар,Щербанка, Августівка. газопроводу ШДКРІ | [7 empty] | за період з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 95.7206 | 2.29 | 0.6943 | 0.1024 | 0.1074 | 0.0026 | 0.0189 | 0.0159 | 0.0206 |  | 0.857 | 0.1703 | 0.7012 | 8186 | 34.27 | 9.5203 | 9078 | 38.01 | 10.5583 | 11897 | 49.81 | 13.8361 | -20.8 |  |  |  |  | 7133.3 | 100 | ОК
2 | 95.6653 | 2.3124 | 0.6977 | 0.1013 | 0.1073 | 0.0026 | 0.0194 | 0.0165 | 0.0235 |  | 0.8796 | 0.1744 | 0.7016 | 8187 | 34.28 | 9.5222 | 9078 | 38.01 | 10.5583 | 11894 | 49.8 | 13.8333 | -20.4 |  |  |  |  | 6977.8 | 100 | ОК
3 | 95.8799 | 2.2052 | 0.6725 | 0.0995 | 0.1044 | 0.0029 | 0.0195 | 0.0172 | 0.0239 |  | 0.8085 | 0.1665 | 0.7002 | 8183 | 34.26 | 9.5167 | 9074 | 37.99 | 10.5528 | 11901 | 49.83 | 13.8417 | [5 empty] | 7192.1 | 100 | ОК
4 | 95.8312 | 2.2375 | 0.6808 | 0.1002 | 0.1057 | 0.0028 | 0.0196 | 0.0165 | 0.0228 |  | 0.8163 | 0.1666 | 0.7005 | 8185 | 34.37 | 9.5472 | 9077 | 38 | 10.5556 | 11901 | 49.83 | 13.8417 | [5 empty] | 7239 | 100 | ОК
5 | 95.976 | 2.1636 | 0.6585 | 0.0979 | 0.1008 | 0.0027 | 0.0182 | 0.0149 | 0.0183 | 0.0124 | 0.7871 | 0.162 | 0.6993 | 8177 | 34.24 | 9.5111 | 9068 | 37.97 | 10.5472 | 11901 | 49.83 | 13.8417 | -21.1 |  |  |  |  | 7396.3 | 100 | ОК
6 | 96.0268 | 2.1504 | 0.6551 | 0.0982 | 0.0996 | 0.0025 | 0.0178 | 0.0146 | 0.0171 |  | 0.757 | 0.1609 | 0.699 | 8178 | 34.24 | 9.5111 | 9069 | 37.97 | 10.5472 | 11904 | 49.84 | 13.8444 | -20.4 |  |  |  |  | 7220 | 100 | ОК
7 | 94.984 | 2.6589 | 0.7743 | 0.0974 | 0.1198 | 0.0031 | 0.0229 | 0.0168 | 0.0225 |  | 1.1046 | 0.1957 | 0.7062 | 8201 | 34.34 | 9.5389 | 9092 | 38.07 | 10.575 | 11875 | 49.72 | 13.8111 | -19.1 |  |  |  |  | 7679.3 | 100 | ОК
8 | 94.5169 | 2.8209 | 0.7783 | 0.1006 | 0.1148 | 0.0035 | 0.0254 | 0.0188 | 0.0319 |  | 1.3612 | 0.2277 | 0.7092 | 8192 | 34.3 | 9.5278 | 9082 | 38.02 | 10.5611 | 11836 | 49.55 | 13.7639 | -17.9 |  |  |  |  | 7245.6 | 100 | ОК
9 | 94.8598 | 2.6987 | 0.7492 | 0.0992 | 0.1073 | 0.0038 | 0.0231 | 0.0172 | 0.031 |  | 1.2078 | 0.2029 | 0.7068 | 8192 | 34.3 | 9.5278 | 9083 | 38.03 | 10.5639 | 11856 | 49.64 | 13.7889 | -18.8 |  | <0,1 | <0,2 | відсутн | 6368.5 | 100 | ОК
10 | 95.0054 | 2.6371 | 0.751 | 0.1031 | 0.1113 | 0.004 | 0.0244 | 0.0179 | 0.0331 |  | 1.111 | 0.2017 | 0.7062 | 8200 | 34.33 | 9.5361 | 9090 | 38.06 | 10.5722 | 11871 | 49.7 | 13.8056 | [5 empty] | 6155.6 | 100 | ОК
11 | 94.9749 | 2.6337 | 0.7441 | 0.1017 | 0.111 | 0.004 | 0.0245 | 0.0183 | 0.0247 |  | 1.1561 | 0.207 | 0.7061 | 8192 | 34.3 | 9.5278 | 9081 | 38.02 | 10.5611 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 5913.6 | 100 | ОК
12 | 95.1085 | 2.5612 | 0.7187 | 0.0995 | 0.1071 | 0.004 | 0.0235 | 0.0172 | 0.0193 | 0.0084 | 1.1347 | 0.2063 | 0.705 | 8180 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.98 | 10.55 | 11861 | 49.66 | 13.7944 | -19.8 |  |  |  |  | 6262.3 | 100 | ОК
13 | 95.2604 | 2.4819 | 0.7097 | 0.1003 | 0.1056 | 0.0038 | 0.0228 | 0.0165 | 0.018 |  | 1.092 | 0.189 | 0.7039 | 8182 | 34.25 | 9.5139 | 9071 | 37.97 | 10.5472 | 11866 | 49.67 | 13.7972 | -19.1 |  |  |  |  | 7427.6 | 100 | ОК
14 | 95.7235 | 2.2824 | 0.6741 | 0.0986 | 0.1031 | 0.0038 | 0.0218 | 0.0153 | 0.015 |  | 0.8891 | 0.1733 | 0.7009 | 8180 | 34.24 | 9.5111 | 9071 | 37.97 | 10.5472 | 11890 | 49.77 | 13.825 | -18.8 |  |  |  |  | 7386.5 | 100 | ОК
15 | 95.7238 | 2.2935 | 0.6865 | 0.1009 | 0.1036 | 0.0037 | 0.022 | 0.0157 | 0.0173 |  | 0.8601 | 0.1729 | 0.7011 | 8187 | 34.27 | 9.5194 | 9078 | 38 | 10.5556 | 11897 | 49.8 | 13.8333 | -18.2 |  |  |  |  | 7487.2 | 100 | ОК
16 | 95.2007 | 2.6185 | 0.7704 | 0.1069 | 0.1213 | 0.0039 | 0.0265 | 0.0197 | 0.0223 |  | 0.9259 | 0.1839 | 0.7052 | 8218 | 34.4 | 9.5556 | 9118 | 38.14 | 10.5944 | 11909 | 49.85 | 13.8472 | -18.8 |  |  |  |  | 8003.7 | 100 | ОК
17 | 94.9425 | 2.8214 | 0.7956 | 0.1066 | 0.116 | 0.0038 | 0.0252 | 0.0183 | 0.0209 |  | 0.9673 | 0.1824 | 0.7067 | 8230 | 34.45 | 9.5694 | 9128 | 38.19 | 10.6083 | 11912 | 49.26 | 13.6833 | [5 empty] | 7827.1 | 100 | ОК
18 | 94.3222 | 3.1925 | 0.8507 | 0.106 | 0.1196 | 0.0038 | 0.0254 | 0.0185 | 0.0266 |  | 1.163 | 0.1717 | 0.7106 | 8247 | 34.52 | 9.5889 | 9140 | 38.26 | 10.6278 | 11902 | 49.82 | 13.8389 | [5 empty] | 7635 | 100 | ОК
19 | 94.2042 | 3.0635 | 0.8222 | 0.1034 | 0.1208 | 0.0038 | 0.0262 | 0.0195 | 0.0284 | 0.0089 | 1.4397 | 0.1683 | 0.7109 | 8213 | 34.38 | 9.55 | 9107 | 38.12 | 10.5889 | 11852 | 49.61 | 13.7806 | -18.2 |  |  |  |  | 7535.4 | 100 | ОК
20 | 94.014 | 3.135 | 0.8267 | 0.1022 | 0.1205 | 0.0038 | 0.026 | 0.0196 | 0.0302 |  | 1.5555 | 0.1665 | 0.7119 | 8211 | 34.37 | 9.5472 | 9102 | 38.1 | 10.5833 | 11790 | 49.35 | 13.7083 | -19.1 |  |  |  |  | 7345.4 | 100 | ОК
21 | 93.9852 | 2.96 | 0.7699 | 0.0952 | 0.1196 | 0.0036 | 0.0259 | 0.0197 | 0.0269 |  | 1.8457 | 0.1483 | 0.7112 | 8168 | 34.19 | 9.4972 | 9054 | 37.9 | 10.5278 | 11783 | 49.32 | 13.7 | -19.1 |  |  |  |  | 7631.5 | 100 | ОК
22 | 94.4839 | 2.7509 | 0.7357 | 0.0959 | 0.1143 | 0.0036 | 0.0251 | 0.0188 | 0.0297 |  | 1.593 | 0.1491 | 0.7083 | 8170 | 34.2 | 9.5 | 9059 | 37.92 | 10.5333 | 11811 | 49.44 | 13.7333 | -17.9 |  |  |  |  | 7292.9 | 100 | ОК
23 | 94.9321 | 2.5427 | 0.6874 | 0.0927 | 0.1058 | 0.0033 | 0.023 | 0.017 | 0.021 |  | 1.4287 | 0.1463 | 0.7051 | 8158 | 34.15 | 9.4861 | 9047 | 37.87 | 10.5194 | 11823 | 49.49 | 13.7472 | -17.1 |  |  |  |  | 7386.2 | 100 | ОК
24 | 94.8439 | 2.6669 | 0.7154 | 0.0945 | 0.106 | 0.0036 | 0.0232 | 0.0171 | 0.0209 |  | 1.3586 | 0.1499 | 0.7059 | 8175 | 34.22 | 9.5056 | 9064 | 37.94 | 10.5389 | 11840 | 49.56 | 13.7667 | [5 empty] | 7194.8 | 100 | ОК
25 | 94.7911 | 2.6571 | 0.71 | 0.0937 | 0.1081 | 0.0035 | 0.0224 | 0.0164 | 0.0211 |  | 1.4233 | 0.1533 | 0.7062 | 8170 | 34.2 | 9.5 | 9057 | 37.91 | 10.5306 | 11828 | 49.51 | 13.7528 | [5 empty] | 7143.8 | 100 | ОК
26 | 95.0305 | 2.5469 | 0.7283 | 0.1015 | 0.1166 | 0.0037 | 0.0224 | 0.0161 | 0.0198 | 0.0091 | 1.2316 | 0.1826 | 0.7054 | 8180 | 34.24 | 9.5111 | 9069 | 37.96 | 10.5444 | 11852 | 49.61 | 13.7806 | -14.1 |  |  |  | відсутн | 7005.1 | 100 | ОК
27 | 95.3323 | 2.5098 | 0.7232 | 0.1009 | 0.1076 | 0.0038 | 0.0217 | 0.0154 | 0.014 |  | 0.9959 | 0.1754 | 0.7035 | 8192 | 34.29 | 9.525 | 9083 | 38.02 | 10.5611 | 11885 | 49.75 | 13.8194 | -13.6 |  | <0,1 | <0,2 |  | 6966.5 | 100 | ОК
28 | 95.76 | 2.2964 | 0.6907 | 0.1023 | 0.1053 | 0.0037 | 0.0217 | 0.015 | 0.0146 |  | 0.8218 | 0.1685 | 0.7009 | 8189 | 34.28 | 9.5222 | 9081 | 38.01 | 10.5583 | 11904 | 49.83 | 13.8417 | -14.6 |  |  |  |  | 6872.1 | 100 | ОК
29 | 96.0784 | 2.1044 | 0.6732 | 0.1068 | 0.1072 | 0.0039 | 0.0225 | 0.0158 | 0.016 |  | 0.7093 | 0.1625 | 0.6991 | 8187 | 34.27 | 9.5194 | 9078 | 38 | 10.5556 | 11916 | 49.88 | 13.8556 | -15.5 |  |  |  |  | 7173.4 | 100 | ОК
30 | 96.0159 | 2.1263 | 0.6899 | 0.1054 | 0.1112 | 0.0039 | 0.0239 | 0.017 | 0.0178 |  | 0.7198 | 0.1689 | 0.6997 | 8192 | 34.29 | 9.525 | 9083 | 38.02 | 10.5611 | 11916 | 49.88 | 13.8556 | -15 |  |  |  |  | 7478 | 100 | ОК
31 | 96.102 | 2.081 | 0.6701 | 0.1053 | 0.1092 | 0.0038 | 0.0234 | 0.0167 | 0.0184 |  | 0.7064 | 0.1637 | 0.699 | 8187 | 34.27 | 9.5194 | 9078 | 38 | 10.5556 | 11916 | 49.88 | 13.8556 | [5 empty] | 6456.6 | 100 | ОК
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8190.2614 | 34.2902 | 9.5251 | 9081.3576 | 38.0151 | 10.5597 | [6 empty] | Всього*: |  | 224353.8
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Одеського ЛВУМГ Девдера Б.П. 31.12.2016 р.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік ВХАЛ ГКС Березівка Тимошевська Л.М. 31.12.2016 р.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби ГВ та М Щабельський О.А. 31.12.2016 р.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата