## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [11 empty] | Маршрут № 57
Філія "УМГ "_КИЇВТРАНСГАЗ_" | [9 empty] | переданого_ПАТ"УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ_ та прийнятого _ПАТ " Полтавагаз"
_Лубенський_ п/м ___Лубенського__ ЛВУМГ | [9 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) ___ГРС Трудолюб
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | ________________________________________________________________________________________________________
Свідоцтво № __199-15___ чинне до ____31.12.2018__ р. | [9 empty] | газопроводу _______Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК)_________ | [11 empty] | за період з _01.12.2016 р. по __31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182 | 34.26 | 9.5157 | 9058 | 42.4 | 10.5345 | 11211 | 46.94 | 13.0384 | [5 empty] | 80.1033 | 0
2 | [13 empty] | 8182 | 34.26 | 9.5157 | 9058 | 42.4 | 10.5345 | 11211 | 46.94 | 13.0384 | [5 empty] | 75.7382 | 0
3 | [13 empty] | 8182 | 34.26 | 9.5157 | 9058 | 42.4 | 10.5345 | 11211 | 46.94 | 13.0384 | [5 empty] | 75.5115 | 0
4 | [13 empty] | 8182 | 34.26 | 9.5157 | 9058 | 42.4 | 10.5345 | 11211 | 46.94 | 13.0384 | [5 empty] | 78.9338 | 0
5 | 85.851 | 7.427 | 0.838 | 0.039 | 0.096 | 0 | 0.031 | 0.029 | 0.067 | 0.003 | 1.416 | 4.203 | 0.7835 | 8163 | 34.18 | 9.4936 | 9038 | 37.84 | 10.5112 | 11206 | 46.92 | 13.0326 | -15.1 | -15.7 |  |  | відс. | 84.574 | 100 | ОК
6 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4936 | 9038 | 37.84 | 10.5112 | 11206 | 46.92 | 13.0326 |  |  | 0.8 | <0,2 |  | 82.1919 | 0
7 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4936 | 9038 | 37.84 | 10.5112 | 11206 | 46.92 | 13.0326 | [5 empty] | 89.5168 | 0
8 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4936 | 9038 | 37.84 | 10.5112 | 11206 | 46.92 | 13.0326 | [5 empty] | 84.7614 | 0
9 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4936 | 9038 | 37.84 | 10.5112 | 11206 | 46.92 | 13.0326 | [5 empty] | 79.1925 | 0
10 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4936 | 9038 | 37.84 | 10.5112 | 11206 | 46.92 | 13.0326 | [5 empty] | 66.8275 | 0
11 | [13 empty] | 8163 | 34.18 | 9.4936 | 9038 | 37.84 | 10.5112 | 11206 | 46.92 | 13.0326 | [5 empty] | 68.2784 | 0
12 | 85.864 | 7.303 | 0.876 | 0.039 | 0.095 | 0 | 0.032 | 0.029 | 0.067 | 0.004 | 1.417 | 4.274 | 0.7841 | 8154 | 34.14 | 9.4831 | 9028 | 37.8 | 10.4996 | 11190 | 46.86 | 13.014 | -17.2 | -16.7 |  |  |  | 76.449 | 100 | ОК
13 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4831 | 9028 | 37.8 | 10.4996 | 11190 | 46.86 | 13.014 | [5 empty] | 91.8745 | 0
14 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4831 | 9028 | 37.8 | 10.4996 | 11190 | 46.86 | 13.014 | [5 empty] | 88.8013 | 0
15 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4831 | 9028 | 37.8 | 10.4996 | 11190 | 46.86 | 13.014 | [5 empty] | 92.0467 | 0
16 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4831 | 9028 | 37.8 | 10.4996 | 11190 | 46.86 | 13.014 | [5 empty] | 94.4352 | 0
17 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4831 | 9028 | 37.8 | 10.4996 | 11190 | 46.86 | 13.014 | [5 empty] | 94.7795 | 0
18 | [13 empty] | 8154 | 34.14 | 9.4831 | 9028 | 37.8 | 10.4996 | 11190 | 46.86 | 13.014 | [5 empty] | 84.67 | 0
19 | 85.998 | 7.23 | 0.838 | 0.042 | 0.102 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.063 | 0.004 | 1.365 | 4.293 | 0.7833 | 8149 | 34.12 | 9.4773 | 9023 | 37.78 | 10.4937 | 11189 | 46.85 | 13.0128 | -14.9 | -16.7 |  |  |  | 78.6435 | 100 | ОК
20 | [13 empty] | 8149 | 34.12 | 9.4773 | 9023 | 37.78 | 10.4937 | 11189 | 46.85 | 13.0128 | [5 empty] | 87.5651 | 0
21 | [13 empty] | 8149 | 34.12 | 9.4773 | 9023 | 37.78 | 10.4937 | 11189 | 46.85 | 13.0128 | [5 empty] | 88.005 | 0
22 | [13 empty] | 8149 | 34.12 | 9.4773 | 9023 | 37.78 | 10.4937 | 11189 | 46.85 | 13.0128 | [5 empty] | 80.8653 | 0
23 | [13 empty] | 8149 | 34.12 | 9.4773 | 9023 | 37.78 | 10.4937 | 11189 | 46.85 | 13.0128 | [5 empty] | 76.3526 | 0
24 | [13 empty] | 8149 | 34.12 | 9.4773 | 9023 | 37.78 | 10.4937 | 11189 | 46.85 | 13.0128 | [5 empty] | 72.2571 | 0
25 | [13 empty] | 8149 | 34.12 | 9.4773 | 9023 | 37.78 | 10.4937 | 11189 | 46.85 | 13.0128 | [5 empty] | 80.1775 | 0
26 | 85.679 | 7.423 | 1.005 | 0.05 | 0.121 | 0 | 0.043 | 0.039 | 0.066 | 0.004 | 1.417 | 4.153 | 0.786 | 8200 | 34.33 | 9.5366 | 9077 | 38.01 | 10.5566 | 11237 | 47.05 | 13.0686 | -15.5 | -16.9 |  |  |  | 76.8344 | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.5366 | 9077 | 38.01 | 10.5566 | 11237 | 47.05 | 13.0686 | [5 empty] | 76.6368 | 0
28 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.5366 | 9077 | 38.01 | 10.5566 | 11237 | 47.05 | 13.0686 | [5 empty] | 68.4729 | 0
29 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.5366 | 9077 | 38.01 | 10.5566 | 11237 | 47.05 | 13.0686 | [5 empty] | 70.4007 | 0
30 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.5366 | 9077 | 38.01 | 10.5566 | 11237 | 47.05 | 13.0686 | [5 empty] | 73.1703 | 0
31 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.5366 | 9077 | 38.01 | 10.5566 | 11237 | 47.05 | 13.0686 | [5 empty] | 75.9579 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8166.4997 | 34.1929 | 9.4976 | 9041.5022 | 38.4139 | 10.5153 |  |  |  |  | Всього без ВТВ |  |  | 2492.631
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [12 empty] | Сирота В.П. | [6 empty] | 31.12.2016 року
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ | [12 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [6 empty] | 31.12.2016 року
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Шило О.Є. | [6 empty] | 31.12.2016 року
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата