## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [11 empty] | Маршрут №60
Філія "УМГ "_КИЇВТРАНСГАЗ_" | [9 empty] | переданого_ПАТ"УКРТРАНСГАЗ" філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" Лубенським ЛВУМГ_ та прийнятого _ПАТ " Полтавагаз"
_Лубенський_ п/м ___Лубенського__ ЛВУМГ | [9 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) ___ГРС Комишня ( ГРС Н.Будаківка)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | ________________________________________________________________________________________________________
Свідоцтво № __199-15___ чинне до ____31.12.2018__ р. | [9 empty] | газопроводу _______ Глинськ-Розбишівськ-Шебелинка-Полтава-Київ_________ | [11 empty] | за період з _01.12.2016 р. по __31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8316 | 34.82 | 9.6715 | 9203 | 38.54 | 10.7031 | 11353 | 47.56 | 13.2035 | [5 empty] | 11.2063 | 0
2 | [13 empty] | 8316 | 34.82 | 9.6715 | 9203 | 38.54 | 10.7031 | 11353 | 47.56 | 13.2035 | [5 empty] | 10.4486 | 0
3 | [13 empty] | 8316 | 34.82 | 9.6715 | 9203 | 38.54 | 10.7031 | 11353 | 47.56 | 13.2035 | [5 empty] | 10.4664 | 0
4 | [13 empty] | 8316 | 34.82 | 9.6715 | 9203 | 38.54 | 10.7031 | 11353 | 47.56 | 13.2035 | [5 empty] | 10.9379 | 0
5 | 85.297 | 7.847 | 0.959 | 0.043 | 0.128 | - | 0.048 | 0.046 | 0.109 | 0.007 | 1.67 | 3.846 | 0.787 | 8239 | 34.69 | 9.582 | 9119 | 38.4 | 10.6054 | 11282 | 47.54 | 13.121 | -9.9 | -1.1 |  |  |  | 11.6822 | 100 | ОК
6 | [13 empty] | 8239 | 34.69 | 9.582 | 9119 | 38.4 | 10.6054 | 11282 | 47.54 | 13.121 | [5 empty] | 11.4353 | 0
7 | [13 empty] | 8239 | 34.69 | 9.582 | 9119 | 38.4 | 10.6054 | 11282 | 47.54 | 13.121 | [5 empty] | 12.5233 | 0
8 | [13 empty] | 8239 | 34.69 | 9.582 | 9119 | 38.4 | 10.6054 | 11282 | 47.54 | 13.121 | [5 empty] | 7.3629 | 0
9 | [13 empty] | 8239 | 34.69 | 9.582 | 9119 | 38.4 | 10.6054 | 11282 | 47.54 | 13.121 | [5 empty] | 9.8865 | 0
10 | [13 empty] | 8239 | 34.69 | 9.582 | 9119 | 38.4 | 10.6054 | 11282 | 47.54 | 13.121 | [5 empty] | 9.1551 | 0
11 | [13 empty] | 8239 | 34.69 | 9.582 | 9119 | 38.4 | 10.6054 | 11282 | 47.54 | 13.121 | [5 empty] | 9.3683 | 0
12 | 85.606 | 7.572 | 1.013 | 0.047 | 0.131 | - | 0.051 | 0.048 | 0.088 | 0.007 | 1.579 | 3.858 | 0.787 | 8232 | 34.47 | 9.5738 | 9112 | 38.16 | 10.5973 | 11282 | 47.25 | 13.121 | -10.5 | -1.8 | 0.9 | відс. | відс. | 10.3609 | 100 | ОК
13 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.5738 | 9112 | 38.16 | 10.5973 | 11282 | 47.25 | 13.121 | [5 empty] | 11.4634 | 0
14 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.5738 | 9112 | 38.16 | 10.5973 | 11282 | 47.25 | 13.121 | [5 empty] | 11.0668 | 0
15 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.5738 | 9112 | 38.16 | 10.5973 | 11282 | 47.25 | 13.121 | [5 empty] | 11.4725 | 0
16 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.5738 | 9112 | 38.16 | 10.5973 | 11282 | 47.25 | 13.121 | [5 empty] | 12.1365 | 0
17 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.5738 | 9112 | 38.16 | 10.5973 | 11282 | 47.25 | 13.121 | [5 empty] | 11.774 | 0
18 | [13 empty] | 8232 | 34.47 | 9.5738 | 9112 | 38.16 | 10.5973 | 11282 | 47.25 | 13.121 | [5 empty] | 11.025 | 0
19 | 85.435 | 7.624 | 0.941 | 0.053 | 0.149 | - | 0.055 | 0.056 | 0.111 | 0.009 | 1.657 | 3.91 | 0.788 | 8229 | 34.47 | 9.5703 | 9109 | 38.14 | 10.5938 | 11268 | 47.18 | 13.1047 | -10.1 | -2.1 |  |  |  | 10.5656 | 100 | ОК
20 | [13 empty] | 8229 | 34.47 | 9.5703 | 9109 | 38.14 | 10.5938 | 11268 | 47.18 | 13.1047 | [5 empty] | 10.6547 | 0
21 | [13 empty] | 8229 | 34.47 | 9.5703 | 9109 | 38.14 | 10.5938 | 11268 | 47.18 | 13.1047 | [5 empty] | 10.9996 | 0
22 | [13 empty] | 8229 | 34.47 | 9.5703 | 9109 | 38.14 | 10.5938 | 11268 | 47.18 | 13.1047 | [5 empty] | 10.4287 | 0
23 | [13 empty] | 8229 | 34.47 | 9.5703 | 9109 | 38.14 | 10.5938 | 11268 | 47.18 | 13.1047 | [5 empty] | 10.526 | 0
24 | [13 empty] | 8229 | 34.47 | 9.5703 | 9109 | 38.14 | 10.5938 | 11268 | 47.18 | 13.1047 | [5 empty] | 9.9 | 0
25 | [13 empty] | 8229 | 34.47 | 9.5703 | 9109 | 38.14 | 10.5938 | 11268 | 47.18 | 13.1047 | [5 empty] | 9.8803 | 0
26 | 85.191 | 7.803 | 1.127 | 0.07 | 0.188 | - | 0.059 | 0.057 | 0.093 | 0.007 | 1.55 | 3.855 | 0.79 | 8284 | 34.68 | 9.6343 | 9168 | 38.39 | 10.6624 | 11321 | 47.4 | 13.1663 | -10.3 | -1.8 |  |  |  | 9.6192 | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 8284 | 34.68 | 9.6343 | 9168 | 38.39 | 10.6624 | 11321 | 47.4 | 13.1663 | [5 empty] | 9.7218 | 0
28 | [13 empty] | 8284 | 34.68 | 9.6343 | 9168 | 38.39 | 10.6624 | 11321 | 47.4 | 13.1663 | [5 empty] | 9.3628 | 0
29 | [13 empty] | 8284 | 34.68 | 9.6343 | 9168 | 38.39 | 10.6624 | 11321 | 47.4 | 13.1663 | [5 empty] | 9.8401 | 0
30 | [13 empty] | 8284 | 34.68 | 9.6343 | 9168 | 38.39 | 10.6624 | 11321 | 47.4 | 13.1663 | [5 empty] | 10.3639 | 0
31 | [13 empty] | 8284 | 34.68 | 9.6343 | 9168 | 38.39 | 10.6624 | 11321 | 47.4 | 13.1663 | [5 empty] | 11.078 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8253.4784 | 34.6028 | 9.5988 | 9135.1354 | 38.3003 | 10.6242 |  |  |  |  | Всього без ВТВ |  |  | 330.922
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [12 empty] | Сирота В.П. | [6 empty] | 31.12.2016 року
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ Лубенського ЛВУМГ | [12 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [6 empty] | 31.12.2016 року
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Шило О.Є. | [6 empty] | 31.12.2016 року
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата