## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-30 | [13 empty] | Маршрут №97
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Диканське ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ"
Диканський п/м Диканського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГРС Терешки
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018р. | [9 empty] | газопроводу- відводу від ГП Машівка | [11 empty] | за період з 1 грудня по 31 грудня 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 91.1953 | 3.4513 | 0.8864 | 0.137 | 0.1981 | 0.0049 | 0.0592 | 0.0455 | 0.0532 | 0.0037 | 3.6542 | 0.3113 | 0.7307 | 8098.3043 | 33.9076 | 9.4183 | 8973.8237 | 37.5734 | 10.4366 | 11521.1607 | 48.2391 | 13.3991 | -15.8 | -16.4 |  |  |  | 95.8274 | 100.0001
2 | [13 empty] | 8098.3043 | 33.9076 | 9.4183 | 8973.8237 | 37.5734 | 10.4366 | [8 empty] | 87.5316 | 0
3 | [13 empty] | 8098.3043 | 33.9076 | 9.4183 | 8973.8237 | 37.5734 | 10.4366 | [8 empty] | 87.3942 | 0
4 | [13 empty] | 8098.3043 | 33.9076 | 9.4183 | 8973.8237 | 37.5734 | 10.4366 | [8 empty] | 88.3142 | 0
5 | [13 empty] | 8098.3043 | 33.9076 | 9.4183 | 8973.8237 | 37.5734 | 10.4366 | [5 empty] | <0,006 | <0,02 | від. | 89.0357 | 0
6 | 91.0782 | 3.527 | 0.9046 | 0.139 | 0.2054 | 0.005 | 0.0626 | 0.0489 | 0.0641 | 0.0043 | 3.6148 | 0.3461 | 0.7322 | 8112.4194 | 33.9667 | 9.4347 | 8988.9658 | 37.6368 | 10.4542 | 11528.6363 | 48.2704 | 13.4078 | -8.9 | -17.7 |  |  |  | 88.2001 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8112.4194 | 33.9667 | 9.4347 | 8988.9658 | 37.6368 | 10.4542 | [8 empty] | 89.6567 | 0
8 | [13 empty] | 8112.4194 | 33.9667 | 9.4347 | 8988.9658 | 37.6368 | 10.4542 | [8 empty] | 88.0246 | 0
9 | [13 empty] | 8112.4194 | 33.9667 | 9.4347 | 8988.9658 | 37.6368 | 10.4542 | [8 empty] | 86.7857 | 0
10 | [13 empty] | 8112.4194 | 33.9667 | 9.4347 | 8988.9658 | 37.6368 | 10.4542 | [8 empty] | 85.6805 | 0
11 | [13 empty] | 8112.4194 | 33.9667 | 9.4347 | 8988.9658 | 37.6368 | 10.4542 | [8 empty] | 86.1592 | 0
12 | 91.253 | 3.6355 | 1.0335 | 0.145 | 0.22 | 0.0048 | 0.0629 | 0.0503 | 0.0699 | 0.0012 | 3.0878 | 0.4361 | 0.7334 | 8176.427 | 34.2347 | 9.5092 | 9058.9205 | 37.9297 | 10.5355 | 11609.3862 | 48.6085 | 13.5017 | [5 empty] | 86.4874 | 100 | ОК
13 | [13 empty] | 8176.427 | 34.2347 | 9.5092 | 9058.9205 | 37.9297 | 10.5355 | [8 empty] | 85.9227 | 0
14 | [13 empty] | 8176.427 | 34.2347 | 9.5092 | 9058.9205 | 37.9297 | 10.5355 | [8 empty] | 85.7985 | 0
15 | [13 empty] | 8176.427 | 34.2347 | 9.5092 | 9058.9205 | 37.9297 | 10.5355 | [8 empty] | 86.7272 | 0
16 | [13 empty] | 8176.427 | 34.2347 | 9.5092 | 9058.9205 | 37.9297 | 10.5355 | [8 empty] | 86.5832 | 0
17 | [13 empty] | 8176.427 | 34.2347 | 9.5092 | 9058.9205 | 37.9297 | 10.5355 | [8 empty] | 85.8386 | 0
18 | [13 empty] | 8176.427 | 34.2347 | 9.5092 | 9058.9205 | 37.9297 | 10.5355 | [8 empty] | 85.3738 | 0
19 | 90.9398 | 3.5824 | 0.9981 | 0.1459 | 0.2217 | 0.0047 | 0.0643 | 0.0516 | 0.0593 | 0.0153 | 3.547 | 0.3697 | 0.734 | 8134.01 | 34.0571 | 9.4599 | 9012.1806 | 37.734 | 10.4812 | 11544.2321 | 48.3357 | 13.4259 | [5 empty] | 85.3759 | 99.9998
20 | [13 empty] | 8134.01 | 34.0571 | 9.4599 | 9012.1806 | 37.734 | 10.4812 | [8 empty] | 85.7382 | 0
21 | [13 empty] | 8134.01 | 34.0571 | 9.4599 | 9012.1806 | 37.734 | 10.4812 | [8 empty] | 86.5347 | 0
22 | [13 empty] | 8134.01 | 34.0571 | 9.4599 | 9012.1806 | 37.734 | 10.4812 | [8 empty] | 86.6213 | 0
23 | [13 empty] | 8134.01 | 34.0571 | 9.4599 | 9012.1806 | 37.734 | 10.4812 | [8 empty] | 86.7004 | 0
24 | [13 empty] | 8134.01 | 34.0571 | 9.4599 | 9012.1806 | 37.734 | 10.4812 | [8 empty] | 86.5142 | 0
25 | [13 empty] | 8134.01 | 34.0571 | 9.4599 | 9012.1806 | 37.734 | 10.4812 | [8 empty] | 86.4244 | 0
26 | [13 empty] | 8134.01 | 34.0571 | 9.4599 | 9012.1806 | 37.734 | 10.4812 | [8 empty] | 86.5267 | 0
27 | [13 empty] | 8134.01 | 34.0571 | 9.4599 | 9012.1806 | 37.734 | 10.4812 | [8 empty] | 86.479 | 0
28 | 91.1346 | 3.512 | 0.8983 | 0.1354 | 0.1998 | 0.0049 | 0.0604 | 0.0473 | 0.0623 | 0.0033 | 3.5952 | 0.3465 | 0.7317 | 8109.0757 | 33.9527 | 9.4309 | 8985.4311 | 37.622 | 10.4501 | 11528.6124 | 48.2703 | 13.4078 | [5 empty] | 86.4886 | 100 | ОК
29 | [13 empty] | 8109.0757 | 33.9527 | 9.4309 | 8985.4311 | 37.622 | 10.4501 | [8 empty] | 86.8468 | 0
30 | [13 empty] | 8109.0757 | 33.9527 | 9.4309 | 8985.4311 | 37.622 | 10.4501 | [8 empty] | 86.9174
31 | [13 empty] | 8109.0757 | 33.9527 | 9.4309 | 8985.4311 | 37.622 | 10.4501 | [8 empty] | 86.5851 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8130.1545 | 34.041 | 9.4554 | 9008.3014 | 37.7178 | 10.4767 | [8 empty] | 2699.0943
[22 empty] | Газ на ВТВ від ВОГ до межі передачі, тис.м3 | [5 empty] | 0.115
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [12 empty] | Герасименко І.М. | [5 empty] | 30.12.2016р. |  | Передано в газорозподільні мережі, тис.м3 | [5 empty] | 2698.9793
| Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Диканського ЛВУМГ | [12 empty] | Горшковоз О.В. | [5 empty] | 30.12.2016р.
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Левадний С.А. | [5 empty] | 30.12.2016р.