## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №15-44 | [13 empty] | Маршрут №104
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ", Диканське ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ"
Диканський п/м Диканського ЛВУМГ | [9 empty] | по ГРС Диканька
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018р. | [9 empty] | газопроводу Єфремівка - Диканька - Київ | [11 empty] | за період з 1 грудня по 31 грудня 2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 92.0478 | 3.9786 | 0.931 | 0.1141 | 0.1556 | 0.0033 | 0.0437 | 0.0338 | 0.0549 | 0.0078 | 1.7922 | 0.8373 | 0.7295 | 8225.006 | 34.4381 | 9.5657 | 9113.6852 | 38.159 | 10.5992 | 11710.7237 | 49.0328 | 13.6196 | [5 empty] | 45.0484 | 100.0001
2 | 91.84 | 4.0287 | 0.9348 | 0.1128 | 0.1556 | 0.003 | 0.0427 | 0.0327 | 0.0497 | 0.0439 | 1.9194 | 0.8368 | 0.7304 | 8213.1359 | 34.3884 | 9.5519 | 9100.4777 | 38.1037 | 10.5839 | 11685.9565 | 48.9291 | 13.5908 | -15.4 | -13.2 |  |  |  | 42.8466 | 100.0001
3 | [13 empty] | 8213.1359 | 34.3884 | 9.5519 | 9100.4777 | 38.1037 | 10.5839 | [8 empty] | 43.5746 | 0
4 | [13 empty] | 8213.1359 | 34.3884 | 9.5519 | 9100.4777 | 38.1037 | 10.5839 | [8 empty] | 44.7911 | 0
5 | 91.8121 | 4.1371 | 0.9394 | 0.1141 | 0.1569 | 0.0032 | 0.0452 | 0.0359 | 0.0629 | 0.0075 | 1.8177 | 0.8682 | 0.7313 | 8235.0609 | 34.4802 | 9.5774 | 9124.2656 | 38.2033 | 10.6115 | 11709.4817 | 49.0276 | 13.6181 |  |  | <0,006 | <0,02 | від. | 46.2386 | 100.0002
6 | 91.9356 | 4.0611 | 0.9123 | 0.1111 | 0.1538 | 0.0032 | 0.0435 | 0.0348 | 0.0585 | 0.0094 | 1.8303 | 0.8463 | 0.7301 | 8224.385 | 34.4355 | 9.565 | 9112.8732 | 38.1556 | 10.5983 | 11704.7767 | 49.0079 | 13.6127 | [5 empty] | 45.9798 | 99.9999
7 | 91.9193 | 4.115 | 0.9076 | 0.1131 | 0.1567 | 0.003 | 0.0446 | 0.0349 | 0.0658 | 0.008 | 1.7643 | 0.8676 | 0.7306 | 8234.2727 | 34.4769 | 9.5765 | 9123.5968 | 38.2005 | 10.6107 | 11714.5689 | 49.0489 | 13.624 | [5 empty] | 50.46 | 99.9999
8 | 91.8711 | 4.0895 | 0.9375 | 0.1139 | 0.1542 | 0.0033 | 0.0435 | 0.0338 | 0.0609 | 0.0086 | 1.8396 | 0.8442 | 0.7307 | 8229.8304 | 34.4583 | 9.5713 | 9118.7007 | 38.18 | 10.605 | 11707.5949 | 49.0197 | 13.6159 | [5 empty] | 48.4166 | 100.0001
9 | 91.9451 | 4.0447 | 0.9126 | 0.1138 | 0.1586 | 0.0032 | 0.0452 | 0.0354 | 0.0588 | 0.0079 | 1.8105 | 0.8642 | 0.7303 | 8225.6986 | 34.441 | 9.5665 | 9114.2823 | 38.1615 | 10.5999 | 11704.9916 | 49.0088 | 13.6129 | -14.8 | -12.6 |  |  |  | 40.9878 | 100 | ОК
10 | [13 empty] | 8225.6986 | 34.441 | 9.5665 | 9114.2823 | 38.1615 | 10.5999 | [8 empty] | 40.4023 | 0
11 | [13 empty] | 8225.6986 | 34.441 | 9.5665 | 9114.2823 | 38.1615 | 10.5999 | [8 empty] | 38.885 | 0
12 | 91.2205 | 4.3702 | 0.9494 | 0.1105 | 0.166 | 0.0035 | 0.0484 | 0.0384 | 0.07 | 0.0093 | 2.025 | 0.9889 | 0.7357 | 8229.2333 | 34.4558 | 9.5706 | 9117.005 | 38.1729 | 10.6031 | 11665.2257 | 48.8423 | 13.5667 | [5 empty] | 41.9542 | 100.0001
13 | 92.098 | 4.0297 | 0.9139 | 0.1152 | 0.1613 | 0.0032 | 0.0452 | 0.0357 | 0.0574 | 0.0011 | 1.6946 | 0.8446 | 0.7294 | 8236.7327 | 34.4872 | 9.5793 | 9126.5584 | 38.2129 | 10.6142 | 11727.8242 | 49.1044 | 13.6395 | [5 empty] | 46.3435 | 99.9999
14 | 92.1197 | 4.0058 | 0.9164 | 0.1137 | 0.1598 | 0.0033 | 0.0448 | 0.0352 | 0.0576 | 0.0009 | 1.6897 | 0.8533 | 0.7293 | 8234.5355 | 34.478 | 9.5768 | 9124.1939 | 38.203 | 10.6114 | 11725.6508 | 49.0953 | 13.6369 | [5 empty] | 44.9621 | 100.0002
15 | 91.7446 | 4.1813 | 0.9357 | 0.1144 | 0.1652 | 0.0033 | 0.0471 | 0.0375 | 0.0612 | 0.0008 | 1.7763 | 0.9325 | 0.7322 | 8238.0941 | 34.4929 | 9.5809 | 9127.4898 | 38.2168 | 10.6153 | 11706.3291 | 49.0144 | 13.6145 | [5 empty] | 46.6135 | 99.9999
16 | 91.6644 | 4.2327 | 0.9287 | 0.1169 | 0.1709 | 0.0035 | 0.0478 | 0.0375 | 0.0597 | 0.0008 | 1.805 | 0.9321 | 0.7327 | 8239.4316 | 34.4985 | 9.5825 | 9128.8273 | 38.2224 | 10.6168 | 11704.2513 | 49.0057 | 13.612 | -14.6 | -12.2 |  |  |  | 50.7598 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8239.4316 | 34.4985 | 9.5825 | 9128.8273 | 38.2224 | 10.6168 | [8 empty] | 51.6861 | 0
18 | [13 empty] | 8239.4316 | 34.4985 | 9.5825 | 9128.8273 | 38.2224 | 10.6168 | [8 empty] | 46.3947 | 0
19 | 91.7187 | 4.0789 | 0.9412 | 0.1142 | 0.1588 | 0.0033 | 0.0442 | 0.0349 | 0.0518 | 0.0333 | 1.9299 | 0.8907 | 0.7317 | 8215.3093 | 34.3975 | 9.5544 | 9102.6272 | 38.1127 | 10.5864 | 11678.9587 | 48.8998 | 13.5826 | [5 empty] | 47.2915 | 99.9999
20 | 91.8483 | 4.1179 | 0.9363 | 0.1162 | 0.1626 | 0.0033 | 0.0455 | 0.036 | 0.0612 | 0.0062 | 1.7603 | 0.9063 | 0.7314 | 8236.1834 | 34.4849 | 9.5787 | 9125.5314 | 38.2086 | 10.613 | 11710.2699 | 49.0309 | 13.619 | [5 empty] | 44.6368 | 100.0001
21 | 91.8483 | 4.1179 | 0.9363 | 0.1162 | 0.1626 | 0.0033 | 0.0455 | 0.036 | 0.0612 | 0.0062 | 1.7603 | 0.9063 | 0.7314 | 8236.1834 | 34.4849 | 9.5787 | 9125.5314 | 38.2086 | 10.613 | 11710.2699 | 49.0309 | 13.619 | [5 empty] | 46.9771 | 100.0001
22 | 91.7781 | 4.1104 | 0.9391 | 0.1165 | 0.1643 | 0.0032 | 0.0466 | 0.0367 | 0.0587 | 0.0087 | 1.8557 | 0.882 | 0.7316 | 8230.2126 | 34.4599 | 9.5717 | 9118.9157 | 38.1809 | 10.6053 | 11700.1672 | 48.9886 | 13.6073 | [5 empty] | 43.2522 | 100 | ОК
23 | 91.7731 | 4.1147 | 0.95 | 0.1185 | 0.1653 | 0.0032 | 0.0451 | 0.0348 | 0.0522 | 0.0091 | 1.8609 | 0.8731 | 0.7315 | 8229.8065 | 34.4582 | 9.5713 | 9118.5097 | 38.1792 | 10.6048 | 11700.7643 | 48.9911 | 13.608 | -14.9 | -12.8 |  |  |  | 50.7367 | 100 | ОК
24 | [13 empty] | 8229.8065 | 34.4582 | 9.5713 | 9118.5097 | 38.1792 | 10.6048 | [8 empty] | 41.8073 | 0
25 | [13 empty] | 8229.8065 | 34.4582 | 9.5713 | 9118.5097 | 38.1792 | 10.6048 | [8 empty] | 41.8417 | 0
26 | 91.6333 | 4.1428 | 0.9229 | 0.1135 | 0.1623 | 0.0033 | 0.0456 | 0.036 | 0.0564 | 0.0133 | 1.9423 | 0.9282 | 0.7324 | 8217.22 | 34.4055 | 9.5566 | 9104.5617 | 38.1208 | 10.5886 | 11675.3284 | 48.8846 | 13.5784 | [5 empty] | 40.2628 | 99.9999
27 | 91.7816 | 4.0588 | 0.929 | 0.113 | 0.1611 | 0.0033 | 0.045 | 0.0356 | 0.0571 | 0.0103 | 1.9101 | 0.895 | 0.7314 | 8217.8171 | 34.408 | 9.5573 | 9105.4454 | 38.1245 | 10.5896 | 11684.5952 | 48.9234 | 13.5892 | [5 empty] | 40.7901 | 99.9999
28 | 91.7833 | 4.0521 | 0.9366 | 0.1137 | 0.1618 | 0.0033 | 0.0451 | 0.0355 | 0.057 | 0.0105 | 1.9097 | 0.8913 | 0.7314 | 8218.8918 | 34.4125 | 9.5586 | 9106.6157 | 38.1294 | 10.591 | 11685.861 | 48.9287 | 13.5907 | [5 empty] | 39.7621 | 99.9999
29 | 91.7132 | 4.1263 | 0.9267 | 0.1145 | 0.1642 | 0.0033 | 0.0459 | 0.0367 | 0.0602 | 0.0092 | 1.8957 | 0.904 | 0.732 | 8224.6 | 34.4364 | 9.5652 | 9112.706 | 38.1549 | 10.5981 | 11689.0136 | 48.9419 | 13.5943 | [5 empty] | 41.2061 | 99.9999
30 | 91.7154 | 4.1263 | 0.926 | 0.1145 | 0.1642 | 0.0032 | 0.0459 | 0.0367 | 0.0581 | 0.0088 | 1.8949 | 0.9059 | 0.732 | 8223.7879 | 34.433 | 9.5643 | 9111.8462 | 38.1513 | 10.5971 | 11688.3449 | 48.9391 | 13.5935 | [5 empty] | 43.518
31 | [13 empty] | 8223.7879 | 34.433 | 9.5643 | 9111.8462 | 38.1513 | 10.5971 | [8 empty] | 44.1294 | 0
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8227.9225 | 34.4503 | 9.5691 | 9116.4989 | 38.1708 | 10.6025 | [8 empty] | 1382.5566
[22 empty] | Газ на ВТВ від ВОГ до межі передачі, тис.м3 | [5 empty] | 0.889
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [12 empty] | Герасименко І.М. | [5 empty] | 30.12.2016р. |  | Передано в газорозподільні мережі, тис.м3 | [5 empty] | 1381.6676
| Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Диканського ЛВУМГ | [12 empty] | Горшковоз О.В. | [5 empty] | 30.12.2016р.
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Левадний С.А. | [5 empty] | 30.12.2016р.