## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | Маршрут № 204
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [9 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АГНКС ТОВ "Ареті-Хмельницький",ТОВ "СВ Трансгаз",ТОВ "СтейтОіл",
Рівненське ЛВУМГ | [9 empty] | АГНКС Дубно,АГНКС Рівне,ПАТ "Рівнегаз",ПАТ "Волинь-Цемент" Рівненської області по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС):
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [10 empty] | Радивилів,Пляшівка,Козин,Стовпець,Демидівка,Млинів,Ярославиці,Дубно,Варковичі,Грушвиця,Урвенна,Мізоч,Остріг,
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [10 empty] | Оженіно,Гоща,Здолбунів,Корнин,Рівне-1,Котів,Любомирка,Костопіль,Березно,Малинськ,Степань,Катеринівка,Сарни,Тинне,Азот,Деражне
газопроводу "КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА - РІВНЕ" (точка відбору ГРС Рівне-1) за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8207.15 | 34.36 | 9.545 | 9091.16 | 38.06 | 10.573 | [8 empty] | 2898.842 | 0
2 | [13 empty] | 8207.15 | 34.36 | 9.545 | 9091.16 | 38.06 | 10.573 | [8 empty] | 2933.709 | 0
3 | [13 empty] | 8207.15 | 34.36 | 9.545 | 9091.16 | 38.06 | 10.573 | [8 empty] | 2976.436 | 0
4 | [13 empty] | 8207.15 | 34.36 | 9.545 | 9091.16 | 38.06 | 10.573 | [8 empty] | 3150.341 | 0
5 | 93.1671 | 3.4208 | 0.878 | 0.1113 | 0.1412 | 0.0011 | 0.0389 | 0.033 | 0.0172 | 0.0068 | 1.1523 | 1.0323 | 0.7231 | 8202.41 | 34.34 | 9.539 | 9086.8 | 38.04 | 10.568 | 11727.76 | 49.1 | 13.639 | -11.2 |  |  |  |  | 3187.71 | 100 | ОК
6 | [13 empty] | 8202.41 | 34.34 | 9.539 | 9086.8 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 3174.379 | 0
7 | [13 empty] | 8202.41 | 34.34 | 9.539 | 9086.8 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 3395.368 | 0
8 | [13 empty] | 8202.41 | 34.34 | 9.539 | 9086.8 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 3090.833 | 0
9 | [13 empty] | 8202.41 | 34.34 | 9.539 | 9086.8 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 2859.007 | 0
10 | [13 empty] | 8202.41 | 34.34 | 9.539 | 9086.8 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 2678.85 | 0
11 | [13 empty] | 8202.41 | 34.34 | 9.539 | 9086.8 | 38.04 | 10.568 | [8 empty] | 2514.474 | 0
12 | 93.6934 | 3.1677 | 0.8195 | 0.1084 | 0.1337 | 0.0024 | 0.0352 | 0.0305 | 0.0133 | 0.0075 | 1.0901 | 0.8984 | 0.7186 | 8190.52 | 34.29 | 9.53 | 9074.67 | 37.99 | 10.55 | 11748 | 49.19 | 13.66 | -13.3 |  |  |  |  | 2967.33 | 100.0001
13 | [13 empty] | 8190.52 | 34.29 | 9.53 | 9074.67 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 3161.032 | 0
14 | [13 empty] | 8190.52 | 34.29 | 9.53 | 9074.67 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 3069.248 | 0
15 | [13 empty] | 8190.52 | 34.29 | 9.53 | 9074.67 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 3038.139 | 0
16 | 93.114 | 3.4597 | 0.8821 | 0.1147 | 0.1447 | 0.002 | 0.0396 | 0.0376 | 0.0147 | 0.0052 | 1.1455 | 1.04 | 0.7236 | 8207.5 | 34.36 | 9.55 | 9092.26 | 38.07 | 10.57 | 11731 | 49.11 | 13.64 | -19 |  |  |  |  | 3189.501 | 99.9998
17 | [13 empty] | 8207.5 | 34.36 | 9.55 | 9092.26 | 38.07 | 10.57 | [8 empty] | 3061.799 | 0
18 | [13 empty] | 8207.5 | 34.36 | 9.55 | 9092.26 | 38.07 | 10.57 | [8 empty] | 3032.777 | 0
19 | 93.8182 | 3.2529 | 0.9165 | 0.1326 | 0.148 | 0.0024 | 0.0351 | 0.0296 | 0.0155 | 0.0053 | 0.9604 | 0.6834 | 0.7178 | 8243.17 | 34.51 | 9.59 | 9132.15 | 38.23 | 10.62 | 11829 | 49.53 | 13.76 | -15.2 |  |  |  |  | 2912.259 | 99.9999
20 | [13 empty] | 8243.17 | 34.51 | 9.59 | 9132.15 | 38.23 | 10.62 | [8 empty] | 2764.297 | 0
21 | [13 empty] | 8243.17 | 34.51 | 9.59 | 9132.15 | 38.23 | 10.62 | [8 empty] | 2830.694 | 0
22 | [13 empty] | 8243.17 | 34.51 | 9.59 | 9132.15 | 38.23 | 10.62 | [8 empty] | 2904.451 | 0
23 | [13 empty] | 8243.17 | 34.51 | 9.59 | 9132.15 | 38.23 | 10.62 | [8 empty] | 2946.091 | 0
24 | [13 empty] | 8243.17 | 34.51 | 9.59 | 9132.15 | 38.23 | 10.62 | [8 empty] | 2884.792 | 0
25 | [13 empty] | 8243.17 | 34.51 | 9.59 | 9132.15 | 38.23 | 10.62 | [8 empty] | 2759.164 | 0
26 | 93.4236 | 3.4223 | 0.9324 | 0.1303 | 0.1493 | 0.0037 | 0.034 | 0.0295 | 0.0157 | 0.0051 | 1.0216 | 0.8325 | 0.721 | 8238.88 | 34.49 | 9.58 | 9126.89 | 38.21 | 10.61 | 11796 | 49.39 | 13.72 | -13.7 |  |  |  |  | 2677.192 | 100 | ОК
27 | [13 empty] | 8238.88 | 34.49 | 9.58 | 9126.89 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 2676.023 | 0
28 | [13 empty] | 8238.88 | 34.49 | 9.58 | 9126.89 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 2802.396 | 0
29 | [13 empty] | 8238.88 | 34.49 | 9.58 | 9126.89 | 38.21 | 10.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2873.978 | 0
30 | [13 empty] | 8238.88 | 34.49 | 9.58 | 9126.89 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 2894.696 | 0
31 | [13 empty] | 8238.88 | 34.49 | 9.58 | 9126.89 | 38.21 | 10.61 | [8 empty] | 2978.88 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8217.6392 | 34.403 | 9.5585 | 9103.6609 | 38.1121 | 10.5856 | [6 empty] | Всього |  | 80358.379
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Рівненського ЛВУМГ | [11 empty] | Тиндик В.М. __________________________ _____04.01.2017____
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [11 empty] | Шевчук М.О. |  |  | ___________________________
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [11 empty] | Кузьмін А.Б. |  |  | ___________________________
| Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис