## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [14 empty] | Маршрут № 256
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [9 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого
Рівненське ЛВУМГ | [9 empty] | ПАТ "Рівнегаз" Рівненської області по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС):
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | Рокитне,Карпилівка,Федорівка,Дубровиця газопроводу "КОРОСТЕНЬ - РОКИТНЕ"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [9 empty] | і газопроводу "РОКИТНЕ - ДУБРОВИЦЯ" (точка відбору ГРС Рокитне) за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.25 | 34.25 | 9.514 | 9057.79 | 37.92 | 10.534 | [8 empty] | 102.777 | 0
2 | [13 empty] | 8180.25 | 34.25 | 9.514 | 9057.79 | 37.92 | 10.534 | [8 empty] | 102.525 | 0
3 | [13 empty] | 8180.25 | 34.25 | 9.514 | 9057.79 | 37.92 | 10.534 | [8 empty] | 106.78 | 0
4 | [13 empty] | 8180.25 | 34.25 | 9.514 | 9057.79 | 37.92 | 10.534 | [8 empty] | 112.288 | 0
5 | [13 empty] | 8180.25 | 34.25 | 9.514 | 9057.79 | 37.92 | 10.534 | [8 empty] | 113.595 | 0
6 | 90.4543 | 4.6697 | 1.0958 | 0.1247 | 0.1839 | 0.0018 | 0.0557 | 0.0517 | 0.0081 | 0.0062 | 1.499 | 1.849 | 0.7458 | 8231.47 | 34.46 | 9.573 | 9114.32 | 38.16 | 10.6 | 11582.7 | 48.49 | 13.471 | [5 empty] | 112.071 | 99.9999
7 | [13 empty] | 8231.47 | 34.46 | 9.573 | 9114.32 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 119.349 | 0
8 | [13 empty] | 8231.47 | 34.46 | 9.573 | 9114.32 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 108.875 | 0
9 | [13 empty] | 8231.47 | 34.46 | 9.573 | 9114.32 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 97.978 | 0
10 | [13 empty] | 8231.47 | 34.46 | 9.573 | 9114.32 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 93.792 | 0
11 | [13 empty] | 8231.47 | 34.46 | 9.573 | 9114.32 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 89.197 | 0
12 | [13 empty] | 8231.47 | 34.46 | 9.573 | 9114.32 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 102.705 | 0
13 | [13 empty] | 8231.47 | 34.46 | 9.573 | 9114.32 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 112.95 | 0
14 | 90.9248 | 4.5032 | 1.0706 | 0.1258 | 0.1777 | 0.0023 | 0.0517 | 0.0429 | 0.0229 | 0.0049 | 1.3943 | 1.6786 | 0.7421 | 8240.61 | 34.5 | 9.58 | 9124.96 | 38.2 | 10.61 | 11625 | 48.67 | 13.52 | [5 empty] | 109.597 | 99.9997
15 | [13 empty] | 8240.61 | 34.5 | 9.58 | 9124.96 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 111.925 | 0
16 | [13 empty] | 8240.61 | 34.5 | 9.58 | 9124.96 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 117.047 | 0
17 | [13 empty] | 8240.61 | 34.5 | 9.58 | 9124.96 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 112.552 | 0
18 | [13 empty] | 8240.61 | 34.5 | 9.58 | 9124.96 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 111.941 | 0
19 | [13 empty] | 8240.61 | 34.5 | 9.58 | 9124.96 | 38.2 | 10.61 | [8 empty] | 107.345 | 0
20 | 90.7211 | 4.5782 | 1.0831 | 0.125 | 0.1749 | 0.0021 | 0.0464 | 0.0412 | 0.0164 | 0.0053 | 1.4546 | 1.7516 | 0.7434 | 8231.68 | 34.46 | 9.57 | 9114.99 | 38.16 | 10.6 | 11602 | 48.58 | 13.49 | [5 empty] | 102.499 | 99.9999
21 | [13 empty] | 8231.68 | 34.46 | 9.57 | 9114.99 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 105.093 | 0
22 | [13 empty] | 8231.68 | 34.46 | 9.57 | 9114.99 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 105.605 | 0
23 | [13 empty] | 8231.68 | 34.46 | 9.57 | 9114.99 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 105.974 | 0
24 | [13 empty] | 8231.68 | 34.46 | 9.57 | 9114.99 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 106.45 | 0
25 | [13 empty] | 8231.68 | 34.46 | 9.57 | 9114.99 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 103.371 | 0
26 | [13 empty] | 8231.68 | 34.46 | 9.57 | 9114.99 | 38.16 | 10.6 | [8 empty] | 100.522 | 0
27 | 92.4629 | 3.7732 | 0.9427 | 0.1164 | 0.154 | 0.0028 | 0.0437 | 0.0426 | 0.0116 | 0.0055 | 1.2091 | 1.2355 | 0.7291 | 8217.45 | 34.4 | 9.56 | 9102.1 | 38.11 | 10.59 | 11699 | 48.98 | 13.61 | [5 empty] | 101.773 | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8217.45 | 34.4 | 9.56 | 9102.1 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 105.354 | 0
29 | [13 empty] | 8217.45 | 34.4 | 9.56 | 9102.1 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 107.634 | 0
30 | [13 empty] | 8217.45 | 34.4 | 9.56 | 9102.1 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 109.057 | 0
31 | [13 empty] | 8217.45 | 34.4 | 9.56 | 9102.1 | 38.11 | 10.59 | [8 empty] | 110.205 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8222.7778 | 34.4243 | 9.5621 | 9105.4604 | 38.121 | 10.5897 | [6 empty] | Всього |  | 3305.9
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Рівненського ЛВУМГ | [11 empty] | Тиндик В.М. __________________________ _____04.01.2017____
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [11 empty] | Шевчук М.О. |  |  | ___________________________
| Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [11 empty] | Кузьмін А.Б. |  |  | ___________________________
| Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [12 empty] | прізвище |  |  | підпис