## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [15 empty] | Маршрут 173
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [11 empty] | переданого Сумським ЛВУ МГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
Сумського ЛВУМГ | [13 empty] | по ГРС Терешківка
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [12 empty] | газопроводу ЄККр |  |  |  | за період з 1 по 31 грудня 2016 року
Свідоцтво № РУ-1071/12 чинне до 10 травня 2017 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  |  |  | -22.9 |  |  |  |  | 6.7508 | 0
2 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  |  |  | -24 |  |  |  |  | 6.1616 | 0
3 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 6.2873 | 0
4 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 6.5339 | 0
5 | 96.21 | 2.079 | 0.652 | 0.099 | 0.097 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.004 | 0.657 | 0.16 | 0.6977 |  | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  | 49.86 | 13.85 | -23.6 |  | відс. | ≤10 | відс. | 6.9478 | 100 | ОК
6 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  |  |  | -22.5 |  |  |  |  | 6.7773 | 0
7 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  |  |  | -22.6 |  |  |  |  | 7.3951 | 0
8 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  |  |  | -24 |  |  |  |  | 7.16 | 0
9 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 |  |  |  | -22.2 |  |  |  |  | 5.9543 | 0
10 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 | [8 empty] | 5.3694 | 0
11 | [14 empty] | 34.24 | 9.5111 |  | 37.95 | 10.5417 | [8 empty] | 5.7503 | 0
12 | 96.292 | 2.029 | 0.64 | 0.097 | 0.095 | 0.001 | 0.018 | 0.012 | 0.009 | 0.004 | 0.649 | 0.154 | 0.697 |  | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 |  | 49.86 | 13.85 | -24.6 |  |  |  |  | 6.7271 | 100 | ОК
13 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 |  |  |  | -23.1 |  |  |  |  | 7.1518 | 0
14 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 |  |  |  | -23.5 |  |  |  |  | 6.6905 | 0
15 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 |  |  |  | -22.8 |  |  |  |  | 7.0474 | 0
16 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 |  |  |  | -22.9 |  |  |  |  | 7.5543 | 0
17 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 7.2169 | 0
18 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.93 | 10.5361 | [8 empty] | 6.7585 | 0
19 | 96.205 | 2.081 | 0.66 | 0.101 | 0.099 | 0.001 | 0.018 | 0.014 | 0.01 | 0.004 | 0.646 | 0.161 | 0.6978 |  | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.87 | 13.8528 | -22 |  |  |  |  | 6.5931 | 100 | ОК
20 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  |  |  | -23 |  |  |  |  | 6.7633 | 0
21 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  |  |  | -24.2 |  |  |  |  | 6.8645 | 0
22 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  |  |  | -24 |  |  |  |  | 6.321 | 0
23 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  |  |  | -24.5 |  |  |  |  | 6.2917 | 0
24 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 6.0573 | 0
25 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 6.1373 | 0
26 | 96.203 | 2.073 | 0.668 | 0.101 | 0.1 | 0.001 | 0.018 | 0.013 | 0.009 | 0.004 | 0.651 | 0.159 | 0.6979 |  | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  | 49.87 | 13.8528 | -24.1 |  |  |  |  | 6.1115 | 100 | ОК
27 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  |  |  | -23.7 |  |  |  |  | 6.0113 | 0
28 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  |  |  | -24.4 |  |  |  |  | 5.7823 | 0
29 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  |  |  | -23.7 |  |  |  |  | 6.2072 | 0
30 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 |  |  |  | -23.4 |  |  |  |  | 6.4129 | 0
31 | [14 empty] | 34.25 | 9.5139 |  | 37.96 | 10.5444 | [8 empty] | 6.5315 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.2405 | 9.5112 |  | 37.9505 | 10.5418 | [7 empty] | Всього: | 201.5844 | 202.3194 | ΣQ
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [21 empty] | 0.735 | ΣВТВ
| В.о. головного інженера Сумського ЛВУМГ____________________________________________________Ю.М.Ліщенко__________________________ | [16 empty] | 2017-01-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ_________________________________________________________________________В.В. Журавльова ________________________ | [16 empty] | 2017-01-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВтаМ__________________________________________________________________А.І.Соловйов___________________________ | [16 empty] | 2017-01-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## Лист2
Данные по объекту ЕККР (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | Vру, м3 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 6750.84 | 2134 | 3.05 | 2.12
2 | 6161.63 | 1954 | 3.04 | 2.05
3 | 6287.35 | 1992 | 3.05 | 2.18
4 | 6533.85 | 2060 | 3.06 | 2.06
5 | 6947.84 | 2180 | 3.07 | 1.88 | B
6 | 6777.27 | 2136 | 3.07 | 2.58
7 | 7395.15 | 2300 | 3.1 | 1.58
8 | 7159.97 | 2255 | 3.08 | 3.65
9 | 5954.33 | 1883 | 3.06 | 2.97
10 | 5369.4 | 1694 | 3.05 | 1.32
11 | 5750.33 | 1779 | 3.09 | -1.16 | A
12 | 6727.09 | 2118 | 3.05 | 0.78 | B
13 | 7151.83 | 2236 | 3.07 | 0.43
14 | 6690.51 | 2097 | 3.06 | 0.1
15 | 7047.45 | 2178 | 3.08 | -1.11 | A
16 | 7554.32 | 2318 | 3.14 | 2.01
17 | 7216.88 | 2232 | 3.14 | 3.83
18 | 6758.54 | 2090 | 3.13 | 3.27
19 | 6593.06 | 2043 | 3.13 | 3.14 | B
20 | 6763.27 | 2075 | 3.14 | 1.39
21 | 6864.52 | 2123 | 3.14 | 3.63
22 | 6321.04 | 1950 | 3,14* | 2,68* | A C
23 | 6291.68 | 1940 | 3.13 | 2.41
24 | 6057.29 | 1873 | 3.13 | 2.9
25 | 6137.29 | 1898 | 3.13 | 2.71
26 | 6111.54 | 1885 | 3.13 | 2.39 | B
27 | 6011.26 | 1868 | 3.12 | 3.58
28 | 5782.31 | 1787 | 3.13 | 2.63
29 | 6207.21 | 1910 | 3.14 | 2.58 | B
30 | 6412.85 | 1963 | 3.14 | 1.15 | A
31 | 6531.46 | 2017 | 3.13 | 2.3
Итого | 202319,35* | 62968 | 3,10* | 2,07* | ABC