## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Тепрнопільським ЛВУМГ та прийнятогоАГНКС-2
Тернопільським п/м Тернопільського ЛВУМГ | [9 empty] | місце відбору ГРС Тернопіль ,
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | маршрут №222
Свідоцтво №РХ-1391/14 чинне до18.12.17 р. | [9 empty] | по газопроводу КЗУІІ | [11 empty] | за період з 01.12.2016р. По31.12.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.15 | 34.4205 | 9.5612 | 9106.34 | 38.1264 | 10.5907 | [8 empty] | 1.144 | 0
2 | [13 empty] | 8221.15 | 34.4205 | 9.5612 | 9106.34 | 38.1264 | 10.5907 | [8 empty] | 1.077 | 0
3 | [13 empty] | 8221.15 | 34.4205 | 9.5612 | 9106.34 | 38.1264 | 10.5907 | [8 empty] | 0.442 | 0
4 | [13 empty] | 8221.15 | 34.4205 | 9.5612 | 9106.34 | 38.1264 | 10.5907 | [8 empty] | 0.198 | 0
5 | [13 empty] | 8221.15 | 34.4205 | 9.5612 | 9106.34 | 38.1264 | 10.5907 | [8 empty] | 0.947 | 0
6 | 93.109 | 3.436 | 0.892 | 0.115 | 0.148 | 0.004 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.007 | 1.149 | 1.036 | 0.724 | 8212.37 | 34.3835 | 9.551 | 9097.47 | 38.0893 | 10.5804 | 11733.6 | 49.1262 | 13.6462 | -7.1 | -9.5 |  |  |  | 1.438 | 100 | ОК
7 | [13 empty] | 8212.37 | 34.3835 | 9.551 | 9097.47 | 38.0893 | 10.5804 | [8 empty] | 1.165 | 0
8 | [13 empty] | 8212.37 | 34.3835 | 9.551 | 9097.47 | 38.0893 | 10.5804 | [8 empty] | 0.905 | 0
9 | [13 empty] | 8212.37 | 34.3835 | 9.551 | 9097.47 | 38.0893 | 10.5804 | [8 empty] | 1.622 | 0
10 | [13 empty] | 8212.37 | 34.3835 | 9.551 | 9097.47 | 38.0893 | 10.5804 | [8 empty] | 0.584 | 0
11 | [13 empty] | 8212.37 | 34.3835 | 9.551 | 9097.47 | 38.0893 | 10.5804 | [8 empty] | 0.367 | 0
12 | [13 empty] | 8212.37 | 34.3835 | 9.551 | 9097.47 | 38.0893 | 10.5804 | [8 empty] | 1.439 | 0
13 | 93.304 | 3.356 | 0.869 | 0.112 | 0.147 | 0.007 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.01 | 1.145 | 0.951 | 0.7222 | 8209.99 | 34.3736 | 9.5482 | 9095.19 | 38.0797 | 10.5777 | 11745.76 | 49.1772 | 13.6603 | -13.1 | -13.2 |  |  |  | 0.736 | 100 | ОК
14 | [13 empty] | 8209.99 | 34.3736 | 9.5482 | 9095.19 | 38.0797 | 10.5777 | [8 empty] | 1.457 | 0
15 | [13 empty] | 8209.99 | 34.3736 | 9.5482 | 9095.19 | 38.0797 | 10.5777 | [8 empty] | 1.187 | 0
16 | 90.696 | 4.562 | 0.98 | 0.115 | 0.162 | 0.012 | 0.042 | 0.043 | 0.041 | 0.007 | 1.467 | 1.873 | 0.744 | 8212.19 | 34.3828 | 9.5508 | 9093.69 | 38.0735 | 10.576 | 11570.04 | 48.4414 | 13.456 | -7 | -8.5 |  |  |  | 1.06 | 100 | ОК
17 | [13 empty] | 8212.19 | 34.3828 | 9.5508 | 9093.69 | 38.0735 | 10.576 | [8 empty] | 0.792 | 0
18 | [13 empty] | 8212.19 | 34.3828 | 9.5508 | 9093.69 | 38.0735 | 10.576 | [8 empty] | 0.207 | 0
19 | [13 empty] | 8212.19 | 34.3828 | 9.5508 | 9093.69 | 38.0735 | 10.576 | [8 empty] | 0.739 | 0
20 | 95.256 | 2.622 | 0.849 | 0.141 | 0.137 | 0.018 | 0.027 | 0.022 | 0.015 | 0.01 | 0.696 | 0.207 | 0.7164 | 8253.29 | 34.5549 | 9.5986 | 9145.27 | 38.2894 | 10.6359 | 11941.65 | 49.9973 | 13.8881 | -10.9 | -13.6 | не вияв | не вияв | не вияв | 1.213 | 100 | ОК
21 | [13 empty] | 8253.29 | 34.5549 | 9.5986 | 9145.27 | 38.2894 | 10.6359 | [8 empty] | 1.533 | 0
22 | [13 empty] | 8253.29 | 34.5549 | 9.5986 | 9145.27 | 38.2894 | 10.6359 | [8 empty] | 0.966 | 0
23 | [13 empty] | 8253.29 | 34.5549 | 9.5986 | 9145.27 | 38.2894 | 10.6359 | [8 empty] | 1.08 | 0
24 | [13 empty] | 8253.29 | 34.5549 | 9.5986 | 9145.27 | 38.2894 | 10.6359 | [8 empty] | 0.956 | 0
25 | [13 empty] | 8253.29 | 34.5549 | 9.5986 | 9145.27 | 38.2894 | 10.6359 | [8 empty] | 0.301 | 0
26 | [13 empty] | 8253.29 | 34.5549 | 9.5986 | 9145.27 | 38.2894 | 10.6359 | [8 empty] | 0.801 | 0
27 | 95.21 | 2.627 | 0.852 | 0.139 | 0.138 | 0.021 | 0.028 | 0.024 | 0.02 | 0.011 | 0.709 | 0.221 | 0.707 | 8254.57 | 34.5602 | 9.6001 | 9146.56 | 38.2948 | 10.6374 | 11938.53 | 49.9842 | 13.8845 | -11.5 | -10.5 |  |  |  | 1.366 | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8254.57 | 34.5602 | 9.6001 | 9146.56 | 38.2948 | 10.6374 | [8 empty] | 0.972 | 0
29 | [13 empty] | 8254.57 | 34.5602 | 9.6001 | 9146.56 | 38.2948 | 10.6374 | [8 empty] | 1.477 | 0
30 | [13 empty] | 8254.57 | 34.5602 | 9.6001 | 9146.56 | 38.2948 | 10.6374 | [8 empty] | 1.08 | 0
31 | [13 empty] | 8254.57 | 34.5602 | 9.6001 | 9146.56 | 38.2948 | 10.6374 | [8 empty] | 0.439 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 8230.2307 | 34.4583 | 9.5718 | 9117.8395 | 38.1746 | 10.604 | [6 empty] | Всього |  | 29.69
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ Тарапата Я.І.
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік ІІ кат. Снігур О.Б.
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Лукавий Р.М.
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата