## Лист1
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Панютинський пм Шебелинського ЛВУМГ | [9 empty] | переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ | [5 empty] | та прийнятого |  |  | ДП "Укравтогаз", РВУ "Харківавтогаз"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [9 empty] | по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС) |  |  |  | АГНКС №1 м. Лозова | [10 empty] | маршрут № | 661
Свідоцтво №100-358/2015 чинне до 20.12.2018р. | [9 empty] | з газопроводу |  |  | ШДО |  |  | за період з 01.12.2016 по 31.12.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 94.5532 | 2.8672 | 0.7517 | 0.0922 | 0.1081 | 0.0013 | 0.0219 | 0.0168 | 0.0223 | 0.0078 | 1.3731 | 0.1843 | 0.708 |  | 34.2715 | 9.5199 |  | 37.9774 | 10.5493 |  | 49.534 | 13.7594 | -21.8 | -13 |  |  |  | 1.0127 | 99.9999
2 | 93.8129 | 3.2938 | 0.8603 | 0.1013 | 0.1198 | 0.0013 | 0.0227 | 0.0174 | 0.0243 | 0.0089 | 1.5181 | 0.2191 | 0.7134 |  | 34.3994 | 9.5554 |  | 38.112 | 10.5867 |  | 49.522 | 13.7561 | -21.5 | -12.7 | 0.2 | 1.2 |  | 0.99709 | 99.9999
3 | [14 empty] | 34.3994 | 9.5554 |  | 38.112 | 10.5867 |  | 49.522 | 13.7561 | [5 empty] | 0.72994 | 0
4 | 94.02 | 3.0632 | 0.7894 | 0.093 | 0.1071 | 0.0013 | 0.0225 | 0.017 | 0.0229 | 0.0093 | 1.6049 | 0.2595 | 0.7115 |  | 34.244 | 9.5122 |  | 37.944 | 10.54 |  | 49.3669 | 13.713 | [5 empty] | 0.60299 | 100.0101
5 | 94.1848 | 2.9413 | 0.7524 | 0.0887 | 0.1022 | 0.0013 | 0.0218 | 0.0166 | 0.0229 | 0.0082 | 1.6072 | 0.2526 | 0.7102 |  | 34.1831 | 9.4953 |  | 37.8788 | 10.5219 |  | 49.327 | 13.7019 | -19.4 | -11.5 |  |  |  | 0.77885 | 100 | ОК
6 | 94.3504 | 2.8872 | 0.7325 | 0.0845 | 0.0958 | 0.0012 | 0.0195 | 0.0149 | 0.0203 | 0.0089 | 1.5658 | 0.219 | 0.7087 |  | 34.1675 | 9.491 |  | 37.8631 | 10.5175 |  | 49.3589 | 13.7108 | -22.2 | -12 |  |  |  | 1.2214 | 100 | ОК
7 | 94.8887 | 2.6826 | 0.718 | 0.0929 | 0.0986 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0147 | 0.0213 | 0.0083 | 1.2561 | 0.1976 | 0.7028 |  | 34.2278 | 9.5077 |  | 37.9319 | 10.5366 |  | 49.5512 | 13.7642 | -21.9 | -12.7 |  |  | відс. | 1.2092 | 99.9999
8 | 95.017 | 2.6033 | 0.693 | 0.0927 | 0.0976 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0146 | 0.0209 | 0.0086 | 1.2273 | 0.2036 | 0.705 |  | 34.2002 | 9.5001 |  | 37.9026 | 10.5285 |  | 49.5431 | 13.762 | -21.3 | -11.4 |  |  |  | 0.72467 | 99.9999
9 | 95.1026 | 2.5323 | 0.6852 | 0.0941 | 0.0989 | 0.0014 | 0.0204 | 0.015 | 0.0208 | 0.0087 | 1.2188 | 0.2018 | 0.7044 |  | 34.1837 | 9.4955 |  | 37.8852 | 10.5237 |  | 49.5382 | 13.7606 | -21.7 | -11.8 |  |  |  | 1.0981 | 100 | ОК
10 | [14 empty] | 34.1837 | 9.4955 |  | 37.8852 | 10.5237 |  | 49.5382 | 13.7606 | [5 empty] | 0.67629 | 0
11 | [14 empty] | 34.1837 | 9.4955 |  | 37.8852 | 10.5237 |  | 49.5382 | 13.7606 | [5 empty] | 0.64523 | 0
12 | 95.9628 | 2.1614 | 0.6553 | 0.1023 | 0.102 | 0.0015 | 0.0204 | 0.0148 | 0.0171 | 0.0071 | 0.787 | 0.1683 | 0.6995 |  | 34.2312 | 9.5087 |  | 37.9422 | 10.5395 |  | 49.7893 | 13.8304 | -19.8 | -9.7 |  |  |  | 0.49541 | 100 | ОК
13 | 95.5798 | 2.375 | 0.6906 | 0.1008 | 0.1024 | 0.0015 | 0.0204 | 0.0148 | 0.019 | 0.0072 | 0.9196 | 0.169 | 0.7018 |  | 34.2625 | 9.5174 |  | 37.9739 | 10.5483 |  | 49.7467 | 13.8185 | -20.9 | -11 |  |  |  | 1.1749 | 100.0001
14 | 95.1265 | 2.7436 | 0.7352 | 0.0988 | 0.1031 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0149 | 0.0185 | 0.0077 | 0.9688 | 0.1612 | 0.7046 |  | 34.3665 | 9.5463 |  | 38.0847 | 10.5791 |  | 49.7923 | 13.8312 | -21.1 | -11.3 |  |  |  | 0.77849 | 100 | ОК
15 | 95.0853 | 2.7917 | 0.7557 | 0.102 | 0.1047 | 0.0015 | 0.0206 | 0.0151 | 0.0186 | 0.0082 | 0.9344 | 0.162 | 0.7051 |  | 34.4055 | 9.5571 |  | 38.1068 | 10.5852 |  | 49.8309 | 13.8419 | -21.5 | -11.8 |  |  |  | 1.3032 | 99.9998
16 | 93.7603 | 3.5191 | 0.8693 | 0.1005 | 0.1108 | 0.0013 | 0.0209 | 0.0156 | 0.0214 | 0.0087 | 1.4161 | 0.1561 | 0.7132 |  | 34.5033 | 9.5843 |  | 38.2254 | 10.6182 |  | 49.6748 | 13.7986 | -21.9 | -12.3 |  |  |  | 1.344 | 100.0001
17 | [14 empty] | 34.5033 | 9.5843 |  | 38.2254 | 10.6182 |  | 49.6748 | 13.7986 | [5 empty] | 0.63314 | 0
18 | [14 empty] | 34.5033 | 9.5843 |  | 38.2254 | 10.6182 |  | 49.6748 | 13.7986 | [5 empty] | 0.75555 | 0
19 | 93.9376 | 2.8998 | 0.7124 | 0.0863 | 0.1079 | 0.0011 | 0.0227 | 0.018 | 0.0304 | 0.0087 | 2.0477 | 0.1274 | 0.7106 |  | 34.0599 | 9.4611 |  | 37.7428 | 10.4841 |  | 49.1378 | 13.6494 | -19 | -7.2 |  |  |  | 1.0943 | 100 | ОК
20 | 94.1161 | 2.8423 | 0.7107 | 0.0884 | 0.1089 | 0.0012 | 0.0237 | 0.0183 | 0.0315 | 0.0086 | 1.918 | 0.1322 | 0.7098 |  | 34.091 | 9.4697 |  | 37.7776 | 10.4938 |  | 49.212 | 13.67 | -19.3 | -7.5 |  |  |  | 0.73709 | 99.9999
21 | 94.1817 | 2.9359 | 0.7296 | 0.0887 | 0.1062 | 0.0012 | 0.0222 | 0.0171 | 0.0287 | 0.0097 | 1.7342 | 0.1448 | 0.7096 |  | 34.1742 | 9.4928 |  | 37.8689 | 10.5191 |  | 49.337 | 13.7047 | -17.9 | -7.4 |  |  |  | 1.3578 | 100 | ОК
22 | 94.2497 | 2.9231 | 0.7141 | 0.0863 | 0.1018 | 0.0012 | 0.0215 | 0.0168 | 0.0273 | 0.0101 | 1.7116 | 0.1366 | 0.7089 |  | 34.1647 | 9.4902 |  | 37.8592 | 10.5164 |  | 49.3569 | 13.7103 | -17.8 | -7.5 | 0.2 | 1.7 |  | 0.85975 | 100.0001
23 | 94.1844 | 2.8906 | 0.7731 | 0.1001 | 0.1219 | 0.0012 | 0.0219 | 0.0169 | 0.0291 | 0.0085 | 1.6609 | 0.1914 | 0.7105 |  | 34.2152 | 9.5042 |  | 37.9133 | 10.5315 |  | 49.3637 | 13.7121 | -19.8 | -9 |  |  |  | 1.4125 | 100 | ОК
24 | 95.153 | 2.6302 | 0.7299 | 0.1013 | 0.1076 | 0.0014 | 0.0212 | 0.0157 | 0.0231 | 0.008 | 1.0305 | 0.1782 | 0.7047 |  | 34.3208 | 9.5336 |  | 38.0347 | 10.5652 |  | 49.7243 | 13.8123 | [5 empty] | 0.62479 | 100.0001
25 | [14 empty] | 34.3208 | 9.5336 |  | 38.0347 | 10.5652 |  | 49.7243 | 13.8123 | [5 empty] | 0.91313 | 0
26 | 96.1731 | 2.0421 | 0.652 | 0.1065 | 0.1055 | 0.0016 | 0.022 | 0.0153 | 0.0178 | 0.0076 | 0.695 | 0.1614 | 0.6984 |  | 34.2404 | 9.5112 |  | 37.9533 | 10.5426 |  | 49.8418 | 13.8449 | -16.7 | -8.4 |  |  |  | 0.91508 | 99.9999
27 | 96.2531 | 1.9917 | 0.6407 | 0.1049 | 0.1037 | 0.0016 | 0.0208 | 0.0149 | 0.0157 | 0.0078 | 0.6875 | 0.1578 | 0.6977 |  | 34.2179 | 9.505 |  | 37.9293 | 10.5359 |  | 49.8342 | 13.8428 | -18.6 | -9.5 |  |  | відс. | 1.373 | 100.0002
28 | 96.111 | 2.0692 | 0.6615 | 0.1085 | 0.1074 | 0.0016 | 0.0214 | 0.0151 | 0.017 | 0.0066 | 0.7158 | 0.1648 | 0.6988 |  | 34.2459 | 9.5127 |  | 37.9588 | 10.5441 |  | 49.8336 | 13.8427 | -18.4 | -9.3 |  |  |  | 1.0835 | 99.9999
29 | 96.0849 | 2.0827 | 0.6576 | 0.1082 | 0.1067 | 0.0017 | 0.0212 | 0.0148 | 0.0165 | 0.0068 | 0.7313 | 0.1676 | 0.6989 |  | 34.2394 | 9.5109 |  | 37.9516 | 10.5421 |  | 49.8205 | 13.839 | -19.2 | -10 |  |  |  | 0.93377 | 100 | ОК
30 | 96.1182 | 2.0627 | 0.6533 | 0.1075 | 0.1057 | 0.0016 | 0.0208 | 0.0148 | 0.0158 | 0.0067 | 0.7256 | 0.1674 | 0.6987 |  | 34.2312 | 9.5087 |  | 37.9429 | 10.5397 |  | 49.8184 | 13.8384 | -19.7 | -9.9 |  |  |  | 0.86418 | 100.0001
31 | [14 empty] | 34.2312 | 9.5087 |  | 37.9429 | 10.5397 |  | 49.8184 | 13.8384 | [5 empty] | 0.58949 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.2623 | 9.5173 |  | 37.9682 | 10.5467 | [7 empty] | Всього*: | 28.9396
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Керівник |  |  |  | Начальник Шебелинського ЛВУМГ | [10 empty] | Іваньков О.В.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [10 empty] | Касьянова С.В.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
Керівник служби ГВіМ |  |  |  | Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Пивовар Є.В.
|  |  |  | метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [10 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.

## Лист2
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Панютинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | та прийнятого | РВУ "ХАРКІВАВТОГАЗ"
перелік ГРС на які поширюються результати контролю |  |  |  |  | ГРС Лозова(лінія АГНКС)
з газопроводу |  |  |  | за період з 01.12.2016 по 31.12.2016
Число місяця | Обсяг газу, переданого за добу, м3 | [6 empty] | Загальний обсяг газу, м3 | Теплота згоряння ниижа, (за поточну добу та середньозважене значення за місяць), МДж/м3
ГРС Лозова (АГНКС)
1 | 1012.74 | [6 empty] | 1012.74 |  | 1.0127 | 0.001
2 | 997.09 | [6 empty] | 997.09 |  | 0.99709 | 0.001
3 | 729.94 | [6 empty] | 729.94 |  | 0.72994 | 0.001
4 | 602.99 | [6 empty] | 602.99 |  | 0.60299 | 0.001
5 | 778.85 | [6 empty] | 778.85 |  | 0.77885 | 0.001
6 | 1221.41 | [6 empty] | 1221.41 |  | 1.2214 | 0.001
7 | 1209.19 | [6 empty] | 1209.19 |  | 1.2092 | 0.001
8 | 724.67 | [6 empty] | 724.67 |  | 0.72467 | 0.001
9 | 1098.12 | [6 empty] | 1098.12 |  | 1.0981 | 0.001
10 | 676.29 | [6 empty] | 676.29 |  | 0.67629 | 0.001
11 | 645.23 | [6 empty] | 645.23 |  | 0.64523 | 0.001
12 | 495.41 | [6 empty] | 495.41 |  | 0.49541 | 0.001
13 | 1174.86 | [6 empty] | 1174.86 |  | 1.1749 | 0.001
14 | 778.49 | [6 empty] | 778.49 |  | 0.77849 | 0.001
15 | 1303.21 | [6 empty] | 1303.21 |  | 1.3032 | 0.001
16 | 1344.04 | [6 empty] | 1344.04 |  | 1.344 | 0.001
17 | 633.14 | [6 empty] | 633.14 |  | 0.63314 | 0.001
18 | 755.55 | [6 empty] | 755.55 |  | 0.75555 | 0.001
19 | 1094.29 | [6 empty] | 1094.29 |  | 1.0943 | 0.001
20 | 737.09 | [6 empty] | 737.09 |  | 0.73709 | 0.001
21 | 1357.8 | [6 empty] | 1357.8 |  | 1.3578 | 0.001
22 | 859.75 | [6 empty] | 859.75 |  | 0.85975 | 0.001
23 | 1412.53 | [6 empty] | 1412.53 |  | 1.4125 | 0.001
24 | 624.79 | [6 empty] | 624.79 |  | 0.62479 | 0.001
25 | 913.13 | [6 empty] | 913.13 |  | 0.91313 | 0.001
26 | 915.08 | [6 empty] | 915.08 |  | 0.91508 | 0.001
27 | 1373.04 | [6 empty] | 1373.04 |  | 1.373 | 0.001
28 | 1083.47 | [6 empty] | 1083.47 |  | 1.0835 | 0.001
29 | 933.77 | [6 empty] | 933.77 |  | 0.93377 | 0.001
30 | 864.18 | [6 empty] | 864.18 |  | 0.86418 | 0.001
31 | 589.49 | [6 empty] | 589.49 |  | 0.58949 | 0.001
Загальний обсяг газу, м3 | 28939.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28939.63 |  | 28.9396 | 0.001
[8 empty] | 28939.63 |  | 28939.63
Начальник Шебелинського ЛВУМГ |  |  |  | Іваньков О.В.
Керівник підрозділу підприємства |  |  |  | прізвище |  |  | підпис
Начальник служби ГВ та М |  |  |  | Пивовар Є.В.
Керівник служби, відповідальної за облік газу |  |  |  | прізвище |  |  | підпис
дата
дата

## Лист3
Данные по объекту АГНКС (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 1012.74 | 29.112 | 43.97 | 2.07 | AB
2 | 997.09 | 37.335 | 44.33 | 3.44 | AB
3 | 729.94 | 21.441 | 44.07 | 2.96 | A
4 | 602.99 | 16.538 | 44.1 | 1.76 | AB
5 | 778.85 | 21.221 | 45.77 | 0.98 | AB
6 | 1221.41 | 38.039 | 47.36 | 4.01 | AB
7 | 1209.19 | 34.54 | 46.81 | -1.43 | AB
8 | 724.67 | 19.194 | 46.39 | 3.34 | AB
9 | 1098.12 | 29.101 | 47.27 | 7.17 | AB
10 | 676.29 | 27.781 | 47.18 | 6.73 | A
11 | 645.23 | 17.441 | 46.78 | 3.59 | A
12 | 495.41 | 12.846 | 46.37 | 0.54 | AB
13 | 1174.86 | 32.802 | 46.02 | -0.47 | AB
14 | 778.49 | 21.462 | 46.83 | 4.49 | AB
15 | 1303.21 | 35.462 | 47.84 | 0.67 | AB
16 | 1344.04 | 34.132 | 47.7 | -0.96 | AB
17 | 633.14 | 17.805 | 47.04 | 1.79 | A
18 | 755.55 | 19.974 | 47.67 | 4.25 | A
19 | 1094.29 | 29.88 | 47.34 | 4.82 | AB
20 | 737.09 | 18.488 | 47.17 | -2.25 | AB
21 | 1357.8 | 35.509 | 46.4 | 3.33 | AB
22 | 859.75 | 22.833 | 47.08 | 5.4 | AB
23 | 1412.53 | 37.798 | 47.58 | 4.93 | AB
24 | 624.79 | 15.288 | 47.25 | 3.14 | AB
25 | 913.13 | 24.214 | 47.41 | 3.38 | A
26 | 915.08 | 24.436 | 47.41 | 5.56 | AB
27 | 1373.04 | 36.056 | 47.6 | 5.8 | AB
28 | 1083.47 | 26.787 | 47.72 | 8.12 | AB
29 | 933.77 | 24.223 | 47.02 | 4.73 | AB
30 | 864.18 | 23.269 | 45.91 | 2.85 | AB
31 | 589.49 | 16.178 | 45.7 | 0.84 | A
Итого | 28939.64 | 33.167 | 46.79 | 3.45 | AB