## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [25 empty] | маршрут № 662
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз" по ГРС-1 м.Харків
Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [8 empty] | з газопроводу ШХ за період з 01.12.2016 по 31.12.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25 ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 91.6224 | 4.059 | 1.0542 | 0.1228 | 0.2076 | 0.0045 | 0.0553 | 0.0443 | 0.0897 | 0.0416 | 2.1281 | 0.6121 | 0.733 |  | 34.6 | 9.6111 |  | 38.34 | 10.65 |  | 49.14 | 13.65 | [5 empty] | 1.7487 | 100.0416
2 | [14 empty] | 34.6 | 9.6111 |  | 38.34 | 10.65 |  | 49.19 | 13.6639 | -8.4 | -1.8 | 1.2 | < 0,2 | відсутні | 1.3587 | 0
3 | [14 empty] | 34.6 | 9.6111 |  | 38.34 | 10.65 |  | 49.19 | 13.6639 | [5 empty] | 0.46409 | 0
4 | 91.6255 | 4.1399 | 1.0598 | 0.1211 | 0.2013 | 0.0049 | 0.056 | 0.045 | 0.0893 |  | 2.0391 | 0.6179 | 0.7331 |  | 34.65 | 9.625 |  | 38.39 | 10.6639 |  | 49.21 | 13.6694 | [5 empty] | 0.16652 | 99.9998
5 | 91.989 | 3.9859 | 1.0172 | 0.1164 | 0.193 | 0.0046 | 0.0546 | 0.0434 | 0.0873 |  | 1.9274 | 0.5813 | 0.7303 |  | 34.62 | 9.6167 |  | 38.36 | 10.6556 |  | 49.26 | 13.6833 | [5 empty] | 1.3378 | 100.0001
6 | 92.0936 | 3.9686 | 1.0009 | 0.1126 | 0.1852 | 0.0042 | 0.0529 | 0.0423 | 0.082 |  | 1.8724 | 0.5853 | 0.7294 |  | 34.61 | 9.6139 |  | 38.34 | 10.65 |  | 49.27 | 13.6861 | [5 empty] | 1.5664 | 100 | ОК
7 | 92.2828 | 3.8702 | 0.9839 | 0.1126 | 0.1794 | 0.0036 | 0.052 | 0.0409 | 0.0777 |  | 1.8182 | 0.5787 | 0.7279 |  | 34.58 | 9.6056 |  | 38.32 | 10.6444 |  | 49.29 | 13.6917 | [5 empty] | 1.1492 | 100 | ОК
8 | 92.4013 | 3.8311 | 0.9654 | 0.1108 | 0.1804 | 0.0047 | 0.0498 | 0.0397 | 0.0756 |  | 1.7787 | 0.5625 | 0.727 |  | 34.57 | 9.6028 |  | 38.31 | 10.6417 |  | 49.31 | 13.6972 | [5 empty] | 1.6371 | 100 | ОК
9 | [14 empty] | 34.57 | 9.6028 |  | 38.31 | 10.6417 |  | 49.31 | 13.6972 | [5 empty] | 1.4987 | 0
10 | [14 empty] | 34.57 | 9.6028 |  | 38.31 | 10.6417 |  | 49.31 | 13.6972 | [5 empty] | 0.89997 | 0
11 | 91.876 | 4.0341 | 1.0333 | 0.1188 | 0.1982 | 0.0067 | 0.0574 | 0.044 | 0.093 |  | 1.9035 | 0.635 | 0.7317 |  | 34.65 | 9.625 |  | 38.39 | 10.6639 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 0.3026 | 100 | ОК
12 | 91.8255 | 4.0619 | 1.0418 | 0.1202 | 0.1987 | 0.0067 | 0.0569 | 0.0434 | 0.0895 |  | 1.917 | 0.6385 | 0.732 |  | 34.65 | 9.625 |  | 38.39 | 10.6639 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 1.55 | 100.0001
13 | 91.8796 | 4.0363 | 1.0404 | 0.1191 | 0.1985 | 0.0066 | 0.0567 | 0.0431 | 0.081 |  | 1.9054 | 0.6334 | 0.7314 |  | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 1.7661 | 100.0001
14 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 0.59732 | 0
15 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 0.58553 | 0
18 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 0.47999 | 0
19 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 1.2878 | 0
20 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 1.2257 | 0
21 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 1.7242 | 0
22 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 1.1614 | 0
23 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | -8.2 | -1.5 | 1.3 | < 0,2 | відсутні | 1.1879 | 0
24 | [14 empty] | 34.64 | 9.6222 |  | 38.38 | 10.6611 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 0.68398 | 0
25 | 92.0118 | 4.0064 | 1.0326 | 0.1206 | 0.2015 | 0.0047 | 0.0577 | 0.0464 | 0.0821 |  | 1.8314 | 0.6049 | 0.7306 |  | 34.67 | 9.6306 |  | 38.41 | 10.6694 |  | 49.32 | 13.7 | [5 empty] | 0.34578 | 100.0001
26 | 91.9528 | 4.0142 | 1.0418 | 0.1209 | 0.1997 | 0.004 | 0.0582 | 0.0466 | 0.0795 |  | 1.8607 | 0.6218 | 0.731 |  | 34.66 | 9.6278 |  | 38.4 | 10.6667 |  | 49.28 | 13.6889 | [5 empty] | 1.4122 | 100.0002
27 | 91.9379 | 4.025 | 1.0345 | 0.1193 | 0.2024 | 0.0045 | 0.0579 | 0.0468 | 0.082 |  | 1.8687 | 0.6212 | 0.7311 |  | 34.66 | 9.6278 |  | 38.4 | 10.6667 |  | 49.28 | 13.6889 | [5 empty] | 1.2444 | 100.0002
28 | 91.7891 | 4.0624 | 1.0595 | 0.1238 | 0.2065 | 0.0043 | 0.0599 | 0.0485 | 0.0847 |  | 1.9061 | 0.6549 | 0.7326 |  | 34.67 | 9.6306 |  | 38.41 | 10.6694 |  | 49.25 | 13.6806 | [5 empty] | 1.4124 | 99.9997
29 | 91.7102 | 4.1096 | 1.0572 | 0.1225 | 0.2085 | 0.0046 | 0.0604 | 0.0482 | 0.0834 |  | 1.9316 | 0.6638 | 0.733 |  | 34.67 | 9.6306 |  | 38.41 | 10.6694 |  | 49.23 | 13.675 | [5 empty] | 1.1527 | 100 | ОК
30 | [14 empty] | 34.67 | 9.6306 |  | 38.41 | 10.6694 |  | 49.23 | 13.675 | [5 empty] | 1.3348 | 0
31 | [14 empty] | 34.67 | 9.6306 |  | 38.41 | 10.6694 |  | 49.23 | 13.675 | [5 empty] | 0.18773 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.6285 | 9.619 |  | 38.368 | 10.6578 | [6 empty] | Всього* : |  | 31.4698
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського п/м Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць без урахування ВТВ

## Лист2
Данные по объекту 19-31 (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 1748.7 | 80.535 | 11.62 | -3.99 | AB | 1.7487
2 | 1358.74 | 60.73 | 11.61 | -2.54 | AB | 1.3587
3 | 464.09 | 22.904 | 11.62 | -3.21 | A | 0.46409
4 | 166.52 | 4.207 | 11.64 | -7.29 | A | 0.16652
5 | 1337.79 | 58.68 | 11.64 | -6.72 | AB | 1.3378
6 | 1566.44 | 68.003 | 11.63 | -5.03 | AB | 1.5664
7 | 1149.23 | 46.51 | 11.66 | -12.87 | AB | 1.1492
8 | 1637.07 | 54.887 | 11.62 | -2.22 | AB | 1.6371
9 | 1498.72 | 65.711 | 11.61 | 2.81 | AB | 1.4987
10 | 899.97 | 39.323 | 11.6 | 2.55 | A | 0.89997
11 | 302.6 | 14.634 | 11.61 | -3.77 | A | 0.3026
12 | 1550.01 | 68.312 | 11.63 | -6.34 | AB | 1.55
13 | 1766.12 | 73.58 | 11.66 | -9.82 | AB | 1.7661
14 | 597.32 | 27.744 | 2.54 | -6.11 | AB | 0.59732
15 | 0 | 0 | 1.12 | -10.09 |  | 0
16 | 0 | 0 | 1.03 | -17.66 |  | 0
17 | 585.53 | 31.115 | 9.04 | -8.83 | A | 0.58553
18 | 479.99 | 9.399 | 12 | -2.32 | A | 0.47999
19 | 1287.8 | 49.651 | 12 | -1.94 | A | 1.2878
20 | 1225.74 | 47.621 | 11.75 | -0.62 | A | 1.2257
21 | 1724.18 | 62.776 | 11.75 | -0.5 | A | 1.7242
22 | 1161.41 | 42.568 | 11.82 | -0.5 | A | 1.1614
23 | 1187.91 | 43.737 | 11,77* | -2,30* | ABC | 1.1879
24 | 683.98 | 22.778 | 11.64 | -0.7 | A | 0.68398
25 | 345.78 | 10.31 | 11.65 | -2.42 | A | 0.34578
26 | 1412.23 | 60.096 | 11.63 | -0.7 | AB | 1.4122
27 | 1244.38 | 55.854 | 11.61 | -0.45 | AB | 1.2444
28 | 1412.4 | 63.688 | 11.59 | 0.66 | AB | 1.4124
29 | 1152.66 | 49.557 | 11.61 | -0.28 | AB | 1.1527
30 | 1334.75 | 57.579 | 11.64 | -7.41 | AB | 1.3348
31 | 187.73 | 6.533 | 11.62 | -5.26 | A | 0.18773
Итого | 31469,78* | 45.403 | 11,58* | -3,29* | ABC | 31.4698