## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [26 empty] | Маршрут № 666
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківміськгаз" по ГРС-3 м.Харків
Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [8 empty] | з газопроводу ШХ за період з 01.12.2016 по 31.12.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25 ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.49 | 9.5806 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 48.9 | 13.5833 | [5 empty] | 617.1357 | 0
2 | [14 empty] | 34.49 | 9.5806 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 48.9 | 13.5833 | [5 empty] | 595.5755 | 0
3 | [14 empty] | 34.49 | 9.5806 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 48.9 | 13.5833 | [5 empty] | 601.4709 | 0
4 | [14 empty] | 34.49 | 9.5806 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 48.9 | 13.5833 | [5 empty] | 605.5894 | 0
5 | [14 empty] | 34.49 | 9.5806 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 48.9 | 13.5833 | [5 empty] | 619.5524 | 0
6 | [14 empty] | 34.49 | 9.5806 |  | 38.19 | 10.6083 |  | 48.9 | 13.5833 | [5 empty] | 616.9865 | 0
7 | 92.7445 | 3.4889 | 0.8744 | 0.111 | 0.1641 | 0.0056 | 0.0467 | 0.0381 | 0.1052 | 0.0093 | 1.8284 | 0.5837 | 0.725 |  | 34.43 | 9.5639 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.15 | 13.6528 | -8.8 | -2.5 | 1.1 | < 0,2 | відсутні | 676.105 | 99.9999
8 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.15 | 13.6528 | [5 empty] | 641.8082 | 0
9 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.15 | 13.6528 | [5 empty] | 668.9174 | 0
10 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.15 | 13.6528 | [5 empty] | 709.5454 | 0
11 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.15 | 13.6528 | [5 empty] | 723.3637 | 0
12 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.15 | 13.6528 | [5 empty] | 721.9177 | 0
13 | [14 empty] | 34.43 | 9.5639 |  | 38.14 | 10.5944 |  | 49.15 | 13.6528 | [5 empty] | 752.4804 | 0
14 | 92.2077 | 3.4596 | 0.904 | 0.119 | 0.1753 | 0.0048 | 0.0506 | 0.0422 | 0.0975 | 0.0137 | 2.1042 | 0.8214 | 0.7296 |  | 34.2761 | 9.5211 |  | 37.9646 | 10.5457 |  | 48.779 | 13.5497 | -9.1 | -2.1 |  |  |  | 763.682 | 100 | ОК
15 | [14 empty] | 34.2761 | 9.5211 |  | 37.9646 | 10.5457 |  | 48.779 | 13.5497 | [5 empty] | 742.1101 | 0
16 | [14 empty] | 34.2761 | 9.5211 |  | 37.9646 | 10.5457 |  | 48.779 | 13.5497 | [5 empty] | 887.1703 | 0
17 | [14 empty] | 34.2761 | 9.5211 |  | 37.9646 | 10.5457 |  | 48.779 | 13.5497 | [5 empty] | 877.6733 | 0
18 | [14 empty] | 34.2761 | 9.5211 |  | 37.9646 | 10.5457 |  | 48.779 | 13.5497 | [5 empty] | 813.5111 | 0
19 | [14 empty] | 34.2761 | 9.5211 |  | 37.9646 | 10.5457 |  | 48.779 | 13.5497 | [5 empty] | 715.6616 | 0
20 | 91.6973 | 3.5524 | 0.9195 | 0.1165 | 0.1801 | 0.0047 | 0.0528 | 0.0445 | 0.1209 | 0.0115 | 2.4279 | 0.872 | 0.725 |  | 34.22 | 9.5056 |  | 37.9 | 10.5278 |  | 48.57 | 13.4917 | -8.7 | -2.3 | 1.3 | < 0,2 | відсутні | 670.3357 | 100.0001
21 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.9 | 10.5278 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 645.3715 | 0
22 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.9 | 10.5278 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 603.7459 | 0
23 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.9 | 10.5278 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 569.2573 | 0
24 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.9 | 10.5278 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 585.4289 | 0
25 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.9 | 10.5278 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 591.5106 | 0
26 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.9 | 10.5278 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 578.4326 | 0
27 | [14 empty] | 34.22 | 9.5056 |  | 37.9 | 10.5278 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 581.1348 | 0
28 | 90.8113 | 3.8294 | 1.0028 | 0.1328 | 0.2185 | 0.0067 | 0.0664 | 0.0567 | 0.1424 | 0.017 | 2.5707 | 1.1453 | 0.7421 |  | 34.29 | 9.525 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 48.38 | 13.4389 | -8.5 | -1.9 |  |  |  | 522.6792 | 100 | ОК
29 | [14 empty] | 34.29 | 9.525 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 48.38 | 13.4389 | [5 empty] | 505.0917 | 0
30 | [14 empty] | 34.29 | 9.525 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 48.38 | 13.4389 | [5 empty] | 523.4769 | 0
31 | [14 empty] | 34.29 | 9.525 |  | 37.97 | 10.5472 |  | 48.38 | 13.4389 | [5 empty] | 577.6332 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.3398 | 9.5388 |  | 38.0327 | 10.5646 | [6 empty] | Всього* : |  | 20304.3552
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського п/м Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць без урахування ВТВ

## Лист2
Данные по объекту ХГРС-3 (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 617135.69 | 1087.5 | 4.45 | -1.45 | A | 617.1357
2 | 595575.5 | 975.448 | 4.58 | -1.61 | A | 595.5755
3 | 601470.88 | 998.731 | 4.56 | -1.97 | A | 601.4709
4 | 605589.44 | 1015.119 | 4.54 | -2.22 | A | 605.5894
5 | 619552.38 | 1062.189 | 4.54 | -2.8 | A | 619.5524
6 | 616986.5 | 1052.453 | 4.54 | -2.62 | A | 616.9865
7 | 676105 | 1268.459 | 4.54 | -2.71 | AB | 676.105
8 | 641808.19 | 1113.627 | 4.6 | -2.86 | A | 641.8082
9 | 668917.38 | 1241.767 | 4.52 | -1.73 | A | 668.9174
10 | 709545.44 | 1385.456 | 4.54 | -2.05 | A | 709.5454
11 | 723363.75 | 1426.228 | 4.58 | -2.75 | A | 723.3637
12 | 721917.75 | 1418.355 | 4.57 | -3.33 | A | 721.9177
13 | 752480.38 | 1564.974 | 4.52 | -3.2 | A | 752.4804
14 | 763682 | 1583.048 | 4.6 | -3.97 | AB | 763.682
15 | 742110.13 | 1537.985 | 4.49 | -3.66 | A | 742.1101
16 | 887170.31 | 2040.399 | 4.86 | -3.12 | A | 887.1703
17 | 877673.31 | 1991.559 | 4.88 | -3.22 | A | 877.6733
18 | 813511.06 | 1703.169 | 4.87 | -3.52 | A | 813.5111
19 | 715661.63 | 1378.147 | 4.66 | -3.66 | A | 715.6616
20 | 670335.69 | 1227.515 | 4.56 | -4.27 | A | 670.3357
21 | 645371.5 | 1145.929 | 4.55 | -3.99 | AB | 645.3715
22 | 603745.94 | 991.881 | 4.59 | -3.63 | A | 603.7459
23 | 569257.31 | 893.276 | 4.52 | -4.28 | A | 569.2573
24 | 585428.88 | 936.344 | 4.58 | -3.85 | A | 585.4289
25 | 591510.63 | 956.01 | 4.56 | -4.35 | A | 591.5106
26 | 578432.63 | 911.359 | 4.57 | -4.28 | A | 578.4326
27 | 581134.81 | 919.433 | 4.58 | -3.64 | A | 581.1348
28 | 522679.22 | 777.441 | 4.41 | -3.67 | AB | 522.6792
29 | 505091.72 | 768.55 | 4.19 | -3.71 | A | 505.0917
30 | 523476.91 | 845.059 | 4.09 | -4.36 | A | 523.4769
31 | 577633.19 | 1010.718 | 4.17 | -4.29 | A | 577.6332
Итого | 20304355.09 | 1087.5 | 4.45 | -1.45 | AB | 20304.3552