## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [25 empty] | маршрут № 668
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз" по ГРС-4 м.Харків
Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [8 empty] | з газопроводу ШХ за період з 01.12.2016 по 31.12.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25 ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 34.83 | 9.675 |  | 38.57 | 10.7139 |  | 49.63 | 13.7861 | [5 empty] | 53.8858 | 0
2 | 92.3152 | 4.0447 | 0.9681 | 0.1136 | 0.1934 | 0.0071 | 0.0508 | 0.0409 | 0.1186 | 0.0266 | 1.7552 | 0.3658 | 0.7277 |  | 34.77 | 9.6583 |  | 38.5 | 10.6944 |  | 49.53 | 13.7583 | [5 empty] | 49.1851 | 100 | ОК
3 | [14 empty] | 34.77 | 9.6583 |  | 38.5 | 10.6944 |  | 49.53 | 13.7583 | [5 empty] | 49.4998 | 0
4 | [14 empty] | 34.77 | 9.6583 |  | 38.5 | 10.6944 |  | 49.53 | 13.7583 | [5 empty] | 51.1629 | 0
5 | 92.3869 | 4.0373 | 0.9751 | 0.1161 | 0.192 | 0.0073 | 0.049 | 0.0401 | 0.1247 | 0.0166 | 1.7218 | 0.3329 | 0.7273 |  | 34.8 | 9.6667 |  | 38.54 | 10.7056 |  | 49.59 | 13.775 | -8.4 | -2.1 | 0.9 | < 0,2 | відсутні | 53.6104 | 99.9998
6 | [14 empty] | 34.8 | 9.6667 |  | 38.54 | 10.7056 |  | 49.59 | 13.775 | [5 empty] | 52.3976 | 0
7 | [14 empty] | 34.8 | 9.6667 |  | 38.54 | 10.7056 |  | 49.59 | 13.775 | [5 empty] | 58.1994 | 0
8 | [14 empty] | 34.8 | 9.6667 |  | 38.54 | 10.7056 |  | 49.59 | 13.775 | [5 empty] | 55.2841 | 0
9 | 92.7304 | 3.9174 | 0.9418 | 0.112 | 0.1816 | 0.0074 | 0.0492 | 0.0395 | 0.1156 | 0.0252 | 1.5334 | 0.3465 | 0.7249 |  | 34.78 | 9.6611 |  | 38.52 | 10.7 |  | 49.65 | 13.7917 | [5 empty] | 45.6037 | 100 | ОК
10 | [14 empty] | 34.78 | 9.6611 |  | 38.52 | 10.7 |  | 49.65 | 13.7917 | [5 empty] | 42.2692 | 0
11 | [14 empty] | 34.78 | 9.6611 |  | 38.52 | 10.7 |  | 49.65 | 13.7917 | [5 empty] | 44.7943 | 0
12 | [14 empty] | 34.78 | 9.6611 |  | 38.52 | 10.7 |  | 49.65 | 13.7917 | [5 empty] | 48.6919 | 0
13 | 92.9355 | 3.7522 | 0.9272 | 0.1115 | 0.1772 | 0.0069 | 0.0484 | 0.0397 | 0.1247 | 0.0185 | 1.4758 | 0.3824 | 0.724 |  | 34.75 | 9.6528 |  | 38.48 | 10.6889 |  | 49.64 | 13.7889 | -8.7 | -1.9 |  |  |  | 55.5611 | 100 | ОК
14 | [14 empty] | 34.75 | 9.6528 |  | 38.48 | 10.6889 |  | 49.64 | 13.7889 | [5 empty] | 54.6579 | 0
15 | [14 empty] | 34.75 | 9.6528 |  | 38.48 | 10.6889 |  | 49.64 | 13.7889 | [5 empty] | 55.4448 | 0
16 | 92.6671 | 3.9408 | 0.9538 | 0.1106 | 0.1724 | 0.0063 | 0.0463 | 0.0374 | 0.1153 | 0.0271 | 1.5684 | 0.3545 | 0.7251 |  | 34.77 | 9.6583 |  | 38.5 | 10.6944 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 62.2654 | 100 | ОК
17 | [14 empty] | 34.77 | 9.6583 |  | 38.5 | 10.6944 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 62.0088 | 0
18 | [14 empty] | 34.77 | 9.6583 |  | 38.5 | 10.6944 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 55.0471 | 0
19 | [14 empty] | 34.77 | 9.6583 |  | 38.5 | 10.6944 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 50.8706 | 0
20 | 92.6081 | 3.9521 | 0.9392 | 0.1107 | 0.1825 | 0.0075 | 0.0501 | 0.0404 | 0.1273 | 0.0299 | 1.6271 | 0.325 | 0.7257 |  | 34.78 | 9.6611 |  | 38.52 | 10.7 |  | 49.62 | 13.7833 | -8.3 | -2.4 | 1.1 | < 0,2 | відсутні | 54.0561 | 99.9999
21 | [14 empty] | 34.78 | 9.6611 |  | 38.52 | 10.7 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 55.6892 | 0
22 | [14 empty] | 34.78 | 9.6611 |  | 38.52 | 10.7 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 50.3268 | 0
23 | 92.5841 | 4.0066 | 0.9646 | 0.1133 | 0.1869 | 0.0076 | 0.0507 | 0.0412 | 0.1078 | 0.0247 | 1.5754 | 0.3371 | 0.7258 |  | 34.81 | 9.6694 |  | 38.55 | 10.7083 |  | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 49.5632 | 100 | ОК
24 | [14 empty] | 34.81 | 9.6694 |  | 38.55 | 10.7083 |  | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 47.8627 | 0
25 | [14 empty] | 34.81 | 9.6694 |  | 38.55 | 10.7083 |  | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 47.8047 | 0
26 | [14 empty] | 34.81 | 9.6694 |  | 38.55 | 10.7083 |  | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 46.4621 | 0
27 | 92.6093 | 4.0301 | 0.9636 | 0.115 | 0.1913 | 0.008 | 0.053 | 0.043 | 0.1212 | 0.0254 | 1.52 | 0.32 | 0.726 |  | 34.86 | 9.6833 |  | 38.61 | 10.725 |  | 49.73 | 13.8139 | -8.8 | -1.5 |  |  |  | 45.7121 | 99.9999
28 | [14 empty] | 34.86 | 9.6833 |  | 38.61 | 10.725 |  | 49.73 | 13.8139 | [5 empty] | 44.0456 | 0
29 | [14 empty] | 34.86 | 9.6833 |  | 38.61 | 10.725 |  | 49.73 | 13.8139 | [5 empty] | 44.884 | 0
30 | [14 empty] | 34.86 | 9.6833 |  | 38.61 | 10.725 |  | 49.73 | 13.8139 | [5 empty] | 48.4407 | 0
31 | [14 empty] | 34.86 | 9.6833 |  | 38.61 | 10.725 |  | 49.73 | 13.8139 | [5 empty] | 53.2223 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.7945 | 9.6651 |  | 38.5325 | 10.7035 | [6 empty] | Всього* : |  | 1588.5095
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського п/м Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць без урахування ВТВ

## Лист2
Данные по объекту пос.Бабаи (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 53885.84 | 3777.746 | 3.52 | -1.53 |  | 53.8858
2 | 49185.14 | 1290,725* | 3,52* | -1,17* | ABC | 49.1851
3 | 49499.8 | 111.563 | 3.52 | -1.27 |  | 49.4998
4 | 51162.95 | 118.652 | 3.53 | -1.61 |  | 51.1629
5 | 53610.4 | 130.94 | 3.52 | -2.55 | AB | 53.6104
6 | 52397.64 | 124.314 | 3.53 | -1.83 |  | 52.3976
7 | 58199.41 | 156.811 | 3.51 | -3.27 | A | 58.1994
8 | 55284.06 | 140.351 | 3.49 | -1.62 |  | 55.2841
9 | 45603.68 | 95.491 | 3.51 | 0.85 | B | 45.6037
10 | 42269.21 | 81.866 | 3.51 | 0.58 |  | 42.2692
11 | 44794.33 | 91.001 | 3.51 | -1.57 |  | 44.7943
12 | 48691.86 | 107.44 | 3.51 | -2.53 |  | 48.6919
13 | 55561.08 | 139.965 | 3.53 | -3.02 | AB | 55.5611
14 | 54657.9 | 134.461 | 3.53 | -2.27 |  | 54.6579
15 | 55444.83 | 138.252 | 3.53 | -2.83 | A | 55.4448
16 | 62265.39 | 176.113 | 3.53 | -3.7 | AB | 62.2654
17 | 62008.85 | 173.68 | 3.53 | -2.66 |  | 62.0088
18 | 55047.05 | 137.484 | 3.52 | -1.67 |  | 55.0471
19 | 50870.64 | 117.241 | 3.52 | -1.23 |  | 50.8706
20 | 54056.09 | 131.838 | 3.54 | -2.68 | B | 54.0561
21 | 55689.17 | 140.203 | 3.52 | -2.38 |  | 55.6892
22 | 50326.82 | 114.758 | 3.52 | -1.77 |  | 50.3268
23 | 49563.17 | 111.275 | 3.51 | -2.02 | B | 49.5632
24 | 47862.66 | 104.334 | 3.51 | -1.35 |  | 47.8627
25 | 47804.66 | 103.609 | 3.51 | -1.92 |  | 47.8047
26 | 46462.13 | 97.787 | 3.52 | -1.61 |  | 46.4621
27 | 45712.13 | 95.062 | 3.51 | -1.32 | B | 45.7121
28 | 44045.64 | 88.33 | 3.51 | -1.04 |  | 44.0456
29 | 44884.01 | 91.142 | 3.53 | -1.37 |  | 44.884
30 | 48440.7 | 105.762 | 3.53 | -2.56 |  | 48.4407
31 | 53222.26 | 128.149 | 3.52 | -2.7 |  | 53.2223
Итого | 1588509,47* | 276,011* | 3,52* | -1,86* | ABC | 1588.5095