## Лист1 (2)
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [11 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [9 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
СєвєродонецькеЛВУМГ | [7 empty] | по Куп`янське УЕГГ, Чугуївське УЕГГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію №РЬ 089/2014 чинне до 06.06.2017 р.
маршрут №___676_
з газопроводу Новопсков-Лоскутівка, Шебелинка-Слов`янськ за період з 01.12.2016р. по 31.12.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 371.8079 | 0
2 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 344.0194 | 0
3 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 335.5982 | 0
4 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 346.1449 | 0
5 | [12 empty] | 0.7299 |  | 34.08 | 9.4667 |  | 37.75 | 10.4861 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 367.6906 | 0
6 | 91.5702 | 3.8873 | 0.8861 | 0.0834 | 0.1251 | 0.005 | 0.0239 | 0.0193 | 0.0498 | 0.0099 | 2.9586 | 0.3814 | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 |  |  | 2 | 11 | відс. | 363.699 | 100 | ОК
7 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 393.7361 | 0
8 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 393.8621 | 0
9 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 332.5338 | 0
10 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 300.5573 | 0
11 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 312.0592 | 0
12 | [12 empty] | 0.7269 |  | 34.06 | 9.4611 |  | 37.73 | 10.4806 |  | 48.57 | 13.4917 | [5 empty] | 335.064 | 0
13 | 93.8073 | 3.0769 | 0.7687 | 0.0872 | 0.1056 | 0.0047 | 0.0195 | 0.0154 | 0.017 | 0.0097 | 1.9378 | 0.1503 | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 390.0601 | 100.0001
14 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 378.1246 | 0
15 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 375.2496 | 0
16 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 423.8048 | 0
17 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 427.2699 | 0
18 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 381.5539 | 0
19 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 355.4595 | 0
20 | [12 empty] | 0.7116 |  | 34.14 | 9.4833 |  | 37.83 | 10.5083 |  | 49.22 | 13.6722 | [5 empty] | 383.5737 | 0
21 | 92.0606 | 3.6061 | 0.738 | 0.0657 | 0.0995 | 0.0007 | 0.0228 | 0.0201 | 0.0405 | 0.0106 | 3.2714 | 0.064 | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 412.6353 | 100 | ОК
22 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 370.3295 | 0
23 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 361.8287 | 0
24 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 349.6759 | 0
25 | [12 empty] | 0.7202 |  | 33.86 | 9.4056 |  | 37.51 | 10.4194 |  | 48.51 | 13.475 | [5 empty] | 340.4274 | 0
26 | 92.5931 | 3.9702 | 0.9726 | 0.0873 | 0.111 | 0.0054 | 0.0176 | 0.0146 | 0.0186 | 0.0093 | 2.0221 | 0.1782 | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | -17.7 | -16 |  |  |  | 336.7256 | 100 | ОК
27 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 330.2192 | 0
28 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 319.8808 | 0
29 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 317.2569 | 0
30 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 343.6619 | 0
31 | [12 empty] | 0.72 |  | 34.45 | 9.5694 |  | 38.16 | 10.6 |  | 49.36 | 13.7111 | [5 empty] | 368.0963 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 | 0 | 34.123 | 9.4786 | 0 | 37.8026 | 10.5007 | [6 empty] | Всього* : |  | 11161.602
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ _______________________________________________________________________________ | [15 empty] | Ю.О.Головко |  |  |  | 2017
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВіМ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | А.М. Левковіч |  |  |  | 2017
| Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу | [12 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ_________________________________________________________________________________________________ | [15 empty] | М.О.Єрьоменко |  |  |  | 2017
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ.
Note on AC14: покази потокового приладу
Note on AC15: покази потокового приладу
Note on AC45: місячний об'єм газу узгоджений з диспетчерами з врахуванням ВТВ

## Лист2
Данные по объекту Ду150 (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3 | V, м3
1 | 60989.73 | 7858.2 | 3839.04 | 272662.59 | 17565.08 | 8893.21 | 371.8079
2 | 56276.85 | 7123.86 | 4595.34 | 252065.33 | 15789.77 | 8168.23 | 344.0194
3 | 56047.9 | 7213.04 | 4926.08 | 244001.81 | 15383.11 | 8026.22 | 335.5982
4 | 58237.79 | 7508.15 | 5165.85 | 250389.23 | 16261.01 | 8582.85 | 346.1449
5 | 60894.63 | 7716.99 | 5513.38 | 267187.81 | 17254.78 | 9122.98 | 367.6906
6 | 59204.97 | 7923.84 | 5276.32 | 264892.34 | 17191.66 | 9209.91 | 363.699
7 | 63641.33 | 8156.38 | 5900.96 | 288115.31 | 18330.76 | 9591.36 | 393.7361
8 | 63040.63 | 8246.44 | 5580.78 | 290455.16 | 17507.6 | 9031.48 | 393.8621
9 | 52178.24 | 6765.31 | 4779.98 | 245847.94 | 14779.31 | 8183.03 | 332.5338
10 | 47609.22 | 6115.83 | 4282.45 | 221931.7 | 13353.71 | 7264.39 | 300.5573
11 | 48897.43 | 6500.01 | 4310.98 | 230457.88 | 14114.4 | 7778.51 | 312.0592
12 | 52303.64 | 6990.61 | 4722.49 | 247928.88 | 14996.27 | 8122.06 | 335.064
13 | 59884.05 | 7922.89 | 5540.14 | 290125.06 | 17591.54 | 8996.46 | 390.0601
14 | 59403.71 | 7764.36 | 5425.22 | 279298.91 | 17396.46 | 8835.93 | 378.1246
15 | 58491.9 | 7647.55 | 5269.86 | 277684 | 17369.84 | 8786.44 | 375.2496
16 | 65339.65 | 8905.71 | 6287.25 | 313330.34 | 19906.29 | 10035.58 | 423.8048
17 | 65163.7 | 8625.68 | 6022.03 | 317807.16 | 19576.03 | 10075.3 | 427.2699
18 | 59405.56 | 8038.42 | 5388.23 | 281686.16 | 17620.3 | 9415.19 | 381.5539
19 | 56104.34 | 7516.67 | 5162.56 | 261325.84 | 16421.3 | 8928.81 | 355.4595
20 | 58691.56 | 7608.24 | 5405.11 | 285505.63 | 17262.42 | 9100.75 | 383.5737
21 | 63833.41 | 8563.92 | 5852.9 | 306342.78 | 18313.97 | 9728.31 | 412.6353
22 | 58678.48 | 7733.2 | 5271.65 | 272795.69 | 16834.9 | 9015.56 | 370.3295
23 | 57722.41 | 7606.42 | 5182.72 | 265966 | 16705.46 | 8645.73 | 361.8287
24 | 55022.3 | 7284.27 | 4984.5 | 258183.42 | 15860.83 | 8340.59 | 349.6759
25 | 53807.25 | 7117.69 | 4858.48 | 250821.09 | 15601.22 | 8221.67 | 340.4274
26 | 53099.09 | 7210.52 | 4822.98 | 248038.88 | 15499.76 | 8054.41 | 336.7256
27 | 51956.67 | 7054.68 | 4820.73 | 243152.33 | 15190.49 | 8044.35 | 330.2192
28 | 50221.16 | 6883.49 | 4585.15 | 235619.8 | 14736.07 | 7835.16 | 319.8808
29 | 50044.03 | 6623.38 | 4483.68 | 233609.45 | 14805.48 | 7690.9 | 317.2569
30 | 53373.07 | 7063.95 | 4816.51 | 254164.31 | 16000.94 | 8243.08 | 343.6619
31 | 56179.59 | 7541.22 | 5227.55 | 272710.03 | 17424.96 | 9012.92 | 368.0963
1 | 56134.17 | 7336.75 | 5097.33 | 262696.53 | 16711.37 | 8640.73
Итого | 1821878.45 | 240167,68* | 163398,22* | 8486799,39* | 529357.08 | 277622.11