## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [26 empty] | Маршрут № 664
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [8 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківміськгаз" по ГРС-2 м.Харків
Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [8 empty] | з газопроводу ШБКБ за період з 01.12.2016 по 31.12.2016
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3 | Обсяг газу, тис. м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при | [6 empty] | 20/25 ºС
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3 | Теплота згоряння вища, ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 | Число Воббе вище, кВт⋅год/м3
1 | 92.1994 | 3.9595 | 0.9707 | 0.1204 | 0.1953 | 0.0065 | 0.0495 | 0.0417 | 0.1334 | 0.004 | 2.0058 | 0.3138 | 0.7283 |  | 34.71 | 9.6417 |  | 38.44 | 10.6778 |  | 49.43 | 13.7306 | [5 empty] | 1800.053 | 100 | ОК
2 | [14 empty] | 34.71 | 9.6417 |  | 38.44 | 10.6778 |  | 49.43 | 13.7306 | [5 empty] | 1718.3963 | 0
3 | [14 empty] | 34.71 | 9.6417 |  | 38.44 | 10.6778 |  | 49.43 | 13.7306 | [5 empty] | 1802.7233 | 0
4 | [14 empty] | 34.71 | 9.6417 |  | 38.44 | 10.6778 |  | 49.43 | 13.7306 | [5 empty] | 1853.7848 | 0
5 | [14 empty] | 34.71 | 9.6417 |  | 38.44 | 10.6778 |  | 49.43 | 13.7306 | [5 empty] | 1900.4516 | 0
6 | 93.6768 | 3.4574 | 0.8123 | 0.1002 | 0.1479 | 0.0058 | 0.0424 | 0.0343 | 0.102 | 0.0046 | 1.3905 | 0.2257 | 0.7169 |  | 34.62 | 9.6167 |  | 38.35 | 10.6528 |  | 49.71 | 13.8083 | -9.2 | -3.1 |  |  |  | 1877.7055 | 99.9999
7 | [14 empty] | 34.62 | 9.6167 |  | 38.35 | 10.6528 |  | 49.71 | 13.8083 | [5 empty] | 2021.4387 | 0
8 | 94.0194 | 3.2837 | 0.7879 | 0.0986 | 0.1335 | 0.0049 | 0.0366 | 0.0298 | 0.1062 | 0.0056 | 1.2809 | 0.2128 | 0.7145 |  | 34.59 | 9.6083 |  | 38.32 | 10.6444 |  | 49.75 | 13.8194 | [5 empty] | 1799.8015 | 99.9999
9 | [14 empty] | 34.59 | 9.6083 |  | 38.32 | 10.6444 |  | 49.75 | 13.8194 | [5 empty] | 1714.6399 | 0
10 | [14 empty] | 34.59 | 9.6083 |  | 38.32 | 10.6444 |  | 49.75 | 13.8194 | [5 empty] | 1745.8321 | 0
11 | [14 empty] | 34.59 | 9.6083 |  | 38.32 | 10.6444 |  | 49.75 | 13.8194 | [5 empty] | 1760.0297 | 0
12 | 93.9426 | 3.3883 | 0.8158 | 0.1095 | 0.1595 | 0.0069 | 0.0479 | 0.0394 | 0.1271 | 0.0029 | 1.1401 | 0.22 | 0.7166 |  | 34.75 | 9.6528 |  | 38.5 | 10.6944 |  | 49.91 | 13.8639 | -8.9 | -3.4 | 1 | < 0,2 | відсутні | 1796.488 | 100 | ОК
13 | [14 empty] | 34.75 | 9.6528 |  | 38.5 | 10.6944 |  | 49.91 | 13.8639 | [5 empty] | 1948.0132 | 0
14 | [14 empty] | 34.75 | 9.6528 |  | 38.5 | 10.6944 |  | 49.91 | 13.8639 | [5 empty] | 1876.6745 | 0
15 | 93.9369 | 3.4444 | 0.8358 | 0.1059 | 0.1454 | 0.0055 | 0.0384 | 0.0303 | 0.0915 | 0.0036 | 1.1427 | 0.2196 | 0.7153 |  | 34.7 | 9.6389 |  | 38.44 | 10.6778 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 1956.2407 | 100 | ОК
16 | [14 empty] | 34.7 | 9.6389 |  | 38.44 | 10.6778 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 2238.1393 | 0
17 | [14 empty] | 34.7 | 9.6389 |  | 38.44 | 10.6778 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 2250.6845 | 0
18 | [14 empty] | 34.7 | 9.6389 |  | 38.44 | 10.6778 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 2023.4039 | 0
19 | 93.2732 | 3.6389 | 0.8335 | 0.1024 | 0.1551 | 0.0061 | 0.0419 | 0.0328 | 0.0946 | 0.0062 | 1.6027 | 0.2125 | 0.719 |  | 34.61 | 9.6139 |  | 38.34 | 10.65 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 1953.7078 | 99.9999
20 | [14 empty] | 34.61 | 9.6139 |  | 38.34 | 10.65 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 1982.9887 | 0
21 | [14 empty] | 34.61 | 9.6139 |  | 38.34 | 10.65 |  | 49.62 | 13.7833 | [5 empty] | 1933.3186 | 0
22 | 93.5726 | 3.5045 | 0.8165 | 0.0994 | 0.1429 | 0.0052 | 0.0372 | 0.03 | 0.0918 | 0.0052 | 1.4848 | 0.2098 | 0.7169 |  | 34.58 | 9.6056 |  | 38.31 | 10.6417 |  | 49.66 | 13.7944 | -8.6 | -2.4 |  |  |  | 1747.2081 | 99.9999
23 | [14 empty] | 34.58 | 9.6056 |  | 38.31 | 10.6417 |  | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 1803.5321 | 0
24 | [14 empty] | 34.58 | 9.6056 |  | 38.31 | 10.6417 |  | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 1731.9054 | 0
25 | [14 empty] | 34.58 | 9.6056 |  | 38.31 | 10.6417 |  | 49.66 | 13.7944 | [5 empty] | 1749.0601 | 0
26 | 93.6135 | 3.5945 | 0.8611 | 0.1128 | 0.1699 | 0.0076 | 0.0483 | 0.0382 | 0.096 | 0.0038 | 1.2143 | 0.24 | 0.7183 |  | 34.77 | 9.6583 |  | 38.51 | 10.6972 |  | 49.87 | 13.8528 | -9 | -3.7 | 0.8 | < 0,2 | відсутні | 1708.4989 | 100 | ОК
27 | [14 empty] | 34.77 | 9.6583 |  | 38.51 | 10.6972 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 1685.0749 | 0
28 | [14 empty] | 34.77 | 9.6583 |  | 38.51 | 10.6972 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 1544.4147 | 0
29 | 93.5391 | 3.6079 | 0.8648 | 0.1146 | 0.1712 | 0.0076 | 0.0501 | 0.0403 | 0.1139 | 0.0069 | 1.2242 | 0.2593 | 0.7194 |  | 34.79 | 9.6639 |  | 38.54 | 10.7056 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 1561.4335 | 99.9999
30 | [14 empty] | 34.79 | 9.6639 |  | 38.54 | 10.7056 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 1803.0808 | 0
31 | [14 empty] | 34.79 | 9.6639 |  | 38.54 | 10.7056 |  | 49.87 | 13.8528 | [5 empty] | 1864.36 | 0
Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р. | [7 empty] | Гелій |  | 0 | Водень |  | 0 |  | 34.6778 | 9.6327 |  | 38.414 | 10.6705 | [6 empty] | Всього* : |  | 57153.0842
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Ханикін С.Ю. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [10 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторії Харківського п/м Харківського ЛВУМГ | [12 empty] | Крупчицький Д.О. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  |  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [12 empty] | Щербак С.О. | [6 empty] | 2017-01-03
|  |  |  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [9 empty] | прізвище |  |  |  | підпис |  |  |  | дата
* Обсяг природного газу за місяць без урахування ВТВ

## Лист2
Данные по объекту ХГРС-2 (осн.) за 12/16.
День | V, м3 | dP, кгс/м2 | Pабс, кгс/см2 | T, °C | ABC
1 | 1800053 | 2628.498 | 4.38 | -1.69 |  | 1800.053
2 | 1718396.25 | 2265.529 | 4.52 | -1.83 | B | 1718.3963
3 | 1802723.25 | 2498.354 | 4.53 | -2.06 |  | 1802.7233
4 | 1853784.75 | 2642.022 | 4.54 | -2.3 |  | 1853.7848
5 | 1900451.63 | 2780.121 | 4.53 | -2.73 |  | 1900.4516
6 | 1877705.5 | 2683.142 | 4.52 | -2.68 | B | 1877.7055
7 | 2021438.69 | 3106.238 | 4.53 | -2.77 | A | 2021.4387
8 | 1799801.5 | 2457.295 | 4.51 | -2.92 | B | 1799.8015
9 | 1714639.88 | 2218.37 | 4.51 | -2.09 |  | 1714.6399
10 | 1745832.13 | 2299.538 | 4.51 | -2.45 |  | 1745.8321
11 | 1760029.75 | 2354.606 | 4.52 | -3.15 |  | 1760.0297
12 | 1796488 | 2422.727 | 4.51 | -3.57 |  | 1796.488
13 | 1948013.25 | 2872.619 | 4.52 | -3.36 | B | 1948.0132
14 | 1876674.5 | 2657.141 | 4.51 | -4.24 |  | 1876.6745
15 | 1956240.75 | 2895.312 | 4.51 | -3.8 | B | 1956.2407
16 | 2238139.25 | 3584.445 | 4.8 | -3.43 |  | 2238.1393
17 | 2250684.5 | 3609.946 | 4.83 | -3.52 |  | 2250.6845
18 | 2023403.88 | 2894.934 | 4.82 | -3.85 |  | 2023.4039
19 | 1953707.75 | 2826.725 | 4.61 | -3.85 | B | 1953.7078
20 | 1982988.75 | 2982.648 | 4.52 | -4.12 | A | 1982.9887
21 | 1933318.63 | 2843.025 | 4.52 | -3.87 |  | 1933.3186
22 | 1747208.13 | 2285.445 | 4.54 | -3.8 | B | 1747.2081
23 | 1803532.13 | 2423.656 | 4.54 | -4.28 |  | 1803.5321
24 | 1731905.38 | 2247.697 | 4.53 | -4.05 |  | 1731.9054
25 | 1749060.13 | 2308.084 | 4.49 | -4.52 |  | 1749.0601
26 | 1708498.88 | 2179.231 | 4.53 | -4.45 | B | 1708.4989
27 | 1685074.88 | 2125.575 | 4.52 | -3.85 |  | 1685.0749
28 | 1544414.75 | 1843.989 | 4.38 | -3.88 |  | 1544.4147
29 | 1561433.5 | 1975.932 | 4.19 | -3.94 | B | 1561.4335
30 | 1803080.84 | 1199.125 | 3.79 | -6.01 | A | 1803.0808
31 | 1864360.02 | 2470.802 | 4.11 | -3.85 | A | 1864.36
Итого | 57180959.55 | 2534.928 | 4.5 | -3.45 | AB | 57153.0842