## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЬ 089/2014 дійсне до 06.06.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз" по ГРС Константинівка
з газопроводу Амвросіївка-Горловка-Слов`янськ за період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
3 | 92.5855 | 3.4869 | 0.9703 | 0.1186 | 0.1668 | 0.0023 | 0.0219 | 0.0155 | 0.0206 | 0.0093 | 2.4192 | 0.1833 | 0.7208 | 34.2601 | 8182.88 | 37.9515 | 9064.56 | 49.0574 | [5 empty] | 100.0002
11 | 92.7062 | 3.774 | 0.9657 | 0.1021 | 0.1357 | 0.0012 | 0.0238 | 0.0143 | 0.0104 | 0.0096 | 2.0701 | 0.1868 | 0.7196 | 34.3984 | 8215.92 | 38.1041 | 9101.01 | 49.2957 | -22.4 | -21.5
18 | 90.9419 | 4.2438 | 1.2045 | 0.1246 | 0.1772 | 0.0079 | 0.0175 | 0.014 | 0.0049 | 0.0118 | 3.022 | 0.2299 | 0.7314 | 34.354 | 8205.31 | 38.0436 | 9086.56 | 48.8196 |  |  | відс. | 0.006 | <0,0002
25 | 91.1611 | 4.1438 | 1.1624 | 0.1195 | 0.1739 | 0.0044 | 0.0179 | 0.0106 | 0.0028 | 0.0109 | 2.9725 | 0.2202 | 0.7296 | 34.3102 | 8194.85 | 37.9974 | 9075.52 | 48.8207 | [5 empty] | 100
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ Головко Ю.О. .2016р | [16 empty] | 2016
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Інженер ХАЛ Єрьоменко М.О. .2016р | [16 empty] | 2016
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003