## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Долина, ГРС Рожнятів, ГРС Вільхівка, ГРС Яворів, ГРС Підбереж, ГРС Болехів, ГРС Брошнів, ГРС Сваричів, ГРС Росільна, ГРС Солотвин
з газопроводу "Пасічна - Долина" за період з 01.02.2016 року. по 29.02.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
2 | 94.1942 | 3.3148 | 0.7163 | 0.1088 | 0.1187 | 0.0018 | 0.0303 | 0.0215 | 0.0468 | 0.0057 | 0.7678 | 0.6733 | 0.7144 | 34.4799 | 8235 | 49.6253 | 11853 | -6.4 | 0 | 0.0002 | 0.0003 | 100 | ОК
9 | 94.7567 | 3.3819 | 0.4807 | 0.0763 | 0.0742 | 0.0051 | 0.0145 | 0.0104 | 0.0585 | 0.0018 | 0.5819 | 0.558 | 0.7082 | 34.4082 | 8218 | 49.7482 | 11882 | -5.7 |  |  |  | 100 | ОК
16 | 94.2497 | 3.6434 | 0.6913 | 0.1148 | 0.1126 | 0.002 | 0.0242 | 0.019 | 0.0054 | 0.0075 | 0.674 | 0.4561 | 0.7116 | 34.5941 | 8262 | 49.8859 | 11915 | -6.4 |  |  |  | 100 | ОК
23 | 92.7812 | 4.5214 | 0.2973 | 0.0458 | 0.0456 | 0.0018 | 0.0188 | 0.0108 | 0.0157 | 0.0037 | 0.6442 | 1.6137 | 0.7231 | 34.1387 | 8154 | 48.8406 | 11665 | -7 |  |  |  | 100 | ОК
| Начальник Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Бойко В. Т. | [6 empty] | 29.02.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 29.02.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003