## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Стефанівка
з перемички газопроводів "Угерсько - Івано-Франківськ - Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці" за період з 01.02.2016 року. по 29.02.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
2 | 95.0491 | 0.6598 | 0.1569 | 0.0207 | 0.032 | 0.0013 | 0.0122 | 0.0091 | 0.0015 | 0.0068 | 3.8573 | 0.1933 | 0.6969 | 32.3919 | 7737 | 47.2602 | 11288 | -5.1 | 0 | 0.0002 | 0.0003 | 100 | ОК
9 | 95.0204 | 0.6608 | 0.1555 | 0.0207 | 0.0315 | 0.0064 | 0.0109 | 0.0074 | 0.0002 | 0.0059 | 3.8931 | 0.1872 | 0.697 | 32.3817 | 7734 | 47.2423 | 11284 | -5.4 |  |  |  | 100 | ОК
16 | 96.0558 | 0.6663 | 0.1567 | 0.0201 | 0.0313 | 0.0009 | 0.0089 | 0.0066 | 0.0032 | 0.0021 | 2.8592 | 0.1889 | 0.6918 | 32.7255 | 7816 | 47.924 | 11446 | -5.3 |  |  |  | 100 | ОК
23 | 95.5399 | 0.6621 | 0.1588 | 0.0197 | 0.031 | 0.0003 | 0.0093 | 0.0068 | 0.0089 | 0.003 | 3.3721 | 0.1881 | 0.6945 | 32.5606 | 7778 | 47.5891 | 11366 | -5.1 |  |  |  | 100 | ОК
| Начальник Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Бойко В. Т. | [6 empty] | 29.02.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 29.02.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003