## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Калуш-2, ГРС Войнилів, ГРС Майдан
з газопроводу "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці" за період з 01.02.2016 року. по 29.02.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
2 | 94.1338 | 3.5239 | 0.6022 | 0.0902 | 0.0986 | 0.0007 | 0.026 | 0.019 | 0.0442 | 0.0073 | 0.7278 | 0.7263 | 0.7138 | 34.4293 | 8223 | 49.5761 | 11841 | -5 | 0 | 0.0002 | 0.0003 | 100 | ОК
9 | 94.7112 | 3.2502 | 0.502 | 0.0798 | 0.0776 | 0.0048 | 0.015 | 0.0109 | 0.0509 | 0.0021 | 0.6089 | 0.6866 | 0.7092 | 34.329 | 8199 | 49.5988 | 11846 | -5.1 |  |  |  | 100 | ОК
16 | 93.3269 | 4.6123 | 0.3894 | 0.0653 | 0.0664 | 0.0008 | 0.0159 | 0.0129 | 0.0172 | 0.0067 | 0.5366 | 0.9496 | 0.7172 | 34.4981 | 8239 | 49.5544 | 11835 | -5.7 |  |  |  | 100 | ОК
23 | 93.3506 | 4.6454 | 0.2943 | 0.0458 | 0.0441 | 0.0011 | 0.0171 | 0.0098 | 0.0133 | 0.0051 | 0.6293 | 0.9441 | 0.7157 | 34.3896 | 8214 | 49.4514 | 11811 | -5.9 |  |  |  | 100 | ОК
| Начальник Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Бойко В. Т. | [6 empty] | 29.02.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 29.02.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003