## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ГРС-Братишів, ГРС-Осмолода, ГРС-Ясень
з газопроводу "Союз" за період з 1.02.2016 р. по 09.03.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 95.9977 | 2.2028 | 0.701 | 0.1123 | 0.111 | 0.001 | 0.0216 | 0.0152 | 0.0104 | 0.0036 | 0.6587 | 0.1647 | 0.6997 | 34.3206 | 8197.3345 | 49.9312 | -19.1 | не виявлено | 0.000108 | 3.4e-05 | 100 | ОК
8 | 96.0756 | 2.1608 | 0.6872 | 0.1082 | 0.1062 | 0.0017 | 0.0201 | 0.0139 | 0.0056 | 0.0035 | 0.6614 | 0.1558 | 0.6989 | 34.2893 | 8189.8586 | 49.9174 | -19.7 |  |  |  | 100 | ОК
15 | 95.7481 | 2.3824 | 0.7546 | 0.1197 | 0.1177 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0156 | 0.0081 | 0.0031 | 0.6543 | 0.1727 | 0.7017 | 34.4039 | 8217.2303 | 49.978 | -19 |  |  |  | 100 | ОК
22 | 95.4928 | 2.525 | 0.8206 | 0.1322 | 0.1318 | 0.0072 | 0.0249 | 0.0178 | 0.0127 | 0.0038 | 0.646 | 0.1882 | 0.7043 | 34.5098 | 8242.5241 | 50.034 | -20 |  |  |  | 100.003
29 | 95.663 | 2.4429 | 0.7758 | 0.1228 | 0.1207 | 0.0011 | 0.0215 | 0.0152 | 0.0055 | 0.0033 | 0.6491 | 0.1791 | 0.7023 | 34.4302 | 8223.512 | 49.9916 | -17.9 |  |  |  | 100 | ОК
0
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 04.03.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.03.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003