## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ГРС-Угринів
з ГРС-Угринів за період з 1.02.2016 р. по 09.03.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
1 | 94.619 | 2.8528 | 0.9941 | 0.1638 | 0.2295 | 0.0042 | 0.0639 | 0.0541 | 0.0457 | 0.0035 | 0.6459 | 0.3235 | 0.7148 | 34.8594 | 8326.0246 | 50.1492 |  |  |  |  | 100 | ОК
4 | 94.0827 | 3.0034 | 1.0939 | 0.1885 | 0.29 | 0.0021 | 0.0818 | 0.0693 | 0.0989 | 0.0033 | 0.6404 | 0.4457 | 0.722 | 35.0788 | 8378.4274 | 50.1986 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | 94.5279 | 2.86 | 1.038 | 0.1795 | 0.2598 | 0.002 | 0.0684 | 0.0569 | 0.0782 | 0.0037 | 0.6082 | 0.3174 | 0.7169 | 34.9816 | 8355.2116 | 50.2433 |  |  |  |  | 100
11 | 93.2633 | 3.2705 | 1.3293 | 0.2282 | 0.3759 | 0.0035 | 0.116 | 0.1002 | 0.109 | 0.0039 | 0.6219 | 0.5783 | 0.7319 | 35.4123 | 8458.0825 | 50.3156 |  | не виявлено |  |  | 100
15 | 93.2837 | 3.2109 | 1.3397 | 0.225 | 0.3698 | 0.0027 | 0.1118 | 0.0986 | 0.1027 | 0.0032 | 0.6853 | 0.5666 | 0.7313 | 35.3627 | 8446.2358 | 50.2658 |  |  | 0.000127 | 4.5e-05 | 100
18 | 93.536 | 3.1579 | 1.2635 | 0.2169 | 0.3505 | 0.0028 | 0.1077 | 0.0932 | 0.1068 | 0.0033 | 0.6849 | 0.4765 | 0.7285 | 35.3137 | 8434.5323 | 50.2977 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | 93.6176 | 3.1303 | 1.2707 | 0.2194 | 0.3604 | 0.0037 | 0.113 | 0.0971 | 0.1052 | 0.0032 | 0.6397 | 0.4397 | 0.7281 | 35.3557 | 8444.5639 | 50.3681 |  |  |  |  | 100 | ОК
25 | 94.2126 | 2.9418 | 1.0989 | 0.1866 | 0.2801 | 0.0052 | 0.0845 | 0.0713 | 0.0903 | 0.0031 | 0.6592 | 0.3664 | 0.7206 | 35.0733 | 8377.1138 | 50.2412 |  |  |  |  | 100 | ОК
29 | 94.0275 | 2.9338 | 1.1726 | 0.2013 | 0.3182 | 0.0058 | 0.0966 | 0.0839 | 0.1141 | 0.0032 | 0.6073 | 0.4357 | 0.7242 | 35.2017 | 8407.7816 | 50.2936 |  |  |  |  | 100 | ОК
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 04.03.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.03.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003