## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Бібрської ВТС, Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13 дійсне до 16.04.2018 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого__Бібрським_ЛВУМГ___та прийнятого ______ПАТ "Львівгаз"___ ГРС _Дідушичі_____________
з газопроводу _Івацевичі - Долина ІІ н.___________ _з 01.02.2016р. по _ 29.02.2016р._____________________________
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2016-02-09 | 94.692 | 2.878 | 0.886 | 0.137 | 0.141 | 0.002 | 0.032 | 0.022 | 0.016 | 0.006 | 0.796 | 0.392 | 0.7107 | 34.5374 | 8249 | 38.27 | 9140 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-02-16 | 94.623 | 2.916 | 0.894 | 0.138 | 0.142 | 0.002 | 0.033 | 0.023 | 0.014 | 0.007 | 0.802 | 0.406 | 0.7113 | 34.5456 | 8251 | 38.2755 | 9142 | 49.81 | [5 empty] | 100 | ОК
2016-02-23 | 94.491 | 2.955 | 0.888 | 0.134 | 0.14 | 0.002 | 0.034 | 0.023 | 0.01 | 0.007 | 0.839 | 0.477 | 0.7123 | 34.51 | 8242 | 38.2391 | 9132 | 49.72 |  |  | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | 100 | ОК
0
0
0
0
0
0
0
| Начальник .2016р |  |  |  |  | Саловський Б.Й.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Завідувач ХАЛ .2016р |  |  |  |  | Роїк Г.В.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003