## лютий
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" Шебелинський пм Шебелинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Свідоцтво про атестацію №100-355/2015 дісне до 20.12.2018р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого |  | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  |  | та прийнятого | Шебелинське ЛВУМГ |  |  |  | перелік ГРС на які поширюються результати контролю
ПВВГ "ЧДЗУ"
з газопроводу |  |  | перемичка О-Ш-ШБКБ Ду 700 | [5 empty] | за період з 01.02.2016 по 29.02.2016 | [5 empty] | (точка відбору - ПВВГ "ЧДКС")
Число місяця | Компонентний склад, мол.% | [11 empty] | при 20 °С, 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3,92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
| метан С1 | етан С2 | пропан С3 | ізо-бутан і-С4 | н-бутан н-С4 | нео-пентан нео-С4 | ізо-пентан і-С5 | н-пентан н-С5 | гексани та вищі С6+ | кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Теплота згоряння вища, Ккал/м3 | Число Воббе вище, МДж/м3
1 | 93.0273 | 4.0497 | 0.8806 | 0.1032 | 0.1845 | 0.0126 | 0.0571 | 0.0463 | 0.1343 | 0.0015 | 1.2971 | 0.2058 | 0.7229 | 34.9623 |  | 38.7354 |  | 49.999 | -1.4 | 5.9 |  |  |  | 100 | ОК
3 | 93.0055 | 4.0516 | 0.888 | 0.1032 | 0.1846 | 0.0066 | 0.0465 | 0.0422 | 0.1416 | 0.0015 | 1.3059 | 0.2229 | 0.723 | 34.9461 |  | 38.7177 |  | 49.9738 | -2.7 | 7.1 | отс | 0.2 |  | 100.0001
5 | 92.9773 | 4.0703 | 0.9032 | 0.1068 | 0.1908 | 0.0068 | 0.0402 | 0.0424 | 0.1239 | 0.0019 | 1.3407 | 0.1958 | 0.7226 | 34.9347 |  | 38.7054 |  | 49.9696 | -3.2 | 6.1 |  |  | отс | 100.0001
8 | 93.049 | 4.0332 | 0.8786 | 0.1051 | 0.1861 | 0.0104 | 0.0558 | 0.0472 | 0.1489 | 0.0011 | 1.2637 | 0.2209 | 0.7232 | 34.9821 |  | 38.7569 |  | 50.0158 | -4.4 | 8.5 |  |  |  | 100 | ОК
10 | 93.0109 | 4.038 | 0.8904 | 0.1054 | 0.1891 | 0.0099 | 0.0573 | 0.0477 | 0.1651 | 0.0011 | 1.2666 | 0.2185 | 0.7239 | 35.0144 |  | 38.7915 |  | 50.0355 | -8.2 | 8 |  |  |  | 100 | ОК
12 | 92.7717 | 4.1181 | 0.9129 | 0.1101 | 0.1968 | 0.0144 | 0.0688 | 0.0571 | 0.147 | 0.0018 | 1.3643 | 0.237 | 0.7257 | 35.0203 |  | 38.7963 |  | 49.9822 | -7.4 | 6.1 |  |  |  | 100 | ОК
15 | 92.8278 | 4.12 | 0.9092 | 0.1081 | 0.1931 | 0.0098 | 0.0596 | 0.0489 | 0.1483 | 0.0017 | 1.3439 | 0.2296 | 0.7249 | 35.0029 |  | 38.7779 |  | 49.9861 | -2.4 | 9.1 |  |  |  | 100 | ОК
17 | 92.8741 | 4.1386 | 0.9065 | 0.1071 | 0.1911 | 0.0092 | 0.0568 | 0.0471 | 0.1451 | 0.0018 | 1.3386 | 0.184 | 0.7241 | 35.0114 | 8362.3328 | 38.7877 | 9264.287 | 50.0246 | -3.5 | 8.4 |  |  |  | 100 | ОК
19 | 92.8824 | 4.1032 | 0.8931 | 0.1055 | 0.1894 | 0.0115 | 0.0659 | 0.0535 | 0.1451 | 0.0019 | 1.3331 | 0.2154 | 0.7245 | 35.0024 | 8360.1832 | 38.7778 | 9261.9224 | 50.0002 | -3.7 | 9.6 |  |  |  | 100 | ОК
22 | 93.0817 | 4.0384 | 0.8673 | 0.1005 | 0.1771 | 0.0072 | 0.0486 | 0.0408 | 0.111 | 0.0021 | 1.3111 | 0.2143 | 0.7215 | 34.8867 | 8332.5487 | 38.654 | 9232.3533 | 49.9413 | -3.1 | 9.9 | отс | 0.2 |  | 100.0001
24 | 92.9423 | 4.0695 | 0.8924 | 0.1066 | 0.1896 | 0.0105 | 0.0518 | 0.0461 | 0.1439 | 0.0018 | 1.3194 | 0.2264 | 0.7238 | 34.9701 | 8352.4685 | 38.7432 | 9253.6583 | 49.9796 | -3.1 | 10.6 |  |  | отс | 100.0003
26 | 92.9063 | 4.1006 | 0.9003 | 0.1076 | 0.1928 | 0.0087 | 0.0489 | 0.0447 | 0.1419 | 0.0019 | 1.331 | 0.2154 | 0.7238 | 34.9767 | 8354.0449 | 38.7502 | 9255.3303 | 49.9858 | -3.8 | 9.1 |  |  |  | 100.0001
29 | 93.0204 | 4.0542 | 0.8854 | 0.1047 | 0.1875 | 0.0129 | 0.0626 | 0.0468 | 0.1408 | 0.0014 | 1.3032 | 0.1802 | 0.7231 | 34.9907 | 8357.3887 | 38.7661 | 9259.1279 | 50.0308 | -4.2 | 9.9 |  |  |  | 100.0001
Керівник |  |  |  | Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л.
|  |  |  | підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата
Керівник лабораторії |  |  |  | Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії | [8 empty] | Євтушенко С.О.
|  |  |  | лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  |  | дата