## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого "Чернігівмитниця»
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.02.2016 р. по 29.02.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | Олишівське ПСГ | 89.9709 | 4.9509 | 1.1313 | 0.1166 | 0.1978 | 0.0028 | 0.049 | 0.0405 | 0.0821 | 0.0049 | 1.6103 | 1.843 | 0.7502 | 34.6 | 8264 | 38.31 | 9150 | 48.54 | -9.6 | -10.2 | відс. | <0,01 | <0,01
10 |  | 90.0671 | 4.8865 | 1.0675 | 0.1155 | 0.2065 | 0.0029 | 0.0451 | 0.0351 | 0.0356 | 0.0044 | 1.6137 | 1.9202 | 0.7486 | 34.46 | 8231 | 38.16 | 9114 | 48.4 | -11.5 | -11.4 | відс. | <0,01 | <0,01
16 |  | 89.8992 | 4.9522 | 1.0851 | 0.117 | 0.2129 | 0.0037 | 0.0504 | 0.0425 | 0.0767 | 0.0045 | 1.6175 | 1.9382 | 0.751 | 34.56 | 8255 | 38.26 | 9138 | 48.45 | -8.2 | -8.8 | відс. | <0,01 | <0,01
24 |  | 90.7568 | 4.4652 | 0.8919 | 0.1042 | 0.1929 | 0.0049 | 0.0428 | 0.0345 | 0.0888 | 0.0047 | 1.5414 | 1.8719 | 0.7442 | 34.35 | 8204 | 38.04 | 9086 | 48.39 | -8.6 | -9.1 | відс. | <0,01 | <0,01
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.03.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.03.2016 р.