## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 74/2014, дійсне до 01 липня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Чернігівським ЛВУМГ філії УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" та прийнятого ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
по газопроводу ДКБМ
за період з 01.02.2016 р. по 29.02.2016 р.
Число місяця | Місце відбору проби (ГРС) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Точка роси вологи (Р= 3,92 МПа), °С | Точка роси вуглеводнів при робочому тиску, °С | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
|  | метан (С1) | етан (С2) | пропан (С3) | ізо-бутан (і-С4) | н-бутан (н-С4) | нео-пентан (нео-С5) | ізо-пентан (і-С5) | н-пентан (н-С5) | гексани і вищі (С6+) | кисень (О2) | азот (N2) | діоксид вуглецю (СО2) | Густина, кг/м³ | Теплота згоряння нижча, МДж/м³ | Теплота згоряння нижча, ккал/м³ | Теплота згоряння вища, МДж/м³ | Теплота згоряння вища, ккал/м³ | Число Воббе вище, МДж/м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | ГРС №3 м.Чернігів | 90.0844 | 4.8958 | 1.0882 | 0.1158 | 0.2004 | 0.0028 | 0.0463 | 0.0369 | 0.0274 | 0.0058 | 1.604 | 1.8921 | 0.7482 | 34.48 | 8235 | 38.17 | 9117 | 48.43 | -10.2 | -10.8 | відс. | <0,01 | <0,01
08 |  | 89.9831 | 4.9311 | 1.0577 | 0.1148 | 0.1984 | 0.0033 | 0.0474 | 0.0378 | 0.0385 | 0.0052 | 1.6301 | 1.9527 | 0.7492 | 34.46 | 8231 | 38.15 | 9112 | 48.37 | -10.4 | -10.8 | відс. | <0,01 | <0,01
15 |  | 90.3167 | 4.7246 | 0.9431 | 0.1113 | 0.19 | 0.0039 | 0.045 | 0.035 | 0.0385 | 0.0056 | 1.6045 | 1.9817 | 0.7466 | 34.33 | 8200 | 38.01 | 9079 | 48.28 | -8.6 | -8.2 | відс. | <0,01 | <0,01
22 |  | 90.3607 | 4.7773 | 1.087 | 0.1108 | 0.1921 | 0.0038 | 0.0471 | 0.0384 | 0.0369 | 0.0053 | 1.5624 | 1.7781 | 0.7461 | 34.5 | 8240 | 38.2 | 9124 | 48.54 | -9 | -9.6 | відс. | <0,01 | <0,01
МП Начальник Чернігівського ЛВУМГ____В.О. Шутішин підпис______________ дата 01.03.2016 р.
Завідувач ВХАЛ __________ І.О. Лапа підпис_______________ дата 01.03.2016 р.