## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
на ГРС-Чорногузи
з ГРС-Чорногузи за період з 1.02.2016 р. по 29.02.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
2 | 97.4582 | 0.9377 | 0.2874 | 0.0489 | 0.048 | 0.0017 | 0.0108 | 0.007 | 0.0097 | 0.004 | 1.0597 | 0.1269 | 0.6863 | 33.5342 | 8009.5061 | 49.2943 |  |  |  |  | 100 | ОК
9 | 97.3807 | 0.9701 | 0.3084 | 0.0523 | 0.0501 | 0.0044 | 0.0117 | 0.0079 | 0.0052 | 0.0064 | 1.0801 | 0.1227 | 0.6869 | 33.5507 | 8013.447 | 49.2965 |  |  |  |  | 100 | ОК
16 | 97.6037 | 0.7598 | 0.2358 | 0.0418 | 0.0376 | 5e-05 | 0.0083 | 0.0054 | 0.0019 | 0.0069 | 1.1969 | 0.1018 | 0.6844 | 33.3929 | 7975.7571 | 49.1602 |  |  |  |  | 99.9999
23 | 96.8891 | 0.935 | 0.2881 | 0.0472 | 0.0447 | 0.0004 | 0.0096 | 0.0063 | 0.0022 | 0.0082 | 1.6407 | 0.1285 | 0.6888 | 33.3204 | 7958.4408 | 48.8902 |  |  |  |  | 100 | ОК
0
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Опацький |  |  |  |  | 04.03.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.03.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003