## 01-1
Публічне акціонерне товариство " У К Р Т Р А Н С Г А З "
[8 empty] | Філія У М Г " К И Ї В Т Р А Н С Г А З " | [8 empty] | Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія
[8 empty] | Б е р д и ч і в с ь к е Л В У М Г | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № 033/14
дійсне до 12 березня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № | [17 empty] | 3
переданого Бердичівським ЛВУ МГ та принятого ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ"
( ГРС Вінниця Північна, ГРС Вінниця Південна, ГРС Вінниця Східна, ГРС Гнівань, ГРС Дружба,ГРС Ластівка, ГРС Хмільник, ГРС Сальниця, ГРС Подорожнє,ГРС Жданівка, ГРС Липятин, ГРС Калинівка, ГРС Корделівка,ГРС Люленці, ГРС Радівка, ГРС Хомутенці, ГРС Сальник, ГРС Козятин, ГРС Глухівці, ГРС Комсомольск, ГРС Перемога, ГРС Тернівка, ГРС Турбів )
по газопроводам Дашава-Київ (ДК), Київ-Захід України1 (КЗУ-1), лупінг Київ-Захід України 2 (лупінг КЗУ-2)
[6 empty] | ЗА ПЕРІОД з |  |  | 2016-03-01 |  |  |  | по | 2016-03-31
Дата | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Густина, кг/м3 | Теплота згорання |  |  |  | Число Воббе W(вище), МДж/м3 | Температура точки роси |  | маса механічних домішок, мг/м3 | масаова конц. мерка-птанової сірки, мг/м3 | масаова конц. сірководню, мг/м3
| Метан | Етан | Пропан | І- -бутан | Н-бутан | Нео-пентан | І- пентан | Н-пентан | Гексани +вищі | Кисень | Азот | Диоксид вуглецю |  | Q(нижчя), МДж/м3 | Q(нижчя), кКал/м3 | Q(вище), МДж/м3 | Q(вище), кКал/м3 |  | по волозі,ºС (Р=3,92МПа) | по вугле-водням,ºС
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | і-С4Н10 | n-С4Н10 | neo-С5Н12 | i-С5Н12 | n-С5Н12 | С6Н14+вищ. | О2 | N2 | СO2 |  | при 20ºС; 101,325кПа
2016-03-01 | [18 empty] | -12.6 | -9.8
2016-03-02 | [18 empty] | -12.8 | -10.2
2016-03-03 | [18 empty] | -13.4 | -10.5
2016-03-04 | [18 empty] | -12.5 | -9.9
2016-03-09 | 90.259 | 4.744 | 0.945 | 0.111 | 0.169 | 0.007 | 0.045 | 0.037 | 0.032 | 0.009 | 1.658 | 1.987 | 0.7469 | 34.2852 | 8189 | 37.9824 | 9072 | 48.2447 | -11.9 | -9.7
2016-03-10 | [18 empty] | -11.6 | -9.4
2016-03-11 | [18 empty] | -11.7 | -9.7
2016-03-12 | [18 empty] | -11.6 | -10
2016-03-14 | 90.203 | 4.747 | 0.954 | 0.112 | 0.171 | 0.008 | 0.046 | 0.037 | 0.033 | 0.009 | 1.668 | 2.014 | 0.7475 | 34.2811 | 8188 | 37.9782 | 9071 | 48.2217 | -12.1 | -10.9
2016-03-15 | [18 empty] | -12.3 | -10.3 | відс. | відс. | відс.
2016-03-16 | [18 empty] | -11.1 | -9.7
2016-03-17 | [18 empty] | -11.6 | -10
2016-03-18 | [18 empty] | -12.3 | -10.5
2016-03-21 | 90.748 | 4.52 | 0.917 | 0.106 | 0.155 | 0.008 | 0.04 | 0.032 | 0.034 | 0.007 | 1.549 | 1.886 | 0.7437 | 34.2852 | 8189 | 37.9845 | 9072 | 48.3536 | -12.6 | -9.6
2016-03-22 | [18 empty] | -12.8 | -9.7
2016-03-23 | [18 empty] | -11.7 | -9.3
2016-03-24 | [18 empty] | -11 | -9.2
2016-03-25 | [18 empty] | -12.3 | -10.4
2016-03-28 | 90.527 | 4.614 | 0.943 | 0.113 | 0.166 | 0.009 | 0.044 | 0.035 | 0.037 | 0.008 | 1.579 | 1.926 | 0.7451 | 34.299 | 8192 | 37.9991 | 9076 | 48.3264 | -11.7 | -10.6
2016-03-29 | [18 empty] | -12.1 | -10.2
2016-03-30 | [18 empty] | -13.4 | -10
2016-03-31 | [18 empty] | -12.9 | -10.1
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [13 empty] | Лохман В.В.
В.О.Завідувача ВХАЛ | [13 empty] | Лохман О.Л.