## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 760 дійсне до 12 червня 2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано - Франківськгаз"
на ПГРС-Тисмениця
з ПГРС-Тисмениця за період з 10.03.2016 р. по 04.04.2016 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н-C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
9 | 95.8094 | 2.3185 | 0.7331 | 0.1174 | 0.1157 | 0.001 | 0.0227 | 0.0164 | 0.0115 | 0.0032 | 0.6761 | 0.175 | 0.7012 | 34.37 | 8209.1335 | 49.9457 | -9 |  |  |  | 100 | ОК
14 | 95.6021 | 2.4452 | 0.7802 | 0.1253 | 0.1278 | 0.0025 | 0.0263 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0033 | 0.6599 | 0.1947 | 0.7033 | 34.4524 | 8229 | 49.9889 | -9.7 |  |  |  | 100 | ОК
21 | 94.818 | 2.7441 | 0.9688 | 0.1643 | 0.2118 | 0.0042 | 0.0554 | 0.0476 | 0.0494 | 0.0033 | 0.6395 | 0.2936 | 0.7129 | 34.8057 | 8313.1986 | 50.1406 |  | не виявлено | 0.000114 | 0.000107 | 100 | ОК
28 | 93.6923 | 3.13 | 1.1986 | 0.2086 | 0.3338 | 0.0042 | 0.1056 | 0.0946 | 0.0997 | 0.0035 | 0.6617 | 0.4674 | 0.7267 | 35.2556 | 8420.6554 | 50.2796 |  |  |  |  | 100 | ОК
0
| Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | В. Басистюк |  |  |  |  | 04.04.2016 р.
| Хімік ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ | [9 empty] | Н.Сапіжак |  |  |  |  | 04.04.2016 р.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003