## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"Прикарпаттрансгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ІФ 757 дійсне до 28.05.2019 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз" на ГРС Вигода, ГРС Мислівка, ГРС Вишків
з газопроводу "ДУГ - 1" за період з 01.03.2016 року. по 31.03.2016 року
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа |  |  |  |  | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Маса механічних домішок, мг/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м³ | Масова концентрація сірководню, мг/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³ | число Воббе вище кКал/м³
1 | 94.8884 | 2.4658 | 0.6902 | 0.1007 | 0.112 | 0.0006 | 0.025 | 0.0168 | 0.0787 | 0.0078 | 1.0663 | 0.5477 | 0.7096 | 34.2031 | 8169 | 49.4053 | 11800 | -9.6 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 100 | ОК
15 | 94.1513 | 3.0725 | 0.8241 | 0.1132 | 0.133 | 0.018 | 0.0303 | 0.0228 | 0.0535 | 0.0016 | 0.8961 | 0.6836 | 0.7159 | 34.4685 | 8233 | 49.5547 | 11836 | -10.7 |  |  |  | 100 | ОК
22 | 94.2166 | 2.9415 | 0.8023 | 0.1095 | 0.1338 | 0.0023 | 0.0341 | 0.025 | 0.0201 | 0.0067 | 1.031 | 0.6771 | 0.7143 | 34.3226 | 8198 | 49.407 | 11801 | -12.4 |  |  |  | 100 | ОК
29 | 93.687 | 3.3186 | 0.8705 | 0.127 | 0.1419 | 0.0017 | 0.0319 | 0.0237 | 0.0596 | 0.0064 | 0.941 | 0.7907 | 0.7197 | 34.5159 | 8243 | 49.4887 | 11820 | -12.2 |  |  |  | 100 | ОК
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ .2016р | [8 empty] | Фрищин В. О. | [6 empty] | 31.03.2016р.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата
| В. о. інженера - лаборанта 2 к. .2016р | [8 empty] | Тишківський М. Й. | [6 empty] | 31.03.2016р.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис |  |  |  |  | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003