## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія "УМГ"ЛЬВІВТРАНСГАЗ"
Тернпільського ЛВУМГ Рогатинського ПМ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № РЛ 156/15 дійсне до 14.12.2020р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого Тернопільським ЛВУМГ ГКС Рогатин та прийнятого ПАТ " Івано-Франківськгаз" перелік ГРС, на які поширюються результати контролю на ГРС Рогатин, ГРС Бурштин, ГРС Беньківці, ГРС Лопушня, ГРС Княгинечі, ГРС Пуків .
з газопроводу КЗУ-2 за період з 1.03.2016р. по 31.03.2016р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | при 20°С; 101,325 кПа | [5 empty] | Температура точки роси вологи (Р=3.92 Мпа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Маса механічних домішок, г/м³ | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³ | Масова концентрація сірководню, г/м³
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | густина кг/м³ | теплота зоряння нижча МДж/м³ | теплота зоряння нижча кКал/м³ | Теплота згоряння вища МДж/м³ | Теплота згоряння вища кКал/м³ | число Воббе вище МДж/м³
01.03. | 93.3567 | 3.3086 | 0.8528 | 0.1062 | 0.1434 | 0.001 | 0.0366 | 0.0293 | 0.0316 | 0.0086 | 1.1908 | 0.9344 | 0.7214 | 34.3306 | 8199.23 | 38.0311 | 9083.58 | 49.1661 | [5 empty] | 100 | ОК
09.03. | 90.3841 | 4.6391 | 0.9349 | 0.1107 | 0.1673 | 0.0041 | 0.0484 | 0.0381 | 0.0476 | 0.009 | 1.6193 | 1.9972 | 0.7463 | 34.2914 | 8189.82 | 37.9695 | 9068.87 | 48.2624 |  |  | не вияв | не вияв | не вияв | 99.9998
15.03. | 90.1451 | 4.7185 | 0.9809 | 0.1158 | 0.1796 | 0.0045 | 0.0553 | 0.0466 | 0.0888 | 0.0093 | 1.647 | 2.0086 | 0.7494 | 34.406 | 8217.22 | 38.0919 | 9098.1 | 48.3154 | [5 empty] | 100
22.03. | 90.3804 | 4.6579 | 0.9532 | 0.1111 | 0.1656 | 0.0013 | 0.0469 | 0.0362 | 0.036 | 0.0089 | 1.6403 | 1.962 | 0.7458 | 34.2883 | 8189.05 | 37.9663 | 9068.09 | 48.2742 | [5 empty] | 99.9998
29.03. | 90.2932 | 4.7383 | 0.9457 | 0.1089 | 0.1614 | 0.0028 | 0.0469 | 0.0357 | 0.0368 | 0.0091 | 1.5957 | 2.0255 | 0.7466 | 34.2961 | 8190.98 | 37.9746 | 9070.09 | 48.2575 | [5 empty] | 100
| Головний інженер .2016р | [7 empty] | Тарапата Я.І.
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата
| Хімік II кат. .2016р | [7 empty] | Снігур О.Б.
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [8 empty] | прізвище |  | підпис | [5 empty] | дата

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Пролетарка червень закачка 2012.xls
Дата отчета: 13.06.2012 15:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 14 | Excel 97-2003